REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001 /AONO/ PU/ C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES COMPREND LES PIECES SUIVANTES :

Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres/Invitation to tender	3

Pièce N°2: Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)	15

Pièce N°3: Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	32

Pièce N°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	42

Pièce N°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	61

Pièce N°6 : Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)	77

Pièce N°7 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)	85

Pièce N°8 : Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ)	91

Pièce N°9 : Cadre du Sous Détail des Prix (SDP)	94

Pièce N°10 :Projets delettre commande	96

Pièce N°11 : Formulaires et fiches modèles	101

Pièce N°12 : Illustration du matériel électrique utilisé dans le réseau électrique MT/BT	109

Pièce N°13: Grille d’évaluation des offres	124

Pièce N°14: Cadre pour planning d’exécution des travaux	116

Pièce N°15: Liste des établissements bancaires et organismes financiers habiletés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	118

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001 /AONO/ PU/ C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) / INVITATION

TO TENDER (IT)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001AONO/PU/ C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXEMETET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023, le Maire de la Commune de Biwong Bane, Maître d’ouvrage, lanceun Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en vue de l’exécution des travaux d’électrification de l’axeMETET - MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance destravaux à réaliser dans le cadre du présent Appel d’Offres est défini ainsi qu’il suit:

- Mobilisation du chantier et activités préliminaires

- Réhabilitation et renforcement mécanique du réseau MT monophasé de l’axe Metet - Melangue 3

- Installation poste transformateur monophasé H61-25kVA/17,32kV/B2

- Construction réseau BT monophasé

- Prestations diverses

Les détails desdits travaux sont contenus dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et dans le Devis Estimatif et Quantitatif, parties intégrantes du présent Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

3. DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvragepour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est fixé àquatre(04) mois, soit cent vingt jours (120)jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

4. ALLOTISSEMENT, COUT PREVISIONNEL ET IMPUTATION BUDGETAIRE

Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres constitue un lot unique et indivisible.

| N° | INTITULE | COUT PREVISIONNEL (Francs CFA) | IMPUTATION BUDGETAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrification de l’axe METET - MELANGUE 3 | 50 000 000 |  |

5. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte,à conditions égalitaires, aux entreprises de droit camerounais reconnues pour leur expertise avéréedans le domaine de l’électrification et justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

6. FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les ressources transférées du budget du Ministère de l’Eau et de l’Energie(MINEE), Exercice budgétaire 2023, imputation budgétaire : 5732I00326 641810 523415.

7. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce n°15 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant d’Un million  (1 000 000)francs CFAvalablependant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, soit cent-vingt (120) jours.

L’absence du cautionnement provisoire conforme au modèle joint dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à l’ouverture des plis, la non-recevabilité de l’offre.Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif .

8. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres(DAO) peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Biwong BaneB.P.02Biwong Bane, Tél : 652 343 184, dès publication du présent avis.Service de L’ARMP ,DDMINMAP

9. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès duSecrétariat Général de la Commune de Biwong Banedès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de cinquantemille (50 000)Francs CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payablesà la Recette Municipale de Biwong Bane.  La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (B.P., Fax, e-mail, téléphone, etc.).

10.REMISE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Biwong Bane, au plus tard le 24/03/2023 à 14hprécises.

En outre, chaque offre devra se présenter en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour le volume financier). Les sous-plis devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTEN PROCEDURE D’URGENCE N°001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces requises du dossier administratif devront êtreimpérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet, …) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du présent Avis et du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours possible.

12. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis, qui s’effectuera en un (01) seul temps, aura lieu le ___/___/2023 à partir de 15h précises dans la Salle des Actes de laCommune de Biwong Banepar la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de ladite commune. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier seront admis à assister à cette séance d’ouverture.

13. CRITERES D’EVALUATION

Les critères sont de deux types : les critères éliminatoireset les critères essentiels.Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour tout soumissionnaire pour être admis à l’évaluation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Les critères essentiels sont les critères clés pour juger de la capacité technico-financière des soumissionnaires à exécuter les travaux, objet du présent appel d’offres. L’évaluation des offres suivant les critères essentiels sera faite d’après le système de notation binaire oui/non.

13.1. CRITERES ELIMINATOIRES

Les critères éliminatoires sont :

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48heures après le dépôt des offres ;

- La présence de fausses déclarations, des pièces falsifiées ou scannées dans l’offre du soumissionnaire, sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif ;

- L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- L’absence de la déclaration sur l’honneur du non abandon et de non défaillance dans un marché public antérieur ;

- L’absence d’un rapport de visite du site dûment signé sur l’honneur par le soumissionnaire et daté ; avec vues (photos)

- Une note technique inférieure à 80% de « oui » par rapport aux critères essentiels ;

13.2. CRITERES ESSENTIELS

Le système de notation des offres est le mode binaire (oui/non). L’évaluation des offres techniques se fera suivant les critères essentiels ci-après définies :

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre | Oui/Non |
| 2 | Références du soumissionnaire | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non |
| 4 | Moyens matériels et logistiques | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie d’exécution et planning des travaux | Oui/Non |
| 6 | Capacité financière | Oui/Non |
| 7 | CCTP et CCES paraphé à chaque page et signé à la dernière ,CCAP | Oui/Non |

Seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 80% de « oui » seront admisesà l’analyse financière.

L’évaluation de l’offre financièresera basée sur le montant total de l’offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de l’ensemble des prescriptions y relatives.Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original et (06) copies sera purement et simplement rejetée.

14. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maire de la Commune de Biwong Bane, Maître d’ouvrage, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disanteet jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

15. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenusaux jours et heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la Commune de Biwong BaneB.P.01Biwong Bane, Tél : 652 343 184.

17.ADDITIF A L’APPEL D’OFFFRES

Le Maire de la Commune de Biwong Bane, Maître d’ouvrage, se réserve le droit en cas de nécessité ou de force majeure, d’apporter toute modification ultérieure utile au présent appel d’offres.

18. DENONCIATIONS DES ACTES DE CORRUPTION

Biwong Bane, le __________________

En cas d’actes de corruption ou de mauvaises pratiques avérés, bien vouloir contacter le Ministère des Marchés Publics ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Le Maire de la Commune de Biwong Bane

(Maître d’ouvrage)

AMPLIATIONS :

- Préfet/Mvila

- Président de la CIPM/C-Biwong Bane

- DD MINEE/Mvila

- DD MINEPAT/Mvila

- ARMP (pour publication et archivage)

- Archives/Chrono

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° ____/AONO/EP/C-BBANE/SG/CIPM/2023OF___/___/2023FORTHE EXECUTION OF ELECTRIFICATIONWORKSOVER METET - MELANGUE 3 IN BIWONG BANE MUNICIPALITY, MVILA DIVISION,SOUTH REGION

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

Withinthe framework of the implementation of thePublic InvestmentBudgetof the Republicof Cameroon for 2023 financial year, the Mayor of Biwong Bane Municipality, project owner, launches an Open National Invitation to tender for theexecution of electrification works overMetet - Melangue 3axis in Biwong Bane municipality, Mvila Division, South Region.

2. NATURE OF THE WORKS

The works subjects of this contract are as follows:

- General mobilization and preliminary works

- Rehabilitation and mechanical reinforcement of overhead one-phase MV power line over Metet - Melangue 3 axis

- Installation of one-transformer H61-25kVA/17,32 kV/B2

- Variousworks

The consistency of all theworks subject of this tender are described in Clauses Particular Technical Specifications (CPTS).

3. EXECUTION DEADLINE

The maximum execution deadline provided for by the Contracting Authority for the execution of the works subject of this tender shall be four (04) months or one hundred and twenty (120) calendars days. This period includes the relative duration of bad weather and other climatic hazards.

4. ALLOTMENT, ESTIMATED COST AND BUDGET ITEM

The works that are the subject of this invitation for tenders constitute a single lot.

| N° | PROJECT TITLE | ESTIMATED COST (CFA Francs) | BUDGET ITEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrification of Metet - Melangue 3 axis | 50 000 000 |  |

5. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation to tender is open, in equal conditions, to companies under Cameroonian law with proven expertise in the field and who can justify a financial and technical capacity to complete the works.Participation as a group is acceptable provided that the leading enterprise is clearly indicated and the specific duties of each members clearly stated.

Important note: A company cannot be a member of more than one group under pain of rejection of the offers concerned.

6. FINANCING

The works that are the subject of this invitation to tender are financed by transferred resources of Ministry of Water resources and Energythrough his Public Investment Budget (PIB), 2023 financial year, budget item :

7. PROVISIONAL BID BOND

- At the risk of rejection, each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate bank or an insurance company approved by the Ministry in charge of Financesas listed the list in document n°15 of the tender file of an amount ofonemillion and five hundredthousand(1,500,000)CFA francs, valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the bids.

The bid bond will be automatically released thirty (30) days after the validity date of bids at the latest for non-selected bidders. For the selected bidder, the bid bond will be released after payment of the final guarantee.

- Bank checks can be accepted as bid bond.

8. CONSULTATION OF THE TENDER DOCUMENTS

As soon as this notice is published, the Tender File can be consulted during working hours at the Secretariat General of Biwong Bane Municipality, P.O. Box 01Biwong Bane, Tel.: 652 343 184, upon publication of this invitation to Tender.

9. ACQUISITION OF TENDER FILE

The tender file may be obtained during working hours at the above-mentioned service, as soon as this notice is published, upon submission of a treasury receipt attesting the payment issued by the Biwong Bane municipality tax-office of a non-refundable amount of thirty-five thousand (35000) CFA Francs. This receipt must identify the payer as representative of the company or group of companies wishing to participate in this invitation to tender.

A copy of the payment receipt shall be attached to the tender file during submission.When obtaining the Tender File, bidders must get registered with their full address (P.O. Box, Fax, e-mail, telephone number).

- 10. SUBMISSION OF TENDERS

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reached to the Secretariat General of BiwongBane Municipality, not later than___/___/2023 at 2.00 pm prompt in a sealed envelope labeled as follows :

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° ____/AONO/EP/C-BBANE/SG/CIPM/2023 OF ___/___/2023 FOR THE EXECUTION OF ELECTRIFICATION WORKS OVER METET - MELANGUE 3 IN BIWONG BANE MUNICIPALITY, MVILA DIVISION, SOUTH REGION

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION »

Any offer not produced in seven (7) copies or not in accordance with the requirements of the Tender File shall be declared inadmissible from the technical analysis.

11. ADMISSIBILITY OF BIDS

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officers, Sub-Divisional Officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Specific Conditions of the Invitation to tender.  The documents must obligatorily not bemore than three (3) months old after the initial date of submission of bids or must not have been established after the date of signature of this Invitation to Tender.

Any incomplete bid or not in conformity with the prescriptions of this tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

12. OPENING OF BIDS

The opening of all bids shall be done in a single phase. The opening of the administrative documents, technical and financial offers shall take place on ___/___/2023at 3.00pm local time by the Internal Tenders Board of Public Contracts of Biwong Bane Municipality,in the meeting room of the City Hall, in the presenceof bidders ortheir duly mandated representatives with a perfect knowledge of the file.

13. EVALUATION CRITERIA OF BIDS

The evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incompleteoffersoroffers notinconformitywiththe essentialconditionslaiddowninthetenderfilerelating especially to admissibility of administrative documents, the conformity of the technical offer to the Terms of reference of the tender file and the qualification of candidates.

13.1. ELIMINATORY CRITERIA

The tenders submitted will be evaluated in accordance with the following criteria:

- Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the bids;

- Falsified documents or false statements;

- Absence of a bid bond;

- Non-compliance of the bid with the technical specifications;

- Omission in the price schedule of a quantified unit price;

- Absence of sworn statement of non-abandonment of previous publics contracts;

- Technical below 80% of yes

- Absence of a site visit report signed on the honor by the bidder

- Abnormally low financial tender

13.2. MAIN QUALIFICATION CRITERIA

The scoring system will be binary (Yes/No).The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

| N° | Essentials criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of offer | Yes/No |
| 2 | Supplier’sreferences | Yes/No |
| 3 | Humanresources | Yes/No |
| 4 | Material and logisticalresources | Yes/No |
| 5 | Methodology of execution and works schedule | Yes/No |
| 6 | Financial capacity | Yes/No |
| 7 | CCTP and CCES dated, initialled on each page and and signed at the last page | Yes/No |

N.B.: Only financial offer whose technical offer obtained at least 80% of yes will be analyzed.

14. AWARD OF THE CONTRACT

The Mayor of Biwong Bane Municipality, contracting authority, will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated the lowest bid and whose administrative and technical offers judged in compliance with the specifications of the tender file.

15. VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

16. ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information may be obtained during working hours from the hours from Secretariat General of Biwong Bane Municipality.

17. ADDITION TO INVITATION TENDER

The Mayor of Biwong Bane Municipality, project owner, reserves himself the right to bring subsequent useful amendments to the present tender file, if necessary or in case of force majeure.

18. DENUNCIATION OF CORRUPTION CASE

In case of any act of corruption or attempt of corruption or malpractices, please call or send an SMS to theMinistry of Publics Contracts at the following numbers :673 20 57 25/ 699 37 07 48.

The Mayor of Biwong Bane Municipality

(Contracting Authority)

Biwong Bane, the ________________

COPIES :

- SDO/Mvila Division

- President ITB/Biwong Bane Council

- DDMINEE/Mvila Division

- DDMINMAP/Mvila Division

- ARMP/South region (for publication and archiving)

- Chrono/Archives

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° _____/AONO/ PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

TABLE DE MATIERES

A. Généralités	18

Article 1 : Portée de la soumission	18

Article 2 : Financement	18

Article 3 : Fraude et corruption	18

Article 4 : Candidats admis à concourir	18

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	19

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	19

Article 7 : Visite du site des travaux	20

B. Dossier d’Appel d’Offres	20

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	20

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	20

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres	20

C. Préparation des offres	21

Article 11 : Frais de soumission	21

Article 12 : Langue de l’offre	21

Article 13 : Documents constituant l’offre	21

Article 14 : Montant de l’offre	22

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	22

Article 16 : Validité des offres	23

Article 17 : Caution de soumission	24

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	24

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	24

Article 20 : Forme et signature de l’offre	25

D. Dépôt des offres	25

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	25

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres	26

Article 23 : Offres hors délai	26

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	26

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	26

Article 25 : Ouverture des plis et recours	26

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	27

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage	27

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	28

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	30

Article 30 : Correction des erreurs	30

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	30

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	30

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	30

F. Attribution du Marché	31

Article 34 : Attribution	31

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux	31

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	31

Article 37 : Publication des résultats d’attribution	31

Article 38 : Signature du marché	31

Article 39 : Cautionnement définitif	31

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1.L’Autorité Contractante, tel que définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO), lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour laréalisation des travaux d’électrification décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « Les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’ouvrageet « Autorité contractante »sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1.L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.« Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.« Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre chargé des Marchés Publics, Autorité des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est: (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité contractante dans un compte unique. En revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité contractante dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisammentdétaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’Autorité contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsablesdes accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.L’Autorité contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’Article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 :Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 :Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 :Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 :Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°7 :Cahier de clauses environnementales ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 : Lemodèle de marché ;

Pièce n°11:Les fiches modèles;

11.1. Modèle de lettre de soumission ;

11.2. Modèle de caution de soumission ;

11.3. Modèle de cautionnement définitif ;

11.4. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

11.5. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

Pièce n°12 :Les justificatifs des études préalables;

Pièce n°13 : Le Cadre du planning d’exécution ;

Pièce n°14 :La grille de notation;

Pièce n°15 : La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze(14) jours pour les (AON),et Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.La copie de la réaction est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, L’Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés auRPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a.Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications :Le RPAO précise la liste des documents à fournirpar les soumissionnaires pour justifier les critères dequalification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie :Le RPAO précise les éléments constitutifs de laproposition technique des soumissionnaires,notamment : une note méthodologique portant surune analyse des travaux et précisant l’organisationet le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché :Le soumissionnaire remettra les copies dûmentparaphées des documents à caractères administratifet technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs) Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-)La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-) Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3-) Le détail estimatif dûment rempli ;

4-) Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5-) L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

## 32 Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du détail quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2.Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays del’Autorité contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.L’Autorité contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RèglementParticulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission ou chèque certifié, sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, leRPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractantetelle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont L’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication« COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention« ORIGINAL » et« COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.L’Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :«RETRAIT», «OFFRE DE REMPLACEMENT»ou«MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.

Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «RETRAIT» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «OFFRE DE REMPLACEMENT» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «MODIFICATION» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières]et toute variante le caséchéant, l’existence d’une garantie d’offre sielle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité contractante peut juger utile de mentionner.Seuls les rabais et variantes de l’offreannoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 duRGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et à l’Autorité contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres à l’Autorité contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de laCommission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits del’Autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité contractante peut rejeter ladite offre.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1.L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre lamoins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit à l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer unAppel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.L’Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.L’Autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité contractante et au Président de la commission de passation des marchés. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.L’Autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° _____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL

D’OFFRES

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet du présent Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune de Biwong Bane, Maître d’ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence en vue de l’exécution des travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

Les travaux sont financés par les ressources transférées du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE), Exercice budgétaire 2023.

Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux objet du présent Appel d’offres sont la consistance des travaux à exécuter est défini ainsi qu’il suit:

- Mobilisation du chantier et activités préliminaires

- Réhabilitation et renforcement mécanique du réseau MT monophasé de l’axe Metet - Melangue 3

- Installation poste transformateur monophasé H61-25kVA/17,32kV/B2

- Construction réseau BT monophasé

- Prestations diverses

Article 3 : Conditions générales de participation

3.1.Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des réseaux et des ouvrages de transport ou de distribution d’énergie électrique (THT, HT, MT et BT).

3.2. Visite de site

Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur de visite de site signée par lui-même ainsi qu’un rapport de visite de site dûment daté et signé attestant qu’il a pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux.

Article 4 :Respect des conditions d’Appel d’offres

4.1.Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres.

4.2.Aucune offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3.Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.

Article 5 : Composition du dossier d’Appel d’offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres - Invitation to Tender

Pièce N°2 :Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce N°3 :Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce N°4 :Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N°5 :Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N°6 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N°7 :Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)

Pièce N°8 :Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce N°9 :Cadre du Sous-Détail des Prix (SDP)

Pièce N°10 :Projet de Marché

Pièce N°11 :Formulaires et fiches modèles

11.1 :Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

11.2 :Modèle de soumission

11.3 :Modèle de cautionnement provisoire

11.4 :Modèle de cautionnement définitif

11.5 :Déclaration sur l’honneur

Pièce N°12 :	Rapport d’études préalables

Pièce N°13 :	Grille de notation

Pièce N°14 :	Liste des établissements de crédits habilités à émettre des cautions.

Article 6 : Additif au dossier d’Appel d’offres

Dans l’éventualité où certains soumissionnaires solliciteraient des renseignements complémentaires ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents de l’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’adresse ci-dessous en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre :

Sécrétariat Général de la Commune de Biwong Bane

B.P. 01Biwong Bane ;Tél. : 652 343 184

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par le soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejeté et ne pourra impliquer la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

Les additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par le Maître d’Ouvrage, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, le cas échéant, à tous les soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 7 : Caution de soumission

La caution de soumission doit être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère des Finances.

Le montant de la caution de soumission s’élève àun million(1 000 000).

Article 8 : Etablissement de l’offre

Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2,2% ou 5,5%dépendant du régime d’imposition de l’entreprise attributaire.

Les prix seront obligatoirement en FrancsCFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

Article 9 : Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Article 10 : Présentation des offres

10.1. L’enveloppe extérieure

La soumission, ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marqués comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant uniquement la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET – MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10.2. Les enveloppes intérieures

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures :

La première enveloppe portera la mention «Enveloppe A» et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Dans ce volume, chaque pièce doit être précédée d’une page de garde.

ENVELOPPE A :  VOLUME DES PIECES ADMINISTRATIVES

| N° |  | DESIGNATION |  | Nature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle) timbrée, signée et datée faisant ressortir les noms, prénoms, qualité et nationalité de l’Entrepreneur |  | O(*) |
| A2 |  | Accord de groupement (le cas échéant) |  | O |
| A3 |  | Pouvoir de signature (le cas échéant) |  | O |
| A4 |  | Le statut juridique de l’entreprise ou le registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir aux signataires d’engager avec toutes les conséquences de droit la(les) société(s) pour laquelle la soumission est présentée. L’accord du groupement certifié le cas échéant. |  | CL(**) |
| A5 | Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres timbree ; |  | O |  |
| A6 | L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre agréee par le Ministère des Finances |  | O |  |
| A7 | Une quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres au Trésor Public decinquante mille (50 000) Francs CFA |  | O |  |
| A8 | Une caution de soumission bancaire, d’un montant de 1 000 000Francs CFA d’une durée de validité de cent-vingt (120)jours et délivrée par un établissement agréé |  | O |  |
| A9 | Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou l’un de ses représentants dûment mandatés. |  | O |  |
| A10 | Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois. |  | O |  |
| A11 | Une attestation de non redevance en cours de validité et timbrée. |  | CL |  |
| A12 | Attestation d’immatriculation timbrée. |  |  |  |
| A13 | Déclaration de visite de site signée sur l’honneur. |  | O |  |

(*)O = original(**)CL = copie légalisée

Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté de moins de trois mois.

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après en un (01) original et six (06) photocopies simples :

ENVELOPPE B :  VOLUME DE L’OFFRE TECHNIQUE

| N° | Désignation | Détails |
| --- | --- | --- |
| B1 | Ressources humaines et organisation de l’entreprise | Note technique détaillée concernant la qualité du personnel clé à savoir : - Conducteur de Travaux : Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des travaux ou titulaire d’une licence de technologie (Bac+3), en génie électrique, génie industriel (Electrotechnicien, électromécanicien, ) ou titulaire d’un BacF2+F3 + expérience minimale de 03 ans dans les travaux similaires - Chef de chantier : Titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur (Bac+2), en génie électrique,génie industriel(Electrotechnicien, électromécanicien, ) ou titulaire d’un Bac F3 + expérience minimale de 5 ans dans les travaux similaires. - Monteur n° 1 et n°2 : Probatoire F3 ou CAP en electricité avec expérience cumulé d’au moins 2 ans dans les travaux similaires - Organisation de l’entreprise et organigramme du projet. Le soumissionnaire devra joindre les CV du personnel d’encadrement, lesphotocopies des CNI, les copies certifiéesconformes des diplômes ou les attestations de présentation de l’original du diplôme |
| B2 | Moyens matériels et logistiques | Note technique détaillée concernant les moyens logistiques et matériels cléscomprenantentre autres (liste non exhaustive) : un pick-up ; un camion benne avec grue ou un camion grue ; des ceintures de sécurité ; des paires de chaussures de sécurité ; des paires de gangs isolants ; des casques de sécurité, un topo fil ; au moins cinq paire de grimpettes ; deux poulies de déroulage MT et BT ; deux cordes de service et un coupe-câbles , ornet (04)au-moins Pour le matériel roulant, le soumissionnaire fournira les pièces justifiant de la propriété (photocopies descartes grises légalisées par lesservices compétents du Ministèredes Transports ou l’attestation demise à disposition) pour le matérielroulant, et les factures pour les autres matériels. En cas de location, il devra joindre unecopie du contrat de location et lescopies certifiées conformes despièces justifiant que la partie quiloue le matériel n’en est paspropriétaire. Ces pièces doivent être datées demoins de trois mois |
| B3 | Références de l’entreprise dans des travaux similaires | Lister les travaux similaires réalisés au cours des trois (03) dernières années. Fournir tous les documents attestant que le soumissionnaire a réalisé avec succès au cours des trois (03) dernières années en qualité d’entrepreneur principal ou d’un groupement conjoint/solidaire des projets dans le domaine de la construction des réseaux et ouvrages de transport/distribution d’énergie électrique (THT, HT, MT et BT). Le soumissionnaire devra joindre les copies des premièreset dernières pages des marchés,le bordereau de livraison signé parle Maître d’Ouvrage ou PV deréception certifiant la bonneexécution des marchéscorrespondants seront les piècesjustificatives admises. Peuventégalement être joints, selon le cas, |
| B4 | Méthodologie d’exécution et planning des travaux | - Note méthodologique détaillée présentant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire et les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installation du chantier et des approvisionnements en matériel et matériaux. - Un planning d’exécution des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. - Plan Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) ; |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport ou attestation de visite de site daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire accompagné de(vues photos) |
| B6 | CCTP , CCES et CCAP | Cahier des Clauses Techniques Particulières et Cahier des Clauses Environnementales et Sociales inclus dans leprésent dossier d’appeld’offres paraphé sur chaque page, daté et signéà la dernière page dudocument. |
| B7 | Capacité financière correspond au 2/3 du montant prévisionnel | Attestation de capacité financière supérieure ou égale à 20 000 000francs CFA délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le MINFI. |

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après en un (01) original et six (06) photocopies simples.

ENVELOPPE C :  VOLUME DE L’OFFRE FINANCIERE

| N° | Désignation | Détails |
| --- | --- | --- |
| C1 | La soumission de l’entreprise | La soumission de l’entreprise doit être conforme au modèle joint au DAO, datée et signée |
| C2 | Le détail estimatif et quantitatif | Le détail estimatif et quantitatif doit être conforme au cadre dans le DAO,dûment complété en chiffres par le soumissionnaire, paraphé et signé |
| C3 | Le Bordereau des prix unitaires | Le bordereau des prix unitaires doit être conforme au cadre dans le DAO,dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire, paraphé et signé |
| C4 | Le Sous-détail des prix unitaires | Décomposition dechaque prix unitairesuivant les règles enusages et selon lemodèle joint au dossier |

Article 11 : Remise des offres

Chaque offre rédigée en français et en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Biwong BaneB.P.01Biwong Bane, Tél : 652 343 184, au plus tard le ……………………………………………… à 15heuresprécises avec la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET – MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Article 12 : Conformité de l’offre

Le soumissionnaire devra présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sous peine de rejet.

Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres

L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle des actes de l’Hôtel de ville de la Commune de Biwong Bane, sis à Biwong Bane, le ___________________à 15 heuresle même jour, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchésde ladite Commune, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une bonne connaissance du dossier, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun.

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois (03) étapes de la manière suivante :

13.1. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume A)

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission Interne de Passation des Marchés. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administrativement conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous- Commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

13.2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume B)

Sur la base du barème de notation figurant ci-dessous, la Sous-commission d’Analyse évaluera les offres techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles dont le nombre de oui est supérieur ou égal à80%.Les soumissionnaires seront évalués sur les critères suivants :

- CRITERES ELIMINATOIRES

| N° d’ordre | Critères/Sous critères d’évaluation |  | Notation binaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non |
| 1 | Présentation générale (01 critère) |  |  |  |
|  | Respect de l’ordre des pièces demandées dans le DAO,intercalaires en couleur et document relié |  | Attribuer 1 oui |  |
| 2 | Expérience de l’entreprise dans les travaux similaires (06critères) |  |  |  |
| 2.1 | Expérience générale |  |  |  |
|  | Nombre de marchés exécutés dans le domaine de laconstruction des réseaux et ouvrages detransport/distribution d’énergie électrique (THT, HT,MTet BT) pendant les trois dernières années |  |  |  |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 |  | Attribuer 3 oui |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 |  | Attribuer 2 oui |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 |  | Attribuer 1oui |  |
| 2.2 | Expérience spécifique |  |  |  |
|  | Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchésdans le domaine de la construction des réseaux etouvrages de transport/distribution d’énergie électrique(THT, HT, MT et BT) d’un montant supérieur ou égal à30 000 000 Francs CFA au cours des trois dernièresannées |  |  |  |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 |  | Attribuer 3 oui |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 |  | Attribuer 2 oui |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 |  | Attribuer 1oui |  |
| 3 | Ressources humaines (06critères) |  |  |  |
| 3.1 | Chef de projet |  |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience requise |  | Attribuer 3 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 2et 4ans |  | Attribuer 2 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience inférieure à 2 ans |  | Attribuer 1oui |  |
| 3.2 | Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | Profil de formation :Génie électrique,Génie électrotechnique ou électromécanique, Génie industriel, … Qualifications : BAC +3 ou Bac F2+ F3 avec une expérience cumulé d’au moins 05 ans dans les travaux similaires Expérience professionnelle : Au moins cinq (5) ans d’expérience dans laréalisation de travaux similaires ; |  |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience requise |  | Attribuer 3 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 2et 4ans |  | Attribuer 2 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience inférieure à 2 ans |  | Attribuer 1oui |  |
| 3.3 | Chef de chantier |  |  |  |
|  | Profil de formation :Génie électrique, Génie électrotechnique ou électromécanique, Génie industriel, … Qualifications : ≥ BAC + 2 ou BAC F2+ F3 avec une expérience cumulé d’au moins 3 ansdans les travaux similaires Expérience professionnelle : Au moins trois (3) ans d’expérience dans laréalisation de travaux similaires ; |  |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience requise |  | Attribuer 3 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 1et 2ans |  | Attribuer 2 oui |  |
|  | Diplôme requis + expérience inférieure à 1 an |  | Attribuer 1oui |  |
| 3.4 | Electriciens monteurs |  |  |  |
|  | Profil de formation :Electricité industrielle, Electrotechnique, … Qualifications : Probatoire F3 ou CAP en électricité avec expérience cumulé d’au moins 3 ansdans les travaux similaires Expérience professionnelle : Au moins deux (2) ans d’expérience dans laréalisation de travaux similaires ; |  |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience requise |  | Attribuer 1 oui |  |
| 3.5 | Manœuvres |  |  |  |
|  | Nombre ≥ 3 |  | Attribuer 1 oui |  |
| 4 | Moyens logistiques et matériels (05 critères) |  |  |  |
|  | N.B. : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives de la disponibilité des moyens indiqués. Pour être pris en compte, les documents doivent être lisibles et certifiés par les autorités compétentes. |  |  |  |
| 4.1 | Matériel roulant |  |  |  |
|  | Camion grue en propre ou en location | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1 oui |  |
|  | Pick-up 4×4 en propre ou en location | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
| 4.2 | Equipement de protection individuelle et matériel de sécurité |  |  |  |
|  | Combinaison de travail | Nombre ≥5 | Attribuer 1oui |  |
|  | Chaussures de sécurité | Nombre ≥ 5 | Attribuer 1oui |  |
|  | Harnais de sécurité | Nombre ≥ 5 | Attribuer 1oui |  |
|  | Casque de sécurité | Nombre ≥ 5 | Attribuer 1oui |  |
|  | Gant de sécurité | Nombre ≥ 5 | Attribuer 1oui |  |
|  | Cône de balisage | Nombre ≥ 10 | Attribuer 1oui |  |
| 4.3 | Matériel de mesure électrique |  |  |  |
|  | Pince ampèremétrique | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Multimètre | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Telluromètre | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
| 4.3 | Autres matériels |  |  |  |
|  | Grimpettes | Nombre ≥ 4 | Attribuer 1oui |  |
|  | Topo fil | Nombre ≥ 3 | Attribuer 1oui |  |
|  | Pince à feuillard | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Paire de cisaille | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Barre à mine | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Tronçonneuse | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Tarière | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Pinces à sertir | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Poulie de déroulage MT/BT | Nombre ≥ 2 | Attribuer 1oui |  |
|  | Tire-fort | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Serre-joints | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Fil à plomb | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Coupe câble | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Pelle bêche | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Tire-vite | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
|  | Poste à souder | Nombre ≥ 1 | Attribuer 1oui |  |
| 5 | Rapport de visite de siteet déclaration sur l’honneur |  |  |  |
|  | Déclaration sur l’honneur de non abandon et non défaillance dans des marchés publics antérieurs |  | Attribuer 1oui |  |
| 6 | Méthodologie d’exécutionet planning des travaux (06 critères) |  |  |  |
|  | N.B. : Le soumissionnaire produira une méthodologie d’exécution satisfaisante démontrant une bonne compréhension du projet |  |  |  |
|  | Note méthodologique ressortant clairement lesdifférentes phases d’exécution des travaux et leplanning d’approvisionnement. |  | Attribuer 1oui |  |
|  | Planning d’exécution des travaux cohérent etrespectant les délais figurant dans la soumission |  | Attribuer 1oui |  |
|  | Plan Qualité Hygiène Sécurité Environnement |  | Attribuer 1oui |  |
|  | Cahier des Clauses Techniques Particulières et Cahier des Clauses Environnementales et Sociales complétés et paraphés à chaque page,daté, signé à la dernière page avec le nom dusoumissionnaire. |  | Attribuer 1oui |  |
| 7 | Capacité financière (02 critères) |  |  |  |
|  | Le soumissionnaire produira une attestation decapacité financière délivréepar une Banque de 1er ordre d’un montant aumoinségal à 20 000 000( vingt millions )F CFA. |  | Attribuer 1 oui |  |

- CRITERES ELIMINATOIRES

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48heures après le dépôt des offres ;

- La présence de fausses déclarations, des pièces falsifiées ou scannées dans l’offre du soumissionnaire, sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif ;

- L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- L’absence de la déclaration sur l’honneur du non abandon et de non défaillance dans un marché public antérieur ;

- L’absence d’un rapport de visite du site dûment signé sur l’honneur par le soumissionnaire et daté ; avec vues (photos)

- Une note technique inférieure à 80% de « oui » par rapport aux critères essentiels ;

13.3. Troisième étape : Vérification des offres financières (Volume C)

Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique.

Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission de Passation des Marchés dresse un procès-verbal de la séance.La Sous-commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante :

- Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ;

- Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offreainsi corrigée est retenue n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

La Commission de Passation des Marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points qu’elle jugera utile pour lacompréhension des offres. Les réponses qui lui serontadresséesdevront parvenir par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES45

Article 1 : Objet du marché et financement45

Article 2 : Procédure de passation du marché45

Article 3 : Définitions et attributions45

Article 4 : Langue, lois et réglementation applicable au marché46

Article 5 : Pièces constitutives du marché46

Article 6 : Textes généraux applicables47

Article 7 : Communication48

Article 8 : Ordres de service48

Article 9 :Marchés à tranches conditionnelles49

Article 10 :Matériel et personnel de l’employeur49

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES50

Article 11 :Garanties et cautions50

Article 12 :Montant du marché50

Article 13 :Lieu et mode de paiement51

Article 14 :Variations des prix51

Article 15 :Formules de révision des prix51

Article 16 :Formules d’actualisation des prix51

Article 17 :Travaux en régie51

Article 18 :Valorisation des travaux51

Article 19 :Valorisations des approvisionnements51

Article 20 :Avances51

Article 21 :Règlement des travaux51

Article 22 :Intérêts moratoires52

Article 23 :Pénalités de retard52

Article 24 :Règlement en cas de groupement d’entreprises53

Article 25 :Décompte final53

Article 26 :Décompte général et définitif53

Article 27 :Régime fiscal et douanier53

Article 28 :Timbre et enregistrement du marché54

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX54

Article 29 :Consistance des travaux54

Article 30 :Obligations du Maître d’ouvrage54

Article 31 :Délai d’exécution du marché54

Article 32 :Rôles et responsabilités de l’entrepreneur55

Article 33 :Mise à disposition des documents et du site55

Article 34 :Assurance des ouvrages et responsabilités civiles55

Article 35 :Pièces à fournir par l’entrepreneur56

Article 36 :Organisation et sécurité du chantier57

Article 37 :Implantation des ouvrages57

Article 38 :Sous-traitance57

Article 39 :Laboratoire de chantier et essais57

Article 40 :Journal de chantier57

Article 41 :Utilisation des explosifs58

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION58

Article 42 :Réception provisoire58

Article 43 :Documents à fournir après exécution des travaux59

Article 44 :Délai de garantie59

Article 45 :Réception définitive60

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES60

Article 46 :Résiliation du marché60

Article 47 :Cas de force majeure60

Article 48 :Différends et litiges60

Article 49 :Edition et diffusion du présent marché60

Article 50 :Entrée en vigueur du marché60

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ET FINANCEMENT

Le présent marché a pour objet l’exécution destravaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

Les travaux, objet du présent marché, sont financés par les ressources transférées du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE), Exercice budgétaire 2023.

# ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présentmarché est passéaprès Appel d'Offres National Ouvert.

ARTICLE3: DEFINITIONSETATTRIBUTIONS

3.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il se réfère, les définitions et attributions ci-après sont admises :

- LeMaître d’ouvrage est le Maire de la Commune de Biwong Bane :Il représente l’administration bénéficiaire des travaux.

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Biwong Bane : A ce titre, il est le signataire de la lettre commande et en assure le bon fonctionnement.Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et procède à la transmission des copies aux structures compétents duMinistère en charge des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet. Il notifie l’ordre de service de démarragedes travaux.

- Le Chef de service du marché est le Secrétaire Général de la Commune de Biwong Bane : A ce titre, il coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte à l’Autorité Contractante une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs, il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila :A ce titre, ilest chargé du suivi et du contrôle de l’exécution des corps d’état et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux du lot correspondant. Il rend compte au Chef de Service du Marché. Par ailleurs, il est chargé de valider les décomptes soumis par l’entreprise.

- Le cocontractantest l’entreprise retenue à l’issue du processus d’Appel d’Offres National Ouvertet adjudicataire du marché: Il estchargé d’exécuter les prestations objet du présent marché suivant les règles de l’art et conformément au cahier de charges. Il a l’obligation de transmettre à l’ingénieur du marché :les polices d’assurance, les programmes des travaux et les projets d’exécution, les attachements et les décomptes.

- Les services déconcentrés duMinistère des Marchés Publics assure le contrôle externe de l’effectivité des travaux.

- Les termes « cocontractant » ou « entrepreneur » désigne l’entreprise ou le groupement d’entreprises adjudicataire du présent marché.

- Le terme « travaux » désigne lestravaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

- Le terme « chantier » désigne le terrain, la zone, le lieu et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus sont exécutés, et tous les autres terrains et lieux fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail.

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. A cet effet :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense est le Maire de la Commune de Biwong Bane ;

- L’autorité chargée de la validation de la dépense est le Contrôleur Financier Départemental de la Mvila ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa.

Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont le Maire de la Commune de Biwong Bane et le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila.

ARTICLE4: LANGUE,LOISETREGLEMENTS APPLICABLES

4.1. Langue

La langue applicable au présent marché est le français ou l’anglais.

4.2. Loi et réglementation applicables

Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun, aussi bien dans son organisation propre, que dans la réalisation du marché.

Si les règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur en République du Cameroun à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts supplémentaires éventuels qui en découleraient, seraient directement pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE5: PIECESCONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité:

- Lalettredesoumissionoul’acted’engagement du cocontractant ;

- Lasoumissiondel’entrepreneuretsesannexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières etauCahierdesClausesTechniques Particulièresci-dessousvisés;

- LeprésentCahierdesClauses Administratives Particulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marchéet par ordre de priorité:lesBordereauxdesPrixUnitaires, le Devis Estimatif et Quantitatif,ladécompositiondesprixforfaitaireset/ou leSous-détaildesprixunitaires;

- Les plans, notes de calculs, études géotechniques et tout autre document technique ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics des travaux.

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES).

ARTICLE6: TEXTESGENERAUXAPPLICABLES

Leprésentmarchéestsoumisauxtextesgénéraux ci-après:

- La loi N°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 portant Loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi N° 2020/018 du 17 Décembre 2020 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021 ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régularisation des Marchés Publics ;

- Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret N°2013/271 du 05 août 2013 ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret N°2020/497 du 19 août 2020 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité ;

- L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les CCAG ;

- L’arrêté N°143/CAB/PM du 29Août 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d’Appel d’Offres pour la passation des marchés publics ;

- L'arrêté n° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à l'étude d'impact environnemental ;

- L’arrêté N°207/A/MINMAP/2018 du 03 juillet 2018 portant créations des Commissions Internes de Passation de Marchés auprès des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;

- La circulaire n° 00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2022portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice budgétaire 2023 ;

- La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB/DU25-04-2022 relative à l’application du code des marches publiques ;

- Les normes techniques en vigueur au Camerounet d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

- Les normes applicables pour les fournitures et pour les travaux d’exécution des réseaux électriques MT/BT ainsi que les postes de transformation MT/BT en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maître d’Ouvrage.

- Les normes UPDEA et d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

7.1. Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile dans la Commune de Biwong Bane et de communiquer son adresse l’Autorité contractante,avec copie au Chef de service du marché et à l’ingénieur. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de les informer dans les mêmes délais.Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapporteront au Marché lui seront valables faites auSecrétariat Général de la Commune de Biwong Bane.Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation susmentionnée.  Dès lors, toute notification lui sera alors valablement faite à son domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Biwong Bane,avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service et à l’ingénieurdu marché.

- Une copie de toutes les correspondances adressées par l’entrepreneur aux autres intervenants du marché sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité contractante.

7.2. Représentant du cocontractant

- Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra désigner expressément le responsable du chantier ou le conducteur des travaux qui disposeront des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.Cette désignation se fera par courrier au Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de service du marchéau-delà de huit (08) jours calendaires équivaut à l’agrément de cette désignation.

- A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur (s’il est une personne physique) ou son représentant légal (s’il est une personne morale) est réputé être lui-même chargé de la conduite des travaux.

ARTICLE8:ORDRESDESERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1.L’ordre de service de démarragedes travaux est signé par le Maître d’ouvrageet notifié par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieurdu Marché.

8.2.Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché.

8.3.Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’ingénieur du marché.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marchéavec copie à l’ingénieur du marché.

8.5.Les ordres de service portant suspension et reprise des travaux pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché.

8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtront dans les ouvrages pendant la période de garantie seront signés par le Maître d’ouvrage, sur proposition de l’ingénieur et notifiés par le Chef de service du marché.

8.7.Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. S’agissant des ordres de services signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité contractante. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage constate la carence du Chef de service du marché et se substitue à lui et procède à ladite notification.

ARTICLE9: MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

SANS OBJET

ARTICLE10: MATERIEL ET PERSONNELDEL’ENTREPRENEUR

10.1.L’entrepreneur devra veiller à employer par spécialité et en nombre suffisant, un personnel ayant de l’expérience et des qualités nécessaires pour la bonne exécution des prestations objets du présent marché.

10.2.L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.

10.3.L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne exécution des prestations. Le chef de service du marché et l’ingénieur se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du marché.

10.4.Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’ouvrage. En cas de maladie, d’incapacité ou de départ d’un personnel, l’Entrepreneur fera remplacer ce dernier par un personnel d’égale compétence (qualifications et expérience).

10.5.En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur du marché dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera alors de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai les listes seront considérées comme approuvées.

10.6. Toutmodification unilatéraleapportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique (conducteur des travaux et/ou du chef chantier)présentés par l’entreprise, avant et pendant les travaux par le cocontractant, constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 38 ci-dessous ou d’application d’une pénalité d’un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille) Francs CFA par personnel remplacé, sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspondrait pas à celui présenté dans la soumission.

10.7.L’entrepreneur utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.8.L’entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement tout matériel signalé par l’ingénieurdu marché comme compromettant la bonne exécution des prestations.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

11.1. Cautionnement définitif

Un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné « cautionnement définitif » ou « caution de bonne exécution » d’un montant fixé à 3%du montant toutes taxes comprisesde chaque lot est exigé au cocontractant.Il devra être transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargée des Finances de la République du Cameroun.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2.Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixé à10% du montant TTC, soit ………………..…………………………francs CFA,assortie d’une période de garantie de douze (12) mois. Cette retenue fera l’objet d’une main levée après réception définitive des travaux, à la demande de l’adjudicataire du marché.

11.3.Cautionnement d’avance de démarrage

SANS OBJET

ARTICLE 12 : MONTANTS DU MARCHE

Les montants du présent marché tel qu’ils ressortent des devis estimatifs et quantitatifs ci-joint, se présentent ainsi qu’il suit :

Montant TTC : …………………………………………………………………..………………………………………………...francs CFA, soit :

Montant HTVA : …………………………………………………………………………………………………………………………..francs CFA ;

Montant TVA (19,25% du montant HTVA) : ……………………………………………………………………francs CFA ;

Montant AIR (2,2% ou 5,5% du montant HTVA) : ………………………………………………………….francs CFA ;

Net à percevoir : ………………………………………………………………………………………………………………………....francs CFA.

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

LeMaître d’Ouvragese libèrera des sommes dues en francs CFA, soit …………………………………

…………………………………………………francs CFA, par crédit au compte n°……………………..…ouvert à la  Banque…………………………………………………………………..……….................... Agence de………………………………au nom de ……………………………………………..………………………………..…..

ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX

SANS OBJET

ARTICLE 16 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX (CCAG Article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie ne peut excéder deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent(10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt-cinq pour cent(25%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX (CCAG Article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires fixes.

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS (CCAG Article 24 complété)

Il n’est pas prévu de valorisation des approvisionnements dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 20 : AVANCE DE DEMARRAGE(CCAG Article 28)

Aucune avance de démarrage ne sera consentie dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX (cf art 26, 27 et 28 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

L’entrepreneur peut prétendreà un décompte provisoire mensuel correspondant aux travaux effectivement réalisés. Avant le trente (30) de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Toutefois, il ne pourra être établi d’attachement que pour des parties entièrement fonctionnelles et viables.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires àl’ingénieur du marché, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes),selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime du réel ;

- 94,5% HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime simplifié ;

- 19,25% HTVA versé au Trésor Public au titre de la TVA ;

- 2,2% HTVA versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur en régime réel et 5,5%HTVA en régime simplifié.

L’ingénieurdu marché dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service dispose d’un délai maximum de quatorze (14) jours ouvrables pour procéder à la signature des décomptes. La transmission de tout décompte à l’organisme payeur sera subordonnée à la signature de l’autorité contractante.

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 23 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels.

B. Pénalités spécifiques

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement des délais contractuels, le cocontractant est passible de pénalités particulières suivantes pour inobservation du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardive des assurances (20 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardive du projet d’exécution (20 000 Francs CFA par jour ouvrable), pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ;

- Absence du panneau de chantier constaté lors des visites (20 000 Francs CFA par visite) ;

23.4.Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra pas dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux. Il appartient au cocontractant de rassembler et de fournir au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de remise de pénalités qui ne pourra être prononcé par l’Autorité contractante qu’après avis favorable de l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics.

23.5. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES (CCAG Article 33)

24.1.En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ouvrage dans un compte unique. En revanche, en cas de groupement conjoint, chaque entreprise est payée dans son propre compte par le Maître d’ouvrage.

24.2.Le cocontractant se chargera du paiement de ses sous-traitants le cas échéant.

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL (CCAG Article 34)

25.1.Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2.L’ingénieur du marché dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au chef de service du marché, le décompte final qu’il a approuvé ou rectifié.Le chef de service du marché disposed’un délai de quatorze (14) jours ouvrablespour retourner à l’entrepreneur le projet de décompte rectifié et accepté.

25.3. L’entrepreneur disposera d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature. Le décompte est par la suite transmis à l’Autorité contractante pour visa avant la transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le cocontractant dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur, le Chef de service du marché et le Maître d’ouvrage.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- Le récapitulatif des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

26.3. Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 (sous réserve des modifications apportées par la Loi N°2019/020 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020) définit les modalités de mise en service du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Les impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Les droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- Les droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique, …) ;

- Les droits et taxes communaux ;

- Les droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et de l’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur les coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors Taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

ARTICLE 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance destravaux à réaliser est défini ainsi qu’il suit:

- Mobilisation du chantier et activités préliminaires

- Réhabilitation et renforcement mécanique du réseau MT monophasé de l’axe Metet - Melangue 3

- Installation poste transformateur monophasé H61-25kVA/17,32kV/B2

- Construction réseau BT monophasé

- Prestations diverses

L’entrepreneur est tenu d’établir et de soumettre au visa de l’ingénieur du marché, son programme prévisionnel de réalisation des travaux.

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrageest tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire la protection contre les menaces, les outrages, les violences, les voies de fait, les injures ou les diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

ARTICLE 31 : DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03)mois.

31.2.Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 32 : ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 40)

32.1.L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur.

Le planning détaillé et général des travaux sera communiqué à l’ingénieur du marché dès notification de l’ordre de service de démarrage des travaux et avant le début effectif des travaux en quatre (04) exemplaires.

32.2.L’entrepreneur est censé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs, et avoir pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques suivantes du site :

- L’emplacement et de la nature des travaux à exécuter ;

- L’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires ;

- Les conditions géophysiques propres à l’emplacement des travaux ;

- Les conditions météorologiques ou climatiques, le niveau des cours d’eau à proximité du site des travaux et les possibilités d’inondation ;

- Les conditions locales d’approvisionnement, de fourniture et de stockage des matériaux ;

- Les moyens de communication et de transport, les possibilités de fourniture en eau et en carburant ;

- La disponibilité de la main d’œuvre locale ;

- Les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier applicables au présent marché. En tout état de cause, le cocontractant est réputé avoir tenu compte de toute sujétion liée au site, aux risques, aux aléas et circonstances de toute nature, susceptibles d’influencer l’exécution des prestations.

32.3.L’entrepreneur ne répondra pas après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, l’entrepreneur répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la règlementation camerounaise.

ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant le cas échéant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service du Marché au cocontractant.

Le Maître d’Ouvragemet le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

Les polices d’assurances ci-après sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité ou par le matériel qu’il utilise dans le cadre du marché.

- Assurance des risques causés à son personnel salarié en activité dans le cadre du présent marché.

Cette police d’assurance sera soumise à l’approbation de l’ingénieur du Marché et devra couvrir toute la durée du Marché.

Aucun décompte ne sera payé sans la présentation de l’Attestation d’assurances en cours de validité.

ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 49 complété)

35.1.Programme des travaux, plans d’assurance qualité et de gestion environnementale

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra en quatre (04) exemplaires, à l’approbation du chef de service du marchéaprès approbation de l’Ingénieur du marché : Le programme d’exécution des travaux, le calendrier d’approvisionnement, le plan d’assurance qualité et le plan de gestion environnementale. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de sept (07) jours calendaires pour présenter un nouveau document corrigé. Le chef de service du marché disposera alors d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le chef de service du marchéou l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur indiquera dans le programme des travaux : les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

Le plan d’Assurance Qualité indiquera la méthodologie que l’Entrepreneur compte employer pour assurer la bonne exécution des prestations conformément au cahier des charges.

Le Plan de Gestion Environnementale présentera les mesures que l’entrepreneur prendra pour préserver l’environnement du site de toute dégradation ou pollution liés aux travaux à entreprendre et fera ressortir les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation à la fin du chantier.

L’agrément donné par l’Ingénieur du marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a.Le dossier des plans d’exécution(schémas et calculs) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’ingénieurdans un délai maximum de quinze (15)joursavant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b.L’ingénieur du marchédisposera d’un délai de quinze (15)jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08)jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS (CCAG Article 50)

36.1.Le cocontractant devra signaler le chantier par un panneau réglementaire, dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux et ce avant le début du chantier.

Ledit panneau sera conforme aux usages en la matière et portera les renseignements suivants :

- Objet:Travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane,Département de laMvila,Région duSud

- Maître d’ouvrage/Autorité contractante : Maire de la Commune de Biwong Bane

- Chef de Service du marché :Secrétaire Général de la Commune de Biwong Bane

- Ingénieur du marché :Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila

- Financement : BIP MINEEExercicebudgétaire2023

- Raison sociale de l’entreprise et/ou du groupement d’entreprises :[Indiquer la raison sociale de l’entreprise]

- Durée d’exécution des travaux : Quatre (04)mois.

36.2.Les ouvriers et manœuvres affectés au chantier doivent être dotés d’équipements de sécurité tels que les casques, les chaussures de sécurité, les gants et les tenues de travail appropriés pour leur protection corporelle pendant toute la durée de l’exécution des travaux.

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES (CCAG Article 52)

L’ingénieur du marché notifiera dans un délai de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Après autorisation écrite préalable de l’Autorité contractante, le cocontractant pourra confier à d’autres entreprises la réalisation d’une partie des prestations objet de la présente lettre commande. Il est entendu que le cocontractant demeure toutefois entièrement responsable vis-à-vis de l’Autorité contractante de l’exécution de la totalité des prestations prévues dans le marché.

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

L’entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’ingénieur du marché le cas échéant les modalités des essais ou des tests prévues dans le CCTP et nécessaires à la bonne exécution des travaux objet du présent marché.

ARTICLE 40 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

40.1.Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’entrepreneur ou son représentant et l’Ingénieur ou le chef de service du marché le cas échéant systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier. Les éléments suivants y seront consignés :

- L’état d’avancement des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution des travaux ;

- Les conditions atmosphériques et climatiques ;

- La réception des approvisionnements en équipements et matériaux ;

- Les évènements, les incidents ou les détails de tout ordre présentant un quelconque intérêt du point de vue de la réalisation des travaux et du comportement ultérieur de l’ouvrage.

Pour toute réclamation ultérieure du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou des faits mentionnés en temps opportun au journal de chantier

40.2.Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée.  Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS (CCAG Article 60)

L’utilisation d’explosifs dans le cadre de la réalisation des travaux objet de ce marché est strictement interdite.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

42.1. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demandera, par tout moyen laissant trace,à l’Ingénieurdu marchéau moins une semaine avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception provisoire. La commission de réception technique des travaux est composée de l’ingénieur du marché, de l’entrepreneuret du représentant de la Direction Régionale d’ENEO territorialement compétente.

La visite de réception technique comporte les opérations suivantes :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves et tests éventuellement prévues dans le CCTP ;

- La constatation de l’exécution des prestations prévues dans le marché conformément aux règles en la matière ;

- La constatation des quantités prévues et effectivement réalisés ;

- La constatation de l’achèvement des travaux ;

- La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations et des malfaçons.

- La remise du dossier de recollement le cas échéant.

42.2.La réception technique fera l’objet d’unprocès-verbal signé sur site par l’entreprise adjudicataire des travaux, le représentant du concessionnaire ENEO  et l’ingénieur du marché après vérification et validation du fonctionnement des équipements installés.Si les travaux n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité, l’entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

42.3.Après l’effectivité de la réception technique, l’entrepreneur demandera par écrit au Maître d’ouvrage, avec copie au chef de service du marché et à l’Ingénieur, l’organisation de la réception provisoire des travaux. La demande de réception provisoire devra être accompagnée du PV de réception technique.

La Commission de réception provisoire sera composée ainsi qu’il suit :

| N° | DESIGNATION | QUALITE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le Maître d’ouvrage ou son représentant | Président |
| 2 | Le Chef de Service du Marché ou son représentant | Membre |
| 3 | L’Ingénieur du marché ou son représentant | Rapporteur |
| 4 | Le Cocontractant ou son représentant | Membre |
| 5 | Le Comptable matière compétent | Membre |
| 6 | Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila ou son représentant | Observateur |

42.4. Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins une semaine avant la date de la réception provisoire. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter ;

Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.5.La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

42.6.Lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage.Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de réception aux fins de procéder à la réception provisoire des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (CCAG Article 68)

43.1.Dès la fin des travaux, le prestataire remettra au Chef de servicedu Marché et à l’Ingénieur du marché dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire, une copie des plans de masse, de distribution et des façades du bâtiment réhabilité, ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

43.2.L’entrepreneur devra également mettre à la disposition du Chef de servicedu Marché,un documentillustré de photos retraçant l’évolution du chantier dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

Le délai de garantie est fixé à un (01) an à partir de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. Durant cette période de garantie, les installations seront normalement exploitées par le concessionnaire de service public conformément aux consignes d’exploitation communiquées par le Cocontractant. Le Cocontractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période, à l’exception de celles qui proviendraient d’une usure normale, d’une fausse manœuvre ou d’un défaut d’entretien.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant l’année du délai de garantie. De nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, le Cocontractant n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescriptions d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques du Cocontractant, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.Sauf réserve formulée par l’exploitant du réseau au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’effet de prononcer la réception définitive de l’ouvrage.

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 67)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) joursà compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

45.3.La constitution de la commission de réception définitive est identique àcelle de la commission de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHE (CCAG ARTICLE 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II, sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

La résiliation du marché est prononcée par l’Autorité contractante.

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution à l’amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant les juridictions camerounaises compétentes.

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité contractante.

ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

La présentelettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Biwong Bane, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES	65

Article 1er : Objectifs du CCTP	65

Article 2 : Responsabilités de l’entrepreneur	65

Article 3 : Documents relatifs aux travaux	65

Article 4 : Normes et textes réglementaires	65

Article 5 : Qualité et origine du matériel	66

Article 6 : Organisation du chantier - délais - pénalités	66

Article 7 : Modification des prestations en cours d’exécution	66

Artcile 8 : Visites et réunions de chantier	66

Article 9 : Hygiène, sécurité et conditions de travail	66

Article 10 : Nombre et qualifications du personnel d’encadrement	67

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES TRAVAUX	67

Article 11 :Conditions climatiques	67

Article 12 : Mobilisation du chantier, travaux préliminaires et études	67

Article 13 : Construction des lignes aériennes MT/BT	68

Article 14 : Branchements témoins des ménages	78

Article 15 : Transport et manutention	78

Article 16 : Dossier de recollement	78

Article 17 : Mise en service de l’ouvrage	78

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

## CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er :Objectifs du CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet.

### Article 2 : Responsabilités de l’entrepreneur

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

### Article 3 :Documents relatifs aux travaux

Les travaux seront exécutés d’après les pièces suivantes :

- L’Offre technique du soumissionnaire (définition technique détaillée de la consistance des travaux et plans d’exécution), approuvée et complétée par le Maître d’Ouvrage ;

- Le devis estimatif joint ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux passés au nom de l’État ;

- Les différentes normes internationales reconnues dans le système ISO et pouvant s’appliquer à l’environnement climatique et économique du Cameroun ;

- Les réglementations locales de service public d’électricité, normes de sécurité et de protection de l’environnement applicables au Cameroun ;

- Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils s’expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux à exécuter. Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l’intention manifeste desdits documents du contrat doit être exécuté par le Cocontractant de l’Administration sans plus-value.

### Article 4 : Normes et textes réglementaires

4.1. Normes et textes généraux

Tous les travaux objet du présent Marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité et au code du travail. A défaut de tels textes, seront appliquées dans cet ordre :

- Les recommandations du comité électrotechnique international (CEI) :

- Les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- Les normes UTE - classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF C 10-200 ; NF C 13.100 ; NF C 14.100 ; NF C 15.100) et additifs ;

- Les Documents techniques unifiés (DTU) ;

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système ISO.

4.2. Autres textes

Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées dans le présent CCTPne dispense pas l’entrepreneur de s’y conformer. L’entrepreneur en signant le Marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du Marché. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

### Article 5 : Qualité et origine du matériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.Le Cocontractant fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats.En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

### Article 6 : Organisations du chantier - délais - pénalités

Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent marché, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.)

L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

### Article 7 : Modification des prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

### Article 8 : Visites et réunions de chantier

Une visite de piquetage sur site sera organisée en présence de l’entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

Dès lors qu'il sera convoqué par le Maître d’ouvrage (ou son représentant), l'entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

### Article 9 : Hygiène, sécurité et conditions de travail

9.1- Mesures générales de sécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

9.2- Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage, ...) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque, …) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information, …).

### Article 10 : Nombre et qualifications du personnel d’encadrement

Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet du présent Marché, outre le personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Tableau 2 du Règlement particulier de l’Appel d’Offres, une équipe d’opérateurs d’au moins 8 personnes. Celles-ci devront justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la pose des modules et des structures porteuses, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, le câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la maçonnerie.

Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

## CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES TRAVAUX

### Article 11 : Conditions climatiques

Les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci-après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondante : 98°% ;

- Température extrême (sous abri) : Minimale +10°C ; Maximale +50°C ;

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 km/h.

### Article 12 : Mobilisation du chantier, travaux préliminaires et études

La mobilisation de chantier comprend toutes les opérations visant à l’installation du personnel de l’entreprise sur le site en vue du démarrage effectif des travaux, notamment :

- L’installation de chantier;

- L’abattage et l’élagage

- Les études et le piquetage ;

- La fourniture et la pose du panneau de chantier, l’élaboration du projet d’exécution.

### 12.1. Installation du chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entrepreneur. Ils comprendront notamment :

- L’aménagement et l’entretien d’un magasin et des aires de stockage des matériaux ;

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ;

- L’établissement du planning des travaux.

- L’amenée et le repli du matériel et du personnel de l’entreprise.

12.2. Abattage et élagage

Pour limiter les dégradations résultant des feux de brousse, il est nécessaire de prévoir un débroussaillement respectant les arbres sur une largeur d’au moins 5 mètres sous la ligne existante tout le long de son tracé, y compris l’abattage des arbres de moins de 50cm de diamètre sur des layons de 7,5 à 10 mètres de part et d’autre de la ligne.L’abattage et l’élagage d’arbres sera effectué en concertation avec les services techniques de la Communeconcernée et les riverains.Il s’agira d’abattage, de tronçonnageet déblaiement d’arbres en zone urbaine, y compris le débroussaillage avec ouverture de layons de 7,5 mètres de large. L’entreprise devra évacuer tous les débris issus de cet abattage pouvant provoquer l’obstruction de la voie publique.

De manière générale, les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens, et qui pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages doivent être systématiquement coupés. En règle générale, les arbres doivent être à une distance des conducteurs supérieure à leur hauteur.

12.3. Etudes et piquetage

L’entrepreneur est tenu de mener une étude préalable afin de déterminer le meilleur profil d’implantation des poteaux béton en tenant compte des travaux routiers et des aménagements récents et/ou futurs de la voirie urbaine.

Le piquetage est exécuté conformément aux règles générales suivantes :

- Les lignes à moyenne tension et à basse tension placées en dehors des agglomérations sont établies autant que possible en ligne droite ;

- Les portées doivent aussi constantes que possible de manière à éviter les efforts longitudinaux ;

- Les supports sont placés de préférence en limite des parcelles ou des propriétés privées ;

- Lorsque par suite de la situation des lieux, l’implantation des supports dans le fossé ou sur le bord de l’accotement des routes ne peut être évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord avec les représentants des services de la voirie intéressée, et la pose à lieu conformément à leurs indications. Dans ces cas particuliers, les massifs de fondation doivent être prévus pour éviter l’altération dense des supports par les eaux, ou leur chute par suite d’accidents de circulation ;

- Les lignes de deuxième catégorie sont établies, autant que possible à proximité des routes et des pistes. Elles doivent éviter les zones de végétation dense et les terrains susceptibles de devenir marécageux pendant la saison sèche ;

- Si la proximité des lignes d’arbres ne peut être évitée, les lignes électriques sont placées en amont des arbres pour les vents de tornades ;

- Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des élagages d’arbre suffisants, pour avoir une sécurité complète d’exploitation, le tracé des lignes doit être modifié en conséquence après accord des autorités compétentes ;

- Les lignes principales à basse tension doivent suivre à l’intérieur des agglomérations les voies de communication, en choisissant le coté qui parait le plus propice et en évitant le surplomb des maisons basses.

- Les supports d’arrêts des lignes basse tension sont placés autant que possible, de telle sorte que les branchements ultérieurs viennent diminuer l’effort permanent appliqué au support.

### Article 13 : Construction des lignes aériennesMT/BT

13.1.Caractéristiques générales des lignes MT

D’une manière générale et pour des portées inférieures à trois cent (300) mètres, les écartements entre conducteurs sont donnés par la formule suivante :

- D = distance minimum entre conducteurs, en mètres ;

- F = flèche, en mètres, à 50°, sans vent, dans la portée considérée ;

- L = longueur libre de la chaîne, en mètres ;

- U = tension nominale de service entre phases, en mètres ;

- Kz= coefficient égal à 0,9 ou à 1 dans les zones à vent fort ;

- Kc= coefficient prenant en compte la disposition des conducteurs :

En rigide : 0,8 pour les armements alternés ou en drapeaux et 0,7 pour les armements nappe horizontale ou triangle.

En suspendu : 1 pour les armements alternés ou en drapeaux

et0,8 pour les armements nappe horizontale ou triangle

U

150

Kc

D=

+Kz×(F+L)

13.2.Nature des supports et implantation

Les supports utilisés sur le réseauMT seront en béton arméet/ou en bois et seront choisis dans la gamme des poteaux des classes E et F avec des hauteurs de11, 12, 13 et 14 mètres. Les structures d’angle ou d’arrêt seront des portiques bois en poteaux bois de 13 ou 14 mètres. L’effort nominal sera compris entre 300 et 1500 daNpour les supports en béton armé. Le choix des hauteurs sera effectué en fonction des portées pour que les conducteurs en leur point de flèche maximum soient à une hauteur au-dessus du sol de 6,15 mètresen terrain normal et 8,20 mètresen surplomb ou en traversée de route. Il sera particulièrement tenu compte des survols des habitations conformément aux normes en vigueur. Il est recommandé de limiter la hauteur des supports d’efforts dans les angles et arrêts.

Les supports utilisés sur le réseau BT seront en béton arméet/ou en bois et seront choisis dans la gamme des poteaux des classes C et D avec des hauteurs de 9et 10 mètres.

Les supports bois seront d’origine camerounaise et devront avoir subi un traitement approprié conformément aux normes en vigueur. Ilsseront implantés simples, jumelés ou contrefichés.

L’assemblage des poteaux jumelés se fera à l’aide des boulons et contreplaques galvanisés placés généralement tous les 2,5 mètres. En tête de support, des boulons d’armement assurent l’assemblage.

Les deux poteaux formant la structure bois contrefiché seront de la même classe et auront la même longueur. Les poteaux contrefichés comporteront une ferrure de tête et une entretoise galvanisée donnant à la contrefiche une inclinaison de 1/5 sur le pied droit.

Tous les supports seront implantés à la profondeur H/10 + 0,5m (H étant la hauteur totale du support en mètres). Toutefois, en terrain rocheux dur, sain et compact, la profondeur d’implantation des supports peut être réduite de 30 cm aumaximum. Dans ce cas, un massif de fondation en béton armé devra prolonger l’implantation du support à sa hauteur normale.La tolérance sur la profondeur des fouilles est de ±10%. En terrain normal, les supports en bois et les poteaux télescopiques utilisés en alignement seront calés à la pierre sèche sans béton (sauf dans le cas de terrain sableux, marécageux, rocheux ou inondable). Sous la base du poteau télescopique, la répartition du poids sera réalisée soit par un lit de béton de 8 cm d’épaisseur, soit une plaque de fer carré enduite de goudron dont le côte sera supérieur de 20 cm au diamètre de la base du support. Les poteaux en béton armé seront encastrés dans un massif bétonné en pleine fouille. Avant assemblage et implantation, les poteaux bois seront badigeonnés sur une hauteur de 2,5 mètres à partir de la base à l’aide du bitumeauVIGORou un produit équivalent approuvé par l’ingénieur du marché. Les supports en bois seront garnis d’une protection « pole saver sleeves » correspondant à la classe du poteau bois et dont l’adhérence sera correctement assuré. Les supports seront dressés dans une position verticale, sauf dérogation spéciale.

13.3.Dimensionnement des fondations pour les supports en béton armé

Pour les massifs de fondations des poteaux en béton armé, on distinguera les quatres types de sols suivants :

- Terrain marécageux

- Terrain type A (argilo-sableux)

- Terrain type B (latéritique, gravillonnaire, argile compact)

- Terrain rocheux.

Pour le terrain de type B, les dimensions des massifs de fondation seront dimensionnés conformément au tableau 1 suivant. Pour les terrains marécageux, les massifs seront dimensionnés selon les cas rencontré et feront l’objet d’une note spéciale de calcul.

Tableau 1 : Dimensions des massifs d’implantationdes poteaux en béton arméen terrain type B (terrain latéritique, gravillonnaire ou argile compacte)

| Types de poteaux |  | Dimensions des massifs a×b×H (en m) | Volume de la fouille (en m3) | Volume du béton à mettre en oeuvre (en m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur en mètre | Effort en daN |  |  |  |
| 9 | 300 | 0,60×0,40×1,40 | 0,330 | 0,262 |
|  | 400 | 0,65×0,45×1,40 | 0,410 | 0,342 |
|  | 500 | 0,70×0,45×1,40 | 0,440 | 0,372 |
|  | 600 | 0,75×0,50×1,40 | 0,520 | 0,452 |
|  | 800 | 0,85×0,70×1,40 | 0,830 | 0,738 |
|  | 1000 | 0,95×0,75×1,40 | 1,000 | 0,908 |
|  | 1250 | 1,00×0,85×1,40 | 1,200 | 1,108 |
|  | 1500 | 1,10×0,95×1,40 | 1,460 | 1,368 |
| 10 | 300 | 0,55×0,50×1,50 | 0,360 | 0,248 |
|  | 400 | 0,65×0,55×1,50 | 0,430 | 0,318 |
|  | 500 | 0,80×0,65×1,50 | 0,470 | 0,358 |
|  | 600 | 0,90×0,75×1,50 | 0,560 | 0,448 |
|  | 800 | 1,10×0,95×1,50 | 0,890 | 0,742 |
|  | 1000 | 1,25×1,07×1,50 | 1,070 | 0,922 |
|  | 1250 | 1,35×1,25×1,50 | 1,270 | 1,122 |
|  | 1500 | 1,50×1,35×1,50 | 1,560 | 1,412 |
| 11 | 300 | 0,55×0,50×1,60 | 0,380 | 0,215 |
|  | 400 | 0,65×0,55×1,60 | 0,460 | 0,325 |
|  | 500 | 0,80×0,65×1,60 | 0,500 | 0,365 |
|  | 600 | 0,90×0,75×1,60 | 0,600 | 0,465 |
|  | 800 | 1,10×0,95×1,60 | 0,950 | 0,774 |
|  | 1000 | 1,25×1,07×1,60 | 1,140 | 0,964 |
|  | 1250 | 1,35×1,25×1,60 | 1,350 | 1,174 |
|  | 1500 | 1,50×1,35×1,60 | 1,670 | 1,494 |
| 12 | 300 | 0,55×0,50×1,70 | 0,400 | 0,244 |
|  | 400 | 0,65×0,55×1,70 | 0,490 | 0,334 |
|  | 500 | 0,80×0,65×1,70 | 0,530 | 0,374 |
|  | 600 | 0,90×0,75×1,70 | 0,630 | 0,474 |
|  | 800 | 1,10×0,95×1,70 | 1,010 | 0,823 |
|  | 1000 | 1,25×1,07×1,70 | 1,210 | 1,023 |
|  | 1250 | 1,35×1,25×1,70 | 1,440 | 1,253 |
|  | 1500 | 1,50×1,35×1,70 | 1,770 | 1,583 |
| 13 | 300 | 0,55×0,50×1,80 | 0,500 | 0,322 |
|  | 400 | 0,65×0,55×1,80 | 0,560 | 0,382 |
|  | 500 | 0,80×0,65×1,80 | 0,600 | 0,422 |
|  | 600 | 0,90×0,75×1,80 | 0,720 | 0,542 |
|  | 800 | 1,10×0,95×1,80 | 1,050 | 0,818 |
|  | 1000 | 1,25×1,07×1,80 | 1,350 | 1,118 |
|  | 1250 | 1,35×1,25×1,80 | 1,530 | 1,298 |
|  | 1500 | 1,50×1,35×1,80 | 1,966 | 1,734 |
| 14 | 300 | 0,55×0,50×1,90 | 0,530 | 0,320 |
|  | 400 | 0,65×0,55×1,90 | 0,590 | 0,380 |
|  | 500 | 0,80×0,65×1,90 | 0,640 | 0,430 |
|  | 600 | 0,90×0,75×1,90 | 0,760 | 0,550 |
|  | 800 | 1,10×0,95×1,90 | 1,110 | 0,848 |
|  | 1000 | 1,25×1,07×1,90 | 1,420 | 1,153 |
|  | 1250 | 1,35×1,25×1,90 | 1,610 | 1,348 |
|  | 1500 | 1,50×1,35×1,90 | 2,075 | 1,813 |

Les agrégats utilisés pour la réalisation du massif de fondation seront exempts d’impuretés grossières.

13.4. Caractéristiques desconducteurs des réseauxaériens MT

Les conducteurs utilisés seront des câbles nus en alliage d’aluminium almélec avec un sens de câble à gauche de la couche extérieure. Ils seront livrés non graissés sur touret en bois traité. Ils seront conformes à la norme NF-C34-125.

Tableau 2 : Caractéristiques des conducteurs aériens MT

| Désignation | Section du conducteur en mm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34,4 | 54,6 | 93,3 | 148 |
| Nombre de brins | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Diamètre d’un brin (mm) | 2,5 | 3,15 | 2,5 | 3,15 |
| Diamètre extérieur (mm) | 7,5 | 9,45 | 12,5 | 15,75 |
| Masse linéique (kg/km) | 94 | 149 | 257 | 407 |
| Charge de rupture (daN) | 1105 | 1755 | 3000 | 4765 |
| Module d’élasticité (hbar) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
| Résistance linéique (ohm/km) | 0,958 | 0,603 | 0,354 | 0,224 |
| Intensité admissible (A) | 140 | 190 | 270 | 365 |

Pour les lignes sur isolateurs rigides, la portée maximale est de 100 mètres. Pour les lignes sur isolateurs ou chaînes suspendues, il n’est pas fixé de portée maximale. L’entrepreneur déterminera lui-même les portées normales en tenant compte de la nature des conducteurs, des supports et des armements, avec le souci d’obtenir la solution à la fois la plus économique et la viable sur le plan technique.

La manutention des tourets et les opérations de déroulage, des tirages et de mise sur isolateur ou sur pinces seront faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs tel que les torsions, les nœuds, les écrasements, les ruptures des brins etc. De plus, les frottements des conducteurs sur le sol et sur les fers des supports doivent être rigoureusement évités.

Les tourets doivent être stockés à l’abri de l’humidité et des poussières, ou tout autre corps étranger qui risquerait des s’introduire dans les conducteurs. Par ailleurs, ils ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d’aspérités, ou de corps durs susceptibles de détériorer les câbles.En outre, le déroulage d’un touret doit se faire autant que possible en une seule fois pour toute la longueur concernée (canton de pose). Pendant cette opération, l’on vérifiera que le câble est absolument intact. Toute portion de câble présentant une érosion quelconque est automatiquement éliminée. Les chutes de câble inférieures à 150m, ne sont pas utilisées en ligne. Elles peuvent servir à la confection des bretelles de doublement. Pendant le tirage du câble, l’on prendra toute précaution préliminaire et convenable pour éviter des déformations ou fatigue anormale des armements, des supports et des fondations.

13.5.Caractéristiques des conducteurs des réseauxaériens BT

Les lignes basse tension seront construites avec des câbles préassemblés ou torsadésen alliage d’aluminium ou cuivre. Les câbles préassemblés seront composés de trois (3) conducteurs de phase, un conducteur neutre et éventuellement de deux conducteurs d’éclairage public en alliage d’aluminium ou en cuivre. Ils seront conformes aux caractéristiques présentées dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Caractéristiques des conducteurs aériens BT

| Désignation | Réseau BT triphasé type 1 | Réseau BT triphasé type 2 | Réseau BT monophasé |
| --- | --- | --- | --- |
| Section conducteur phase (mm2) | 70 | 50 | 25 |
| Section conducteur neutre (mm2) | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| Section conducteur EP (mm2) | 16 | 16 | 0 |
| Isolation | PRC | PRC | PRC |
| Masse linéique (kg/km) | 1200 | 950 | 390 |
| Intensité admissible (A) (Pour un échauffement maximal de 40°) | 180 | 141 | 97 |
| Puissance admissible (kVA) (Pour un échauffement maximal de 40°) | 120 | 93 | 21 |
| Résistance linéique (ohm/km)(*) | 0,443 | 0,641 | 1,20 |

(*) Pour le neutre porteur 54,6 mm2, R= 0,628Ω/km ; pour le conducteur d’EP, R= 1,91Ω/km

13.6. Interrupteurs aériens à commande manuelle

13.6.1.Interrupteurs aériens

La présente spécification concerne les interrupteurs aériens destinés à être installé à l’extérieur en haut de support pour sectionnement des réseaux de distribution. Ils doivent être livrés complets avec le système de commande manuel à savoir : la tringlerie et la poignée de manœuvre cadenassable, plus les accessoires pour installation sur support. En autres dispositions constructives, l’appareil devra comporter :

- Un dispositif de coupure en charge indéréglable

- Des isolateurs en verre trempé ou en porcelaine

- Un double pare-étincelles de fermeture par phase

- Des fouets coupures échangeables.

Tableau 4 : Caractéristiques des interrupteurs aériens à commande manuelle

| Désignation | IACM 24 kV | IACM 36 kV |
| --- | --- | --- |
| Tension assignée (kV) | 24 | 36 |
| Pouvoir de coupure principalement actif cosφ = 0,7 (A) | 100-200 | 100 |
| Valeur de crête du courant admissible (kA) | 10 | 10 |
| Courant assigné en service continu (A) | 200-400 | 100-200 |
| Tenue diélectrique à 50 Hz pendant 1mn | 1200 | 950 |
| A la masse (kVeff) | 55 | 75 |
| Entrée - Sortie (kVeff) | 75 | 100 |
| Tenue diélectrique aux ondes de choc pendant 1mm |  |  |
| A la masse (kV) | 125 | 170 |
| Entrée - Sortie (kVeff) | 145 | 195 |

Les IACM seront conformes à la norme NF-C64-140. La boîte de manœuvre doit être verrouillée dans la position ouverte ou fermée. Les emplacements des IACM doivent être convenablement dégagés et facilement accessibles et seront définis en accord avec l’ingénieur du marché. Les supports destinés à recevoir les IACM seront dessupports bois jumelé ou des supports béton d’au moins 500daN et seront placés autant que possible en alignement.

Le raccordement de la ligne se fera par chaîne d’ancrage à 2 ou 3 éléments à partir de deux traverses bois ou herses métalliques placées en dessous de l’appareil à une distance de 1mètre. Les chaînes doivent être écartées jusqu’à la verticale du châssis de l’appareil en utilisant de part et d’autre deux rallonges de 30cm ou une rallonge de 60cm. L’ancrage de la ligne sur le châssis est formellement proscrit. Le raccordement à la ligne se fera par des bretelles de même section que la ligne. La connexion sera effectuée d’un coté au niveau de la pince d’ancrage, et côté appareil, par des cosses à sertissage hexagonal Alu-Cuivre. Une plateforme de manœuvre sera ménagée au pied du support, au droit de la poignée de commande.

13.7. Mise à la terre

13.7.1. Généralités

Les mises à la terre des lignes seront réalisées sur :

- Les parties métalliques des équipements de poste et des appareils de coupure sur ligne (terre des masses).

- Le neutre des réseauxBT (terre du neutre)

Les prises de terres sont constituées, en l’absence de stipulation contraire, de deux (2) éléments principaux, à savoir : les piquets en cuivre de type COPPERWELD, de longueur 2,10m au minimum et un câble en cuivre nu de section minimale de 29 mm², tordu dans une tranchée de 1,0 m de profondeur et 10 m de long au minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie. Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune le tout en bronze.

Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans le massif de béton mais les traverser librement. Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre à 10 cm au-dessus du tube de protection pour permettre la mesure de sa résistance.

Le long du support, les câbles de mise à la terre doivent être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques, jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’approbation de maître d’œuvre. La résistance unitaire des prises de terre en basse tension ne doit pas excéder vingt (20) ohms pour la terre du neutre et six (6) ohms pour la terre des masses

Si ces valeurs sont supérieures après la constitution des prises de terre conformément aux dispositions ci-dessus, l’entrepreneur effectuera des tranchées supplémentaires en pattes d’oie pour obtenir cette dernière condition.

13.7.2. Terre des masses

Toutes les masses des équipements électriques des lignes (postes transformateurs et IACM) seront reliées à ce type de terre. A titre indicatif, les prises deterre seront réalisées de la manière suivante :

- Terres adjacentes au poste transformateur : 02 piquets et 5 mètres de câble dans une tranchée de 0,80 mètre de profondeur.

- Terres des autres supports réseau BT :01 piquet et 5 mètres de câble dans une tranchée de 0,80 mètre de profondeur ;

- Terres de masse poste transformateur H61, IACM, Parafoudre et autres : 2ou3 piquets et 15 mètres de câble dans une tranchée de 0,80 mètre de profondeur.

La mise à la terre pourra être améliorée par un apport de terre végétale afin d’obtenir la valeur de terre requise. Toutes les mises à la terre feront l’objet d’un relevé conjoint donnant leur résistance individuelle pour les masses et globale pour les neutres.

La valeur maximale de la résistance de cette terre est de six (6) ohms et sera obtenue sans additif au sol. S’il est nécessaire de l’améliorer pour obtenir la valeur requise, l’entrepreneur indiquera l’approche retenue sans emploi de produit additionnel.

13.7.3. Terre du neutre

Sur les réseauxBT, La mise à la terre du conducteur neutre ou « terre du neutre »sera réalisée sur les supports adjacents aux postes de transformation, tous les deux cent (200) mètres à partir de ces supports et à chaque fin de réseau BT,en respectant la valeur maximale de 20 ohms.

La valeur de la résistance de la terre du neutre peut être ramenée à 10 ohms pour les conditions saisonnières moyennes.

13.7.4. Descente de terre

Le câble de descente de terre (câble en cuivre section 29 mm2) doit être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques. Les protections à mettre en œuvre sont les suivantes :

- Tube isolant (type PVC à pression ou similaire) protégeant le câble sur une hauteur de 2,5 mètreset une profondeur de 0,8 mètre.

- Une deuxième protection extérieure qui s’ajoute au tube isolant à titre de protection mécanique sur 2,5 mètres de hauteur et 0,20 mètres de profondeur.

La fixation des dispositifs de protection sera assurée par des feuillards inox avec boucles et agrafes. Pour les terres de neutre, un point d’ouverture sera  prévu à 3 mètres au-dessus du sol avec connecteur à griffes.

Les travaux concernent notamment :

| RÉFÉRENCE |  | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| I- ALIMENTATION MT TRIPHASEEAERIENNE |  |  |
| 44-033-010001 | P | Etude et piquetage |
| 44-001-010024 | P | Fouilles en terrain (normal ou roc) |
| 44-008-010172 | P | Dépose poteaux bois 11/S |
| 44-027-010023 | P | Dépose poteaux bois 11/J |
| 44-008-010191 | P | Dépose poteaux bois 11/X |
| 44-027-010003 | F | Poteaux bois 11m/S |
|  | F et P | Poteau béton 11m/500 daN |
|  | F et P | Poteau béton 11m/800 daN |
| 44-027-010022 | P | Poteaux bois 11m/S |
| 44-027-010004 | F | Poteaux bois 11m/J |
| 44-027-010023 | P | Poteaux bois 11m/J |
| 44-027-010005 | F | Poteaux bois 11m/X |
| 44-027-010024 | P | Poteaux bois 11m/X |
| 00-532-010131 | F | Ferrure de contrefichage |
| 44-033-10020 | P | Ferrure de contrefichage |
| 44-022-010012 | F | Traverses bois 2,40m |
| 44-027-010026 | P | Traverses bois 2,40m |
| 00-532-010137 | F | Isolateurs rigides |
| 44-027-010031 | P | Isolateurs rigides |
| 00-532-010135 | F | Consoles de tête (ou tige renforcée) |
| 44-027-010029 | P | Consoles de tête (ou tige renforcée) |
| 00-532-010134 | F | Montants fer plat |
| 44-027-010028 | P | Montants fer plat |
|  | F | Attached performed |
|  | P | Attached performed |
| 00-532-010138 | F | Chaînes d’ancrage 3 élts |
| 44-026-010010 | P | Chaînes d’ancrage 3 élts |
| 00-532-010139 | F | Chaînes d’ancrage 4 élts |
| 44-027-010033 | P | Chaînes d’ancrage 4 élts |
| 00-532-010140 | F | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 44-027-010034 | P | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 00-532-010141 | F | Fer U pour chaîne ancrage |
| 44-027-010035 | P | Fer U pour chaîne ancrage |
| 00-532010161 | F | Confection bretelles dérivation |
| 44-015-010017 | P | Confection bretelles dérivation |
| 00-532-010158 | F | Déroul cond. Alm.34,4mm2 ou 54mm2 |
| 44-027-010037 | P | Déroul cond. Alm.34,4mm2 ou 54mm2 |
| 44-027-010020 | F | Plaque DM |
| 44-027-010039 | P | Plaque DM |
| 00-532-010144 | F | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-031-010014 | P | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-032-010003 | F | IACM 36 kV |
| 44-032-010009 | P | IACM 36 kV |
| 44-016-010009 | F | Confection MALT masse IACM 36 kV |
| 44-016-010009 | P | Confection MALT masse IACM 36 kV |
| 44-032-010010 | P | Confection plate forme de maneouv. |
| 44-025-010001 | P | Travaux sous coupure MT triphasée |
| 44-031-010013 | P | Prise en charge touret |
|  | P | Confection Massif de fondation pour supports |
| II- ALIMENTATION MT/BT TRIPHASEE AERIENNE |  |  |
| 44-033-010001 | P | Etude et piquetage |
| 44-001-010024 | P | Fouilles en terrain (normal ou roc) |
| 44-027-010003 | F | Poteaux bois 11m/S |
| 44-027-010022 | P | Poteaux bois 11m/S |
| 44-027-010004 | F | Poteaux bois 11m/J |
| 44-027-010023 | P | Poteaux bois 11m/J |
| 44-027-010005 | F | Poteaux bois 11m/X |
|  | F et P | Poteau béton 11m/500 daN |
|  | F et P | Poteau béton 11m/800 daN |
| 44-027-010024 | P | Poteaux bois 11m/X |
| 44-027-010006 | F | Ferrure de contrefichage |
| 44-033-010020 | P | Ferrure de contrefichage |
| 00-532-010177 | F | Mise à la terre type C |
| 44-005-010007 | P | Mise à la terre type C |
| 44-027-010020 | F | Plaque DM |
| 44-027-010039 | P | Plaque DM |
| 00-532-010144 | F | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-031-010014 | P | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-022-010012 | F | Traverses bois 2,40m |
| 44-027-010026 | P | Traverses bois 2,40m |
| 00-532-010137 | F | Isolateurs rigides |
| 44-027-010031 | P | Isolateurs rigides |
| 00-532-010135 | F | Consoles de tête(ou tige renforcée) |
| 44-027-010029 | P | Consoles de tête(ou tige renforcée) |
| 00-532-010134 | F | Montants fer plat |
| 44-027-010028 | P | Montants fer plat |
|  | F | Attached performed |
|  | P | Attached performed |
| 00-532-010138 | F | Chaînes d’ancrage 3 élts MT triph. |
| 44-026-010010 | P | Chaînes d’ancrage 3 élts MT triph. |
| 00-532-010140 | F | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 44-027-010034 | P | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 00-532-010141 | F | Fer en U pour chaîne ancrage |
| 44-027-010035 | P | Fer en U pour chaîne ancrage |
| 44-033-010009 | F | Armement d’ancrage BT |
| 44-031-010015 | P | Armement d’ancrage BT |
| 44-033-010008 | F | Armement d’alignement BT |
| 44-031-010015 | P | Armement d’alignement BT |
|  | F | Armement d’angle |
| 44-005-010002 | P | Armement d’angle |
| 00-532-010158 | F | Déroulage conducteur Alm.34,4mm2 |
| 44-027-10037 | P | Déroulage conducteur Alm.34,4mm2 |
| 00-532-010180 | F | Câble préassemble 3×50mm2 |
| 44-033-010021 | P | Câble préassemble 3×50mm2 |
|  | P | Confection Massif de fondation pour supports |
| III- EQUIPEMENT POSTE TRANSFORMATEUR H61 |  |  |
| 44-027-010004 | F | Poteaux bois 11m/J |
|  | F/P | Poteau métallique tubulaire petit Jean1500daN |
|  | F et P | Poteau béton 11m/1000 daN |
| 44-027-010023 | P | Poteaux bois 12m/J classe D |
| 15-006-010029 | F | Transformateur H61 -160kVA |
|  | P | Transformateur H61 -160 kVA |
| 15-006-010001 | F | Transformateur H61 -100 kVA |
|  | P | Transformateur H61 -100 kVA |
| 00-532-010129 | F | Transformateur H61 - 50 kVA |
| 44-032-010007 | P | Transformateur H61 - 50 kVA |
|  | F | Transformateur H61 -25 kVA |
|  | P | Transformateur H61 -25 kVA |
| 00-532-010138 | F | Chaînes d’ancrage 3 élts |
| 44-026-010010 | P | Chaînes d’ancrage 3 élts |
| 00-532-010139 | F | Chaînes d’ancrage 4 élts . |
| 44-027-010033 | P | Chaînes d’ancrage 4 élts . |
| 00-532-010140 | F | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 44-027-010034 | P | Pinces d’ancrage MT 34/54 |
| 00-532-010141 | F | Fer en U pour chaîne ancrage |
| 44-027-010035 | P | Fer en U pour chaîne ancrage |
|  | F | Eclateurs 2 éléments |
|  | P | Eclateurs 2 éléments |
| 44-001-010046 | F | C/C à expulsion |
|  | P | C/C à expulsion |
| 21-006-010082 | F | Parafoudre 27 kV |
| 44-006-010022 | P | Parafoudre 27 kV |
| 44-003-010097 | F | Equipement Complet poste transfo. |
|  | P | Equipement Complet poste transfo. |
| 00-532-010177 | p | Massif de fondation |
| 44-016-010004 | F | MALT neutre type 2BH |
|  | P | MALT neutre type 2BH |
| 44-022-010012 | F | Traverse bois 2,40m |
| 44-027-010026 | P | Traverse bois 2,40m |
| 00-532-010134 | F | Montant fer plat |
| 44-027-010028 | P | Montant fer plat |
| 44-027-010020 | F | Plaque DM |
| 44-027-010039 | P | Plaque DM |
| 00-532-010144 | F | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-031-010014 | P | Plaque Numéro+Numérotation |
| 44-033-010008 | F | Armement d’alignement BT |
| 44-031-010015 | P | Armement d’alignement BT |
| 44-033-010009 | F | Armement d’ancrage BT |
| 44-031-010016 | P | Armement d’ancrage BT |
| IV- ALIMENTATION BT TRIPHASEE CÂBLE PREASSEMBLE 3×50mm2+ NP + 2EP OU 3×70mm2 + NP + EP |  |  |
| 44-033-010001 | P | Etudes et piquetage |
| 44-001-010024 | P | Fouilles en terrain |
| 44-033-010008 | F | Armements d’alignement |
| 44-031-010015 | P | Armements d’alignement |
| 44-033-010009 | F | Armements d’ancrage |
| 44-031-010016 | P | Armements d’ancrage |
| 00-532-010181 | F | Confection mise à la terre type C |
| 44-005-010007 | P | Confection mise à la terre type C |
| 00-532-010189 | F | Capuchons d’extrémités préasseml |
| 44-005-010011 | P | Capuchons d’extrémités préasseml |
| 44-001-010063 | F | Raccords T1 D76 |
| 44-031-010017 | P | Raccords T1 D76 |
| 44-020-010002 | F | Armement d’angle |
|  | P | Armement d’angle |
| 44-031-010009 | F | Poteaux bois 9m/S |
| 44-031-010019 | P | Poteaux bois 9m/S |
| 00-532-010192 | F | Poteaux bois 11m/J |
| 44-033-010018 | P | Poteaux bois 9m/Jj |
| 00-532-010191 | F | Poteaux bois 9m/X |
| 44-033-010019 | P | Poteaux bois 9m/X |
|  | F et P | Poteau béton 9m /300 daN |
| 00-532-010131 | F | Ferrure de contrefichage |
| 44-033-010020 | P | Ferrure de contrefichage |
| 00-532-010073 | F | Raccords de dérivation |
| 44-015-010017 | P | Raccords de dérivation |
| 44-031-010013 | P | Prise en charge touret |
| 44-004-010001 | P | Branchement témoin |
| V- PRESTATIONS DIVERSES |  |  |
| 44-034-010001 | P | Transport et manutention du matériel |
| 44-001-010007 | P | Transport poteaux bois |
| 44-034-010004 | P | Déplacement équipe |
| 00-532-010171 | P | Elagage et abattage |

### Article 14: Branchements des ménages

Il s’agit des branchements aériens, deux ou quatre fils. Les travaux concernés comprendront :

- 701001 : Branchement aérien ménage 2 fils 220 V ;

- 701003 : Branchement aérien compteur 2 fils 220 V et compteur 4 fils 220V/380V.

### Article 15 : Transport et manutention

Le transport des poteaux, des matérielset des équipements divers ainsi que leur manutention du lieu de fourniture au site destravaux y compris la répartition par fouille des supports bois et béton se feront à l’aide des engins appropriés. L’entrepreneur devra s’assurer du respect des règles de sécurité relatives à ces matériels spécifiques.

Article 16 : Dossier de recollement de l’ouvrage

L’entrepreneur est astreint à produire un dossier de recollement de l’ouvrage conforme aux travaux exécutés sur le terrain avant la convocation de la réception provisoire. Le dossier de recollement sera présenté avec soin et de manière structurée en faisant ressortir toutes les caractéristiques du réseau électrique. Il sera fourni en cinq exemplaires et accompagné de tout document technique nécessaire à la maintenance des équipements particuliers du réseau. Le dossier de recollement sera mis à la disposition de l’ingénieur du marché et du représentant de la Direction Régionale ENEO territorialement compétente.

Article 17 : Mise en service de l’ouvrage

La mise en service de l’ouvrage sera effectuée en liaison avec le concessionnaire du réseau de distribution électrique. L’entrepreneur sera garant de l’entretien et de la maintenance des installations durant la période de garantie qui est d’un an, soit 12 mois.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

SOMMAIRE

INTRODUCTION	79

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	79

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT	79

III. ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS	80

IV. MESURE PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS  DE POUSSIERES	80

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET POTENTIELLEMENT POLLUANTES	81

V.1. CARBURANT ET LUBRIFIANTS	81

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES	81

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES	81

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE	81

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES	82

VII. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE	82

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS	82

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET DES EMPRUNTS	83

X. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS	83

XI. REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DES TRAVAUX	84

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

INTRODUCTION

Les travaux des chantiers de construction sont à plusieurs égards susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et créer des désagréments, des gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, voire des pollutions. Il est donc essentiel de définir et fixer des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre dans l’exécution des travaux) qui devront être soigneusement respectées par le cocontractant.

Les mesures exposées dans le présent cahier sont données à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’ingénieur du marché, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ou le cas échéant ;

- Limiter les travaux de construction pendant la nuit. Si ces activités sont indispensables pour garantir la qualité de l’ouvrage, l’entrepreneur devra veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) la chasse ou la capture de la faune locale ; (iii) l’utilisation des produits toxiques, nocifs, inflammablesou dangereux non approuvés ; (iv) détruire ou abimer des ouvrages, des monuments ou des constructions ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse, d’affichage ou toute autre moyen de communication de masse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

III. ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placer dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie des déchets avant leur éliminationou leur enlèvement ;

- Les produits du décapage des emprises des terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Transporter les terres d’excavation dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou les évacuerdans les décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises dans le cadre de l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour les équipements d’entretien (elles devront se situer à une distance minimale d’environ 300 mètresdes rivières, des cours d’eau, des lacs ou des terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités d’entretien soient effectuées dans les zones délimitées à cet effet ;

- S’abstenirde déverserles huilesde moteur et de vidange sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses ou les cavités des carrières désaffectées.

IV. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’entrepreneur accordera une attention particulière à la limitationdes éventuelles nuisances sonores. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la règlementation en vigueur.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à huit (8) heures, ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, afin lutter contre la poussière et les désagréments associés, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation des engins et véhicules dans les rues avoisinants le chantier dans un rayon de 200mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier à16km/h.

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels qualifiés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera dans des récipients étanches pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

V.1. CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’ingénieur du marché avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescriptions de consignes de précaution.

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle, l’entrepreneur avisera sans délai l’ingénieur du marché. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le Maître d’ouvrage dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Débroussaillement du site sur un rayon de 10 mètres ;

- Surveillance constante du feu par une personne qualifiéeet dotée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation du feu, alerter rapidement les sapeurs-pompiers et les autorités par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement des résidus par la terre est interdit.

VII. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devront être prises par l’entrepreneur.

Seul l’abattage des arbres autorisé par l’administration de la faune et des forêts est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par l’administration en charge des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’entrepreneur veillera à :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale environnante.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle, historique ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Reprendre les travaux uniquement après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur, en particulier le code minier avant toute ouverture et exploitation d’une nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien d’une route devront être épuisés.

X. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

L’entrepreneur devra veiller à appliquer des mesures strictes en matière de sécurité du personnel et des usagers autorisés sur le chantier, ainsi que celle des riverains du site du chantier. Dans ce cadre, l’entrepreneur veillera à :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Entourer les tranchées de solides barrières, ou le cas échéant les signaler par tout moyen clairement visible et facilement interprétable ;

- Assurer un éclairage des barrières et des passerelles pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage du site du chantier pendant toute la durée des travaux ;

- Assurer le passage régulé des véhicules lorsque les travaux touchent la voirie urbaine, sauf impossibilité dument avéré ;

- Eviter de couper les routes en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Eviter d’ouvrir des tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que les bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toutesnatures rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants, les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable ou l’évacuation des eaux usées.

XI. REMISE EN ETATDES LIEUX EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ou matériel sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations construites dans le cadre des travaux pour une utilisation future, l’Administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PVde la réception des travaux.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

| N° | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EN CHIFFRES | EN LETTRES |
| 100 - MOBILISATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier, amenée et repli du personnel Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat : - Le nettoyage complet de l’aire d’implantation du forage ; - L’amenée et le repli du personnel et du matériel de l’entreprise y compris les frais de transport et de péage, les assurances ; - La fourniture des matériaux nécessaires au bon déroulement des travaux du chantier et la remise en état du site après travaux. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| 102 | Projet d’exécution Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat toutes les études et les activités concourant à l’élaboration du projet d’exécution des travaux. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 103 | Panneau de chantier Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fabrication et la pose d’un panneau de chantier portant les références des travaux tels qu’indiqués dans le CCAP. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 104 | Abattage et élagage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’abattage et l’élagage des arbres sur des layons de 5 m aux abords de la ligne électrique à construire. Ce prix est appliqué au kilomètre | Km |  |  |
| 200 -REHABILITATION ET RENFORCEMENT MECANIQUE DURESEAU AERIEN MT MONOPHASE DE L’AXE METET - MELANGUE 3 |  |  |  |  |
| 201 | Etudes, prospection et piquetage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’étude, la reconnaissance du tracé et le piquetage en vue de l’implantation des poteaux de la ligne MT monophasée y compris toutes sujétions. Ce prix est appliqué au kilomètre. | Km |  |  |
| 202 | Fouille en terrain normal Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation des fouilles en terrain normal aux dimensions prescrites par les normes pour la pose des poteaux. Ce prix est appliqué au mètre cube. | m3 |  |  |
| 203 | F et pose poteau bois 11m/S classe D Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un poteau bois 11m/S, classe Ey compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 204 | F et pose pole saversleevesØ83pour pb 11m Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une housse de protection en plastique pour poteau bois de 11 mètresy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 205 | F et pose poteau béton 11m, 300daN compris massif de fondation Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un poteau béton 11m, 300daNy compris réalisation du massif de fondation en BA et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 206 | F et pose isolateur rigide 30kV Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’unisolateur rigide 30kVy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 207 | F et pose ferrure de tête Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une ferrure de tête pour fixation de l’isolateur y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 208 | F et pose cheville de fixation d’isolateur Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une cheville pour fixation de l’isolateur y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 209 | F et pose chaîne d’ancrage 30kV/3élts/54 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une chaîne d’ancrage 30kV à trois éléments y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 210 | F et pose chaîne d’ancrage 30kV/4élts/54 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une chaîne d’ancrage 30kVà quatre élémentsy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 211 | F et pose pince d’ancrage MT Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une pince d’ancrage MTy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 212 | F et pose fer en U pour ancrage MT Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un fer en U pour ancrage MTy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 213 | F et déroulage câble almélec 1×34,4 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et ledéroulage du câble almélec 1×34,4 mm2y compris toutes sujétions. Ce prix est appliquéaumètre linéaire. | ml |  |  |
| 214 | Confection bretelle de dérivationou d’extension MTmonophasée Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection d’une bretelle de dérivation ou d’extension MT monophasée y compris toutes sujétions. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 215 | F et pose plaque numéro + numérotation Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une plaque métallique indiquant le numéro du poteau y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 216 | F et pose plaque DM Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une plaque DM sur les supports de la ligne MTy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 217 | F et pose C/C à expulsionde tête de ligne Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’uncoupe circuit à expulsion pour le sectionnement de la ligne MT monophasée y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 218 | Prise en charge touret Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la manutention et le déplacement d’un touret y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 219 | Travaux sous coupure et raccordement au RIS Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’ensemble manœuvres en vue de la coupure et les travaux de raccordement au RIS. Ce prix est appliquéau forfait | FF |  |  |
| 300- INSTALLATION POSTE TRANSFORMATEUR MONOPHASE H61-25kVA-17,32kV/B2 |  |  |  |  |
| 301 | F et pose transformateur monophasé H61-25kVA-17,32kV/B2 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un transformateur monophasé H61-25kVA-17,32kV/B2y compris les tests et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 302 | F et pose poteau béton 11m, 500daN compris massif de fondation en BA Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un poteau béton 11m, 500daNy compris réalisation du massif de fondation en BA et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 303 | F et pose C/C à expulsion Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’unCC à expulsion y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 304 | F et pose parafoudre 27kV Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’unparafoudre27 kVy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 305 | Confection MALT type 2BH Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection de la mise à la terre de type 2BHdutransformateur y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’ensemble. | Ens |  |  |
| 306 | Equipement complet poste monophasé Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture de l’équipement complet du poste transformateur monophasé25 kVA y compris toutes sujétions de mise en service. Ce prix est appliqué à l’ensemble. | Ens |  |  |
| 400 -CONSTRUCTIONRESEAU AERIENBT MONOPHASE |  |  |  |  |
| 401 | Etudes, prospection et piquetage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’étude, la reconnaissance du tracé et le piquetage en vue de l’implantation des poteaux de la ligne BT monophasée y compris toutes sujétions. Ce prix est appliqué au kilomètre. | Km |  |  |
| 402 | Fouille en terrain normal Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation des fouilles en terrain normal aux dimensions prescrites par les normes pour la pose des poteaux. Ce prix est appliqué au mètre cube. | m3 |  |  |
| 403 | F et pose poteau bois 9m/S classe D Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un poteau bois 9m simple, classe Dy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 404 | F et pose poteau bois 9m/J classe D Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un poteau bois 9m jumelé, classe Dy compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 405 | F et pose pole saversleevesØ83pour pb 9m Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une housse de protection en plastique pour poteau bois de 9 mètres y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 406 | F et déroulage câble alu torsadé4×25 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et ledéroulage du câble alu torsadé 4×25 mm2y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliquéaumètre linéaire. | ml |  |  |
| 407 | F et pose armement d’alignement BT Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un armement d’alignement BT y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 408 | F et pose armement d'ancrage BT Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un armement d’ancrage BT y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 409 | F et pose plaque numéro + numérotation Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une plaque métallique indiquant le numéro du poteau y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 410 | F et pose capuchon d’extrémité rétractable Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose de capuchon d’extrémité rétractable y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’ensemble. | Ens |  |  |
| 411 | Confection MALT type C Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection de lamise à la terre du réseau BT de type C dutransformateur, y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 412 | Prise en charge touret Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la manutention et le déplacement d’un touret y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 500- PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 501 | Transport et manutention du matériel pondéreux Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le coût de transport du matériel pondéreux (poteaux et matériels divers) sur le site des travaux, y compris toutes sujétions. Ce prix est appliquéauforfait. | FF |  |  |
| 502 | Raccordement et remise en service destransformateurs monophasés H61 existants Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le raccordement et la remise en service destransformateur monophasés H61existants sur le réseauy compris les tests et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix est appliquéauforfait. | FF |  |  |
| 503 | Branchement témoin Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’installation d’un kit complet de branchement au réseau électrique pour un ménage y compris toutes sujétions. Ce prix est appliqué à l’unité | U |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE  N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°8 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF (DEQ)

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF ET QUANTITATIF

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

| N° | DÉSIGNATION | U | QTE | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100- MOBILISATION DU CHANTIER ET ACTIVITES PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, amenée et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution | U | 1 |  |  |
| 103 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  |
| 104 | Abattage et élagage | Km | 7,6 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200- REHABILITATION ET RENFORCEMENT MECANIQUE RESEAU MT MONOPHASE DE L'AXE METET - MELANGUE 3 |  |  |  |  |  |
| 201 | Etudes, prospection et piquetage | Km | 9,3 |  |  |
| 202 | Fouilles en terrain normal | m³ | 28,2 |  |  |
| 203 | F et pose poteau bois 11m/S classe D | U | 83 |  |  |
| 204 | F et pose polesaversleeveØ83 pour pb11m | U | 83 |  |  |
| 205 | F et pose PBA11m, 300 daN y compris massif de fondation en BA | U | 11 |  |  |
| 206 | F et pose isolateur rigide 30kV | U | 94 |  |  |
| 207 | F et pose ferrure de tête | U | 94 |  |  |
| 208 | F et pose cheville de fixation d'isolateur | U | 94 |  |  |
| 209 | F et pose chaîne d'ancrage à 3 éléments | U | 20 |  |  |
| 210 | F et pose chaîne d'ancrage à 4 éléments | U | 4 |  |  |
| 211 | F et pose pince d'ancrage MT | U | 24 |  |  |
| 212 | F et pose fer en U pour ancrage MT | U | 24 |  |  |
| 213 | F et déroulage câble almélec 1×34,4 mm² | U | 9765 |  |  |
| 214 | Confection bretelle de dérivation ou d'extension MT monophasée | FF | 1 |  |  |
| 215 | F et pose plaque numéro + numérotation | U | 94 |  |  |
| 216 | F et pose plaque DM | U | 94 |  |  |
| 217 | F et pose C/C à expulsion de tête de ligne | U | 1 |  |  |
| 218 | Prise en charge touret | U | 2 |  |  |
| 219 | Travaux sous coupure et raccordement au RIS | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300- INSTALLATION POSTE TRANSFORMATEUR MONOPHASE H61/25kVA/17,32kV/B2 |  |  |  |  |  |
| 301 | F et pose transformateur monophasé H61-25kVA-17,32kV/B2 | U | 1 |  |  |
| 302 | F et pose PBA11m, 500daN y compris massif de fondation en BA | U | 1 |  |  |
| 303 | F et pose C/C à expulsion | U | 1 |  |  |
| 304 | F et pose parafoudre 27kV | U | 1 |  |  |
| 305 | Confection MALT type 2BH | Ens | 1 |  |  |
| 306 | Equipement complet poste monophasé | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400- CONSTRUCTION RESEAU AERIEN BT MONOPHASE |  |  |  |  |  |
| 401 | Etudes, prospection et piquetage | Km | 0,6 |  |  |
| 402 | Fouilles en terrain normal | m³ | 5,4 |  |  |
| 403 | F et pose poteau bois 9m/S classe D | U | 10 |  |  |
| 404 | F et pose poteau bois 9m/J classe D | U | 4 |  |  |
| 405 | F et pose polesaversleeveØ83 pour pb 9m | U | 18 |  |  |
| 406 | F et déroulage câble torsadé alu 4×25 mm² | ml | 630 |  |  |
| 407 | F et pose armement d'alignement BT | U | 10 |  |  |
| 408 | F et pose armement d'ancrage BT | U | 8 |  |  |
| 409 | F et pose plaque numéro + numérotation | U | 14 |  |  |
| 410 | F et pose capuchons d'extrémité rétractable | FF | 1 |  |  |
| 411 | Confection MALT type C | U | 2 |  |  |
| 412 | Prise en charge touret | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500- PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |  |
| 501 | Transport et manutention du matériel pondéreux | FF | 1 |  |  |
| 502 | Raccordement et remise en service des transformateurs monophasés H61 existants | FF | 1 |  |  |
| 503 | Branchement témoin | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis estimatif et quantitatif à la somme de …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Francs CFA Toutes Taxes Comprises

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE  N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°9 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (SDP)

CADRE DU SOUS DETAILDES PRIX

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

Tous les prix du bordereau des prix unitaires devront être justifiés conformément au cadre du sous-détail des prix ci-après :

| PRIX UNITAIRE N°…. : ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- MAIN D'ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation | Unité | Qté |  | Durée (h) |  | Taux horaire (Francs CFA/h) | Montant (Francs CFA) |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |
| II- ENGINS ET EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation | Unité | Qté |  | Durée (h) |  | Taux horaire (Francs CFA/h) | Montant (Francs CFA) |
| TOTAL II |  |  |  |  |  |  |  |
| III- MATERIAUX, FOURNITURES, COMPOSANTS |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation | Unité | Quantité |  |  |  | Prix Unitaire (Francs CFA) | Montant (Francs CFA) |
| TOTAL III |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taux (%) |  | Formule |  | Montant (Francs CFA) |
| IV- COÛTS DIRECTS |  |  |  |  | I+II+III |  |  |
| V- FRAIS GENERAUX CHANTIER |  |  |  |  | IVx% |  |  |
| VI-FRAIS GENERAUX DE SIEGE |  |  |  |  | IVx% |  |  |
| VII- COÛT DE REVIENT |  |  |  |  | IV+V+VI |  |  |
| VIII- RISQUES + BENEFICES |  |  |  |  | VIIx% |  |  |
| COÛT DE L’UNITE / DE L’ENSEMBLE |  |  |  |  | VII+VIII |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE  N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°10 : PROJET DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

LETTRE COMMANDE N°_____/LC/C-BBANE/SG/CIPM/2023 passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgenceN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 du ___/___/2023 pour l’exécution destravaux d’électrification de l’axe METET – MELANGUE 3 dans laCommune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud

TITULAIRE DU MARCHE :[Indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P. :__________________    Tél :____________________

N° CONTRIBUABLE :________________REGISTRE DE COMMERCE :_______________

N°COMPTE BANCAIRE : _________________________

AGENCE DE :_______________________________

OBJET : Travaux d’électrification de l’axe METET – MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud

LIEU : Axe METET - MELANGUE 3, Commune de Biwong Bane

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

MONTANTS DU MARCHE EN FRANCS CFA :

| TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2 ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BIP MINEE Exercice 2023

IMPUTATION BUDGETAIRE :

Souscrit le _______________________________

Signé le__________________________________

Notifié le_________________________________

Enregistré le _____________________________

ENTRE

LA COMMUNE DE BIWONG BANE représentée par LEMAIRE, ci-après désigné :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

L’ENTREPRISE

B.P. :

Tél : (237)

N° CONTRIBUABLE :

REGISTRE DE COMMERCE :

N°COMPTE BANCAIRE :

AGENCE DE :

Représentée par Monsieur/Madame_________________________[Préciser le titre],ci-après désigné :

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

TITRE IV : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF (DQE)

PAGE ____ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°____/LC/C-BBANE/SG/CIPM/2023 passée après Appel d’Offres National Ouvert en procedure d’urgence N°___/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 du ___/___/2023 pour l’exécution des travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud

OBJET :Travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud

LIEU :Axe METET - MELANGUE 3, Commune de Biwong Bane

DELAI D’EXECUTION :Quatre (04) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| NET A MANDATER |  |
| TOTAL TTC |  |

Lu et accepté par le cocontractant Biwong Bane, le____________________________

Le Maire de la Commune de Biwong Bane (Maître d’Ouvrage) Biwong Bane, le ____________________

Enregistrement A______________________________, le___________________________

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°11 : FORMULAIRES ET FICHES MODELES

SOMMAIRE

Pièce N°11.1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner	103

Pièce N°11.2 : Modèle de soumission	104

Pièce N°11.3 : Modèle de cautionnement provisoire	105

Pièce N°11.4 : Modèle de cautionnement définitif	106

Pièce N°11.5 : Modèle de caution de retenue de garantie	107

Pièce N°11.6 : Déclaration sur l’honneur de visite de site	108

PIECE N°11.1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, ______________________________________________________________________________________________________________________

Nationalité : ____________________________________________

Domicilié à :_________________________________________B.P. : ____________________________ Tél : ____________________________

Fonction :______________________________________________________________________________________________

En vertu de mes pouvoirs de [Préciser le Titre] dela Société _________________________________________________________________________, après avoir pris connaissance du Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgenceN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du____/____/2023pour lestravaux d’électrification de l’axe METET – MELANGUE 3 dans la Commune de Biwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

Déclare par la présente, mon intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres en ce qui concerne.

Fait à ___________________________, le _______________________________

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du candidat :

Adresse :

PIECE N°11.2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné….............................……......................…………[Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant l’entreprise………................................................................................…..… dont le siège social est à…….….............................................................,inscrite au registre du commerce de………...............……………………...........sous le n°……………….......................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurantdans leDossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgenceN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du____/_____/2023pour les travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune deBiwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud, après m'être rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié de mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :

- Mesoumets et m’engage à exécuter ces prestations dans les conditions suivantes pour le Montant HTVA (Francs CFA) _________________________________________________________________(en toutes lettres), _________________________________(en chiffres), calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de __________________________________________________________(en toutes lettres), _____________________________(en chiffres),

Le montant toutes taxes comprises (TTC) est de ____________________________________________(en toutes lettres), _____________________________(en chiffres),

- Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le marché dans un délai de (…..) mois.

- Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

- Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit au Compte N° _________________ Ouvert au nom de ________________________________________________________________________ dans les livres de ___________________________________________________________________ Agende de _______________________

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres doivent être joints à la soumission.

Fait à…..........................………le………................................

Le (s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du présent marché , nous nous engageons solidairement ……………………………………………»

PIECE N°11.3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(Garantie bancaire pour soumission)

Banque : ………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°…………………………………………………………………………

A Monsieur le Maire de la Commune de Biwong Bane

(Maître d’Ouvrage)

Attendu que l’Entreprise …………………………………………...………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ____/_____/2023pour l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgenceN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du____/_____/2023pour les travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune deBiwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud, ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………..…………Francs CFA ;

Nous ……………………………….. (nom et adresse de la banque) représentée par ………………………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la Banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale [indiquer le montant en Francs CFA], que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché alors qu’il est requis de le faire ou manque à fournir ou,

- refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre-Commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les Tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°11.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(Garantie de bonne exécution)

Banque: ………………………………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution n°……………................................

A Monsieur le Maire de la Commune de Biwong Bane

(Maître d’Ouvrage)

Attendu que l’Entreprise ………………………………...……., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ___/___/2023pour l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du___/____/2023pour les travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune deBiwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud,ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à …………………………………..……………Francs CFA pour le lot……….

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande,

Attendu …………………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par ..…………… (noms des signataires) ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute la somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………… (en chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification au Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°11.5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................………………………………………………………………….…

Référencedelacautionn°…………........................

A Monsieur le Maire de la Commune de Biwong Bane

(Maître d’Ouvrage)

Attendu que l’Entreprise ……………………………………………………….……….………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ___/___/2023pour l’Appel d’Offres National en procédure d’urgence OuvertN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du___/____/2023pour les travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune deBiwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud,ci-dessous désignée « l’Offre » ;

Attenduqu’il eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeàdix pour cent (10%)dumontantTTCdumarché, soit un montant de …………………………………..……………Francs CFA,peutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

Attenduque nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................……........................................…………………[nometadressedebanque], représentée par …………...............................................[nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de.............………[enchiffresetenlettres],correspondantàdix pour cent (10%)dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà10%du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanqueà……………....................,le……………............

[Signaturedelabanque]

PIECE N°11.6 : DECLARATION SUR L’HONNEUR DE VISITE DE SITE

Je soussigné……………………………………………………………………..……………………….….[nom, prénom]

Représentant l’Entreprise………………………………………………………………………………………………..……,

en qualité de……………………………………………………… ;

déclare sur l’honneur avoir effectué unevisite de reconnaissance des sites devant abriter les travauxobjet del’Appel d’Offres National en procédure d’urgence OuvertN°____/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023du___/____/2023pour les travaux d’électrification de l’axe METET - MELANGUE 3 dans la Commune deBiwong Bane, Département de la Mvila, Région du Sud.

Liste des observations et contraintes particulières liées aux sites, et pouvant éventuellement se révélées comme difficultés lors de l’exécution des travaux (à prendre éventuellement en compte dans les soumissions) :

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

Fait à……………......................,le…………….....................

[Nom et signature]

N.B. : Cette déclaration, aussi bien que l’offre, engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre par la suite à la non connaissance du site pour faire valoir d’éventuelles réclamations.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°12 : ILLUSTRATION DU MATERIEL UTILISE DANS

LE RESEAU ELECTRIQUE MT/BT

Poste transformateur monophasé H61

Chaîne d’ancrage à 3 éléments

Armement nappe voute rigide

Armement d’alignement BT

Armement d’ancrage BT

Interrupteur aérien à commande manuelle

Herse métallique double ancrage

Disjoncteur haut de poteau (DHP)

Poste transformateur triphasé H61

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°14 : CADRE POUR PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

CADRE POUR PLANNING DES TRAVAUX

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET-MELANGUE 3, COMMUNE DEBIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

| ACTIVITES | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  | MOIS 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mobilisation du chantier et travaux préliminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etudes et piquetage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abattage, défrichage et élagage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réhabilitation et renforcement mécanique du réseau MT monophasé de l’axe METET - MELANGUE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fourniture et installation poste transformateur monophasé 25kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction réseau BT monophasé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction MALT C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose branchement témoin et mise en service de la ligne électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******

REGION DU SUD

*******

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*******

COMMUNE DE BIWONG BANE

*******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*******

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*******

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISION

*******

BIWONG BANE COUNCIL

*******

INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*******

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU ___/___/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE L’AXE METET - MELANGUE 3 DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

- FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES BIP MINEE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°15 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS

Le tableau suivant présente la liste des établissements bancaires, organismes financiers et compagnies d’assurances agrées par le Ministères des Finances et autorisés à émettre des cautions dans le cadre du présent appel d’offres

| N° | DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’ORGANISME |
| --- | --- |
| A- BANQUES |  |
| 1 | Afriland First Bank B.P. 11 834 Yaoundé |
| 2 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1925 Douala |
| 3 | Commercial Bank of Cameroon (CBC) B.P. 4004 Douala |
| 4 | Société Commerciale de Banques Cameroun (CA-SCB) B.P. 300 Douala |
| 5 | Citi Bank Cameroon (CiTi) B.P. 4571 Yaoundé |
| 6 | Société Générale de Banques du Cameroun (SGBC) B.P. 4042 Douala |
| 7 | Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569 Douala |
| 8 | United Bank for Africa (UBA) B.P. 2088 Douala |
| 9 | Ecobank Cameroon B.P. 582 Douala |
| 10 | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784 Douala |
| 11 | National Financial Credit Bank (NFC Bank) B.P. 6578 Yaoundé |
| 12 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) B.P. 12 962 Yaoundé |
| 13 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI Bank) B.P. 11 834 Yaoundé |
| 14 | Banque Atlantique du Cameroun B.P. 2 933 Douala |
| 15 | Crédit Communautaire d’Afrique (CCA) |
| B- COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |
| 1 | Chanas AssurancesB.P. 109 Douala |
| 2 | Activa AssurancesB.P. 12 970 Douala |
| 3 | ZenitheInsuranceB.P. 1540 Douala |
| 4 | Pro Assur S.A. B.P. 6650 Douala |
| 5 | Assuranceet Réassurance Africaine (AREA) S.A.B.P. 18 404 Douala |
| 6 | NSIA Assurance S.A. B.P. 2756 Douala |
| 7 | CPA S.A. B.P. 54 Douala |
| 8 | PRO Assur S.A.B.P. 6650 Douala |
| 9 | SAAR Assurance S.A.B.P. 1011 Douala |
| 10 | SAHAM Assurances S.A. B.P. 11 315 Douala |
| 11 | Atlantique Assurance S.A. B.P. 2933 Douala |
| 12 | BENEFICIAL GENERAL Insurances S. A.B.P. 2328 Douala |