REPUBLIC OF CAMEROON

********

SOUTH REGION

********

OCEAN DIVISION

********

CAMPO COUNCIL

********

SECRETARY GENERAL

********

P.O BOX: 11 CAMPO

E-mail : communedecampoc@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

********

REGION DU SUD

********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

********

COMMUNE DE CAMPO

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP: 11 CAMPO

E-mail: communedecampoc@yahoo.fr

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 DU 12/10/2023

POUR LA CONSTRUCTION DES RESEAUX MT/BT DANS CERTAINES LOCALITES DE CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG) AVEC RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE GARE ROUTIERE DANS LA COMMUNE  DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE CAMPO

AUTORITE CONTRACTANTE MAIRE DE LA COMMUNE DE CAMPO FINANCEMENT : RESSOURCES BIP 2023

COMMISSION DE PASSATION : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE

PASSATION DES MARCHES DE L’OCEAN

IMPUTATION :	N°57 27 641812524112

--------------------------------------------------------------------------------

EXERCICE 2023

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT COMPREND LES PIECES SUIVANTES

Pièce N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES	6

1.	Objet de l’Appel d’Offres	7

2.	Consistance des travaux	7

3.	Délai d’exécution	8

4.	Allotissement	8

5.	Coût prévisionnel	8

6.	Participation et  origine	8

7.	Financement	8

8.	Cautionnement provisoire	8

9.	Consultation du Dossier d’Appel d’Offres	8

10.	Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres	8

11.	Remise des offres	8

12.	Recevabilité des Offres	9

13.	Ouverture des plis	9

14.	Critères d’évaluation	9

14.1-	Critères éliminatoires	9

14.2-	Critères essentiels	9

15.	Attribution	10

16.	Durée de la validité des Offres	10

17.	Renseignements complémentaires	10

Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)	11

A. Généralités	13

Article 1 : Portée de la soumission	13

Article 2 : Financement	13

Article 3 : Fraude et corruption	13

Article 4 : Candidats admis à concourir	13

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	14

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	14

Article 7 : Visite du site des travaux	15

B. Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	16

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	16

C. Préparation des offres	17

Article 11 : Frais de soumission	17

Article 12 : Langue de l’offre	17

Article 13 : Documents constituant l’offre	17

Article 14 : Montant de l’offre	18

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	18

Article 16 : Validité des offres	19

Article 17 : Caution de soumission	20

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	20

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	20

Article 20 : Forme et signature de l’offre	21

D. Dépôt des offres	21

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	21

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	21

Article 23 : Offres hors délai	22

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	22

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	22

Article 25 : Ouverture des plis et recours	22

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	23

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	23

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	24

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	24

Article 30 : Correction des erreurs	24

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	25

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	25

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	25

F. Attribution du Marché	26

Article 34 : Attribution	26

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	26

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	26

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	26

Article 38 : Signature du marché	26

Article 39 : Cautionnement définitif	27

Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)	27

Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres	28

Article 2 : Consistance des travaux	28

Article 3 : Conditions générales de participation	28

3.1- 	Mode de participation	28

3.2- 	Visite de site	28

Article 4 : Respect des conditions d’Appel d’Offres	28

Article 5 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres	28

Article 6 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres	29

Article 7 : Caution de soumission	29

Article 8 : Établissement de l’offre	29

Article 9 : Délai d’exécution	29

Article 10 : Présentation des offres	30

10.1-	L’enveloppe extérieure	30

10.2-	Enveloppes intérieures	30

Article 11 : Remise des offres	33

Article 12 : Conformité de l’offre	33

Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres	33

Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	37

Chapitre I : Dispositions générales	39

Article 1er : Objet du Marché	39

Article 3 : Financement	39

Article 4 : Pièces constitutives du Marché	39

Article 5 : Attributions	39

Article 6 : Textes généraux régissant le Marché	40

Article 7 : Domicile du Cocontractant	40

Chapitre II : Exécution des travaux	41

Article 8 : Délai d’exécution	41

Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux	41

Article 10 : Responsabilités du Cocontractant	41

Article 11 : Sous-Traitance	41

Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux	41

Article 13 : Ordre de Service de démarrer les prestations	41

Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel	42

Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications	42

Article 16 : Contrôle des travaux	42

Article 17 : Réception technique des travaux	42

Article 18 : Documentation exigée avant réception des travaux	43

Article 19 : Réception provisoire	43

Article 20 : Délai de garantie	43

Article 21 : Réception définitive.	44

Chapitre III : Dispositions financières	44

Article 22 : Montant du Marché	44

Article 23 : Domiciliation Bancaire	44

Article 24 : Paiement des travaux	44

Article 25 : Nature des prix	44

Article 26 : Avance de démarrage et décomptes	45

Article 27 : Cautionnement définitif	45

Article 28 : Assurances	45

Article 29 : Retenue de garantie	45

Article 30 : Révision des prix	46

Article 31 : Timbre et enregistrement	46

Article 32 : Régime fiscal et douanier	46

Chapitre IV : Dispositions diverses	46

Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure	46

Article 34 : Règlement des litiges	46

Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires	46

Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant	47

Article 37 : Résiliation du Marché	47

Article 38 : Nantissement	47

Article 39 : Validité et entrée en vigueur du Marché	47

Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	48

Article 2 : But du CCTP	50

Article 3 : Responsabilités de l’entrepreneur	50

Article 4 : Nature des travaux	50

Article 5 : Normes et textes réglementaires	50

Article 6 : Qualité et origine du matériel	51

Article 7 : Organisations du chantier – délais – pénalités	52

Article 8 : Modifications de prestations en cours d’exécution	52

Article 9 : Visites et réunions de chantier	52

Article 10 : Hygiène, sécurité et conditions de travail	52

Article 11 : Nombre et qualifications des opérateurs	52

Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations	53

Article 12 : Définitions	53

Article 13 : Les modules photovoltaïques	Erreur ! Signet non défini.

Article 14 : Les batteries solaires	Erreur ! Signet non défini.

Article 15 : Le régulateur de charge	Erreur ! Signet non défini.

Article 16 : Onduleurs	Erreur ! Signet non défini.

Article 16 : Câblage et protection DC	Erreur ! Signet non défini.

Article 17 : Mise à la terre et protection contre la foudre	Erreur ! Signet non défini.

Article 18 : Précautions de câblage	Erreur ! Signet non défini.

Article 19 : Coffret de protection-comptage	Erreur ! Signet non défini.

Article 20 : Emplacement des équipements	Erreur ! Signet non défini.

Article 21 : Note de calcul	Erreur ! Signet non défini.

Article 22 : Caractéristiques techniques des ouvrages	Erreur ! Signet non défini.

Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	63

Pièce N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF	69

Pièce N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	72

Pièce N° 9: PROJET DE MARCHE	74

Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE	79

Pièce N° 12: GRILLE DE NOTATION	85

Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS	87

# Pièce N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIC OF CAMEROON

********

SOUTH REGION

********

OCEAN DIVISION

********

CAMPO COUNCIL

********

SECRETARY GENERAL

********

P.O BOX: 11 CAMPO

E-mail : communedecampoc@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

********

REGION DU SUD

********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

********

COMMUNE DE CAMPO

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP: 11 CAMPO

E-mail: communedecampoc@yahoo.fr

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 DU  12/10/2023

POUR LA CONSTRUCTION DES RESEAUX ELECTRIQUES MT/BT DANS CERTAINES LOCALITES DE CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG)  AVEC RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE GARE ROUTIERE, DANS LA COMMUNE  DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN

## Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution des Budgets d’Investissement Public (BIP), Exercice 2023, le Maire de la comune de CAMPO, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction des réseaux électriques MT/BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Les travaux préliminaires

- La construction de deux dérivations  MT monophasées de 50m x 2

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  de la barrière de police (Village TONDE FOM) à la première maison du village ITONDE FANG

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  du village ITONDE FANG

- La pose de deux (01) transformateurs monophasés H61 25 Kva

- L’extension du réseau BT au bout du village ETONDE FANG

- Le raccordement de la nouvelle gare routière

- La pose d’un branchement témoins;

## Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

## Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, se feront en un lot unique

## Coût prévisionnel

Le  coût  prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : (36 111 081) Trente-six millions Cent onze mille Quatre- vingt un franc CFA

## Participation et  origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets d’électrification solaires.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

## Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’Investissement Public (BIP), Exercices 2023, sur la ligne d’imputation budgétaire N° 57 27 641812524112

## Cautionnement  provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de :

Sept cent vingt-deux mille, deux cent vingt-un (722 221) frs CFA

Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°13).

## Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à mairie de CAMPO, dès publication du présent avis.

## Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu, dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public, ou à la recette municipale de la commune de CAMPO d’une somme non remboursable de trente-cinq mille (35 000) F.CFA. La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

## Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra être déposée contre récépissé à la commission départementale de passation de marchés publics de l’Océan au plus tard le 09/11/2023 à 13 heures, heure locale sous plis fermé portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 DU 12/10/2023

POUR LA CONSTRUCTION DES RESEAUX ELECTRIQUES MT/ BT DANS CERTAINES LOCALITES DE CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG) AVEC RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE GARE ROUTIERE, DANS LA COMMUNE  DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

## Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

## Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le 09/11/2023 à 14 heures, par la Commission départementale de passation des marchés l’Océan. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## Critères d’évaluation

## Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;

- Absence ou fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Offres administrative incomplète à l’issue de l’analyse technique ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié

- Avoir obtenu moins 70% des critères essentiels qualification

- Absence d’attestation de visite du site signé par le Maitre d’ Ouvrage (le Maire de Campo)

## Critères essentiels

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation générale de l’offre | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non |
| 4 | Moyens matériels | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie d’exécution des travaux | Oui/Non |
| 6 | Capacité financière de l’entreprise | Oui/Non |

## Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

## Durée de la validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

## Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la DD/ MINEE/OCEAN, Tél.  222 46 21 50.

CAMPO, le ……………………

Le Maire de la commune de CAMPO

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- PREFET/OCEAN

- DD/MINMAP/OCEAN

- DD/MINDDEVEL/ OCEAN

- DD/MINEPAT/ OCEAN

- DD/MINEE/OCEAN

- CDMP/OCEAN

- ARMP (pour publication)

- Affichage (pour information)

REPUBLIC OF CAMEROON

********

SOUTH REGION

********

OCEAN DIVISION

********

CAMPO COUNCIL

********

SECRETARY GENERAL

********

P.O BOX: 11 CAMPO

E-mail : communedecampoc@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

********

REGION DU SUD

********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

********

COMMUNE DE CAMPO

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP: 11 CAMPO

E-mail: communedecampoc@yahoo.fr

NOTICE OF OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 OF 12/10/2023 FOR THE CONSTRUCTION OF MV/LV ELECTRICAL NETWORKS IN CERTAIN LOCALITIES OF CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG) WITH CONNECTION TO THE NEW BUS STATION, IN THE MUNICIPALITY OF CAMPO, OCEAN DIVISION

1. Purpose of the Call for Tenders

As part of the execution of the Public Investment Budgets (BIP), Fiscal Year 2023, the Mayor of the commune of CAMPO, Project Owner, is launching a National Open Call for Tenders for the construction of MV/LV electrical networks in certain localities of campo with connection to the new bus station in the commune of campo, department of the ocean

2. Consistency of the work

The works, subject of this Call for Tenders, include:

- Preliminary work

- The construction of two single-phase MV diversions of 50m x 2

- The construction of 500m of single-phase LV in concrete supports from the police barrier (TONDE FOM Village) to the first house of the ITONDE FANG village

- The construction of 500m of single-phase LV in concrete supports in the ITONDE FANG village

- The installation of two (01) H61 25 Kva single-phase transformers

- The extension of the BT network to the end of the ETONDE FANG village

- Connection to the new bus station

- Installation of a witness connection;

3. Execution time

The maximum period provided by the Project Owner for the execution of the work covered by this Call for Tenders is three (03) months.

4. Allotment

The work, subject of this Call for Tenders, will be carried out in a single lot.

4. Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is: (36,111,081) Thirty-six million One hundred and eleven thousand Eighty-one CFA francs

6. Participation and origin

Participation in this Call for Tenders is open to companies with proven experience in the execution of solar electrification projects.

Participation in the form of a group is permitted provided that the leader is designated and the specific responsibilities of each member are clearly apparent.

7. Financing

The work, subject of this Call for Tenders, will be financed by the Public Investment Budget (BIP), Fiscal Years 2023, on budget allocation line No. 57 27 641812524112

8. Tender Bond

Each bidder must attach to their administrative documents a Tender Bond deposit in the amount of: Seven hundred and twenty-two thousand, two hundred and twenty-one (722,221) CFA francs

Valid for thirty (30) days beyond the deadline for validity of offers, established by a first-class bank approved by the Ministry of Finance and listed in the DAO (Exhibit No. 13).

9. Consultation of the Tender File

The Tender File can be consulted during working hours at CAMPO town hall, upon publication of this notice.

10. Acquisition of the Tender File

The Tender Document (DAO) can be obtained, upon publication of this notice against presentation of a receipt of payment to the Public Treasury or to the municipal revenue of CAMPO for a non-refundable sum of thirty -five thousand (35,000) CFA francs. A copy of the receipt for this payment will be attached to the submission file.

When withdrawing the tender, bidders must register, leaving their full address. (B.P, Fax, Telephone, etc.).

11. Submission of offers

Each offer written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must be submitted against receipt to the departmental public procurement commission of the Ocean at most late on 09/11/2023 at 1 p.m. local time in sealed envelopes marked:

NOTICE OF OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 OF 12/10/2023 FOR THE CONSTRUCTION OF MV/LV ELECTRICAL NETWORKS IN CERTAIN LOCALITIES OF CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG) WITH CONNECTION TO THE NEW BUS STATION, IN THE MUNICIPALITY OF CAMPO, OCEAN DIVISION

“TO ONLY OPEN DURING THE COUNTING SESSION”

12. Admissibility of Offers

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or certified copies by the issuing service or the competent administrative authority in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender.

Any incomplete Bid in accordance with the requirements of the Invitation to Tender Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry of Finance or non-compliance with the models of the documents in the Tender Document will result in the outright rejection of the offer without any recourse.

13. Opening of files

The opening of administrative documents, technical and financial proposals will take place on 09/11/2023 at 2 p.m., by the Océan Divisional Tender Board. Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice.

114. Evaluation criteria

14.1- Elimination criteria

- Absence or non-compliance of the bid bond when opening the bids;

- Absence or false declaration or falsified documents;

- Incomplete administrative offers following the technical analysis;

- Absence of a quantified unit price

- Have obtained less than 70% of the essential qualification criteria

- Absence of site visit certificate signed by the Project Owner (the Mayor of Campo)

14.2- Essential criteria

No. Essential criteria Binary notation

1 General presentation of the offer Yes/No

2 Company references Yes/No

3 Human resources Yes/No

4 Material means Yes/No

5 Work execution methodology Yes/No

6 Financial capacity of the company Yes/No

15. Award

The Project Owner will award the Contract to the Bidder whose offer has been evaluated as the lowest and deemed substantially compliant with the Tender Documents.

15. Duration of validity of Offers

Bidders remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for submission of offers.

16. Additional information

Additional technical information can be obtained during business hours from DD/MINEE/OCEAN, Tel. 222 46 21 50.

CAMPO, the ……………………

THE MAYOR OF CAMPO MUNICIPALITY

(Projet Owner)

Copie :

- SDO/OCEAN

- DD/MINMAP/OCEAN

- DD/MINDDEVEL/ OCEAN

- DD/MINEPAT/ OCEAN

- DD/MINEE/OCEAN

- CDMP/OCEAN

- ARMP (for publication)

- Affichage (for information)

# Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	12

Article 1 : Portée de la soumission	13

Article 2 : Financement	13

Article 3 : Fraude et corruption	13

Article 4 : Candidats admis à concourir	13

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	14

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	14

Article 7 : Visite du site des travaux	15

B. Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	16

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	16

C. Préparation des offres	17

Article 11 : Frais de soumission	17

Article 12 : Langue de l’offre	17

Article 13 : Documents constituant l’offre	17

Article 14 : Montant de l’offre	18

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	18

Article 16 : Validité des offres	19

Article 17 : Caution de soumission	20

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	20

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	20

Article 20 : Forme et signature de l’offre	21

D. Dépôt des offres	21

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	21

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	21

Article 23 : Offres hors délai	22

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	22

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	22

Article 25 : Ouverture des plis et recours	22

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	23

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	23

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	24

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	24

Article 30 : Correction des erreurs	24

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	25

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	25

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	25

F. Attribution du Marché	26

Article 34 : Attribution	26

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	26

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	26

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	26

Article 38 : Signature du marché	26

Article 39 : Cautionnement définitif	27

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1-	Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- L’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Le soumissionnaire ne doit pas être titulaire un marché public antérieur à l’exercice 2018 qui ne soit pas encore réceptionné provisoirement.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le (s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n°11 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°12 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3.	Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.	L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.	L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.	Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.	Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.	Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.	Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.	A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.	La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.	Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.	Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.	Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.	Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2.	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1.	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2.	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

    - Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

    - Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3.	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3.	Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2.	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2.	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.	Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

## Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution des Budgets d’Investissement Public (BIP), Exercice 2023, le Maire de la comune de CAMPO, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction des réseaux électriques MT/BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

## Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Les travaux préliminaires

- La construction de deux dérivations  MT monophasées de 50m

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  de la barrière de police (Village TONDE FOM) à la première maison du village ITONDE FANG

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  du village ETONDE FANG

- L’extension du réseau BT au bout village ETONDE FANG

- La pose de deux (01) transformateurs monophasés H61 25 Kva

- Le raccordement de la nouvelle gare routière

- La pose d’un branchement témoins;

## Article 3 : Conditions générales de participation

### 3.1- 	Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets d’électrification rurale.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent.

### 3.2- 	Visite de site

Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes liées aux travaux. Il devra joindre à son offre une déclaration sur l’honneur d’avoir visité le site et d’avoir une parfaite connaissance de la nature des travaux, accompagnée d’un rapport illustré et commenté de la visite des lieux.

## Article 4 : Respect des conditions d’Appel d’Offres

4.1-	Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres.

4.2-	Aucune offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3-	Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.

4.4-	Un soumissionnaire ne peut être ad judicaire de plus de deux lots.

## Article 5 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièce N°1 :	Avis d’Appel d’Offres – Invitation to Tender

Pièce N°2 :	Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce N°3 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce N°4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N°5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N°6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)

Pièce N°7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce N°8 :	Cadre du Sous-Détail des Prix

Pièce N°9 :	Projet de Marché

Pièce N°10 :	formulaires et fiches modèles

10.1 :	Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

10.2 :	Modèle de soumission

10.3 :	Modèle de cautionnement provisoire

10.4 :	Modèle de cautionnement définitif

10.5 :	Déclaration sur l’honneur

Pièce N°11 :	Rapport d’études préalables

Pièce N°12 :	Grille de notation

Pièce N°13 :	Liste des établissements de crédits habilités à émettre des cautions.

## Article 6 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’adresse ci-dessous en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre.

« Délégation départementale de l’Eau et de l’Energie de l’Océan – BP 27 Kribi Tél : 222-46-21-50 »

Où

« La mairie de CAMPO »

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par le soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

Les additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par le Maître d’Ouvrage, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, le cas échéant, à tous les soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

## Article 7 : Caution de soumission

La caution de soumission doit être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le MINFI.

## Article 8 : Établissement de l’offre

Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25 %. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris en fonction du régime fiscal de l’entreprise.

Les prix seront obligatoirement en F.CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

## Article 9 : Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois (03) mois  à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des travaux.

## Article 10 : Présentation des offres

### 10.1-	L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant uniquement la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 DU 04/10/2023

POUR LA CONSTRUCTION DES RESEAUX ELECTRIQUES MT/ BT DANS CERTAINES LOCALITES DE CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG) AVEC RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE GARE ROUTIERE, DANS LA COMMUNE  DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 10.2-	Enveloppes intérieures

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures :

La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Les pièces constitutives de ce volume, qui devront être précédées d’une page de garde, sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, présentées dans le tableau 2 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives de ce volume, présentées dans le tableau 3 ci-dessous, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples.

Tableau 1 : Enveloppe A – Volume des pièces administratives

| N° | Pièces constitutives du Volume des pièces administratives |
| --- | --- |
| A1 | La déclaration d’intention de soumissionner timbrée |
| A2 | La copie de la carte contribuable en cours de validité, certifiée par le service émetteur |
| A3 | La copie du registre de commerce certifiée par le greffier du tribunal compétent de ressort |
| A4 | L’attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal compétent de ressort datant de moins de trois (03) mois |
| A5 | L’original de l’attestation pour soumission signée du Directeur Général de la CNPS, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission ; datant de moins de trois (03) mois |
| A6 | L’original de l’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’ARMP |
| A7 | L’original de l’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque agréée par le MINFI |
| A8 | La copie de la quittance de versement au trésor public ou à la recette municipale de CAMPO des frais d’acquisition du dossier de consultation dont le montant est fixé à trente-cinq mille (35 000) francs CFA |
| A9 | Une caution de soumission d’un montant de : Sept cent vingt-deux mille, Deux cent vingt-one (722 221) Francs CFA Délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI sur la base des critères de la COBAC (Pièce produite en original et conforme au modèle) |
| A10 | Une procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprise (pièce produite en original seing privée) |
| A11 | L’attestation de non redevance datant de moins de trois (3) mois |
| A12 | Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page et portant à la dernière page : la date, la signature et le cachet du soumissionnaire |

Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté de moins de trois mois.

Tableau 2 : Enveloppe B – Volume de l’Offre Technique

| N° | Eléments constitutifs du Volume de l’offre technique |
| --- | --- |
| B1 | REFERENCES DE L’ENTREPRISE Liste des références de l’entreprise dans les domaines similaires. Une expérience dans les travaux d’électrification rurale sera un atout. (joindre les 1ères et dernières pages des marchés enregistrés, ainsi que les PV de réception provisoire ou définitive, ou des attestations de bonne fin d’exécution desdits marchés). |
| B2 | MOYENS HUMAINS Note technique détaillée concernant la qualité du personnel clé à savoir : - Le Conducteur de travaux : de formation Ingénieur (bac +3) minimum dans l’une des filières ci-après : électricité, électromécanique, électrotechnique, génie industriel, maintenance industrielle; - Le Chef de chantier de formation Technicien Supérieur en électricité, électromécanique électrotechnique. Organisation de l’entreprise et organigramme du projet CV du personnel d’encadrement affecté au projet. |
| B3 | MOYENS LOGISTIQUES Note technique détaillée concernant les moyens logistiques clé à savoir : - Matériels roulants (pick-up, voitures de liaison) ; - Matériels de sécurité (EPI) ; - Matériels de mesure (GPS, multimètre, telluromètre). Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. |
| B4 | - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Rapport de visite de site illustré et ressortant les conditionnalités à prendre en compte pour la bonne exécution du projet. - Note méthodologique que le soumissionnaire mettra en œuvre ressortant clairement le planning d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement. - Description technique détaillée de la consistance des travaux, et caractéristiques technique des équipements mis en œuvre. - Fiche technique synthétisant les principales caractéristiques techniques des différentes composantes du réseau, conformément aux prescriptions du CCTP. - Cahier des Clauses Techniques Particulières complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire. |

Tableau 3 : Enveloppe C – Volume de l’Offre Financière

| N° | Eléments constitutifs du Volume de l’offre financière |
| --- | --- |
| C1 | La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint au DAO, timbrée, datée et signée. |
| C2 | Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donné dans le DAO paraphé et signé. |
| C3 | Le détail quantitatif et estimatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé. |
| C4 | Le sous-détail des prix conforme au cadre donné dans le DAO signé et paraphé. |

## Article 11 : Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels devra parvenir à la commission départementale de passation des marchés publics de l’OCEAN au plus tard le 09/11/2023 à 13 heures, heure locale sous enveloppe cachetée avec la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL

N° 001BIS/AONO/C.CAMPO/CDPM/2023 DU

POUR LA CONSTRUCTION DES RESEAUX ELECTRIQUES MT/ BT DANS CERTAINES LOCALITES DE CAMPO (TONDE FOM, ITONDE FANG)  AVEC RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE GARE ROUTIERE, DANS LA COMMUNE  DE CAMPO, DEPARTEMENT DE L’OCEAN

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

## Article 12 : Conformité de l’offre

Le soumissionnaire devra présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sous peine de rejet.

## Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres

L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle des réunions de la Commission départementale de Passation des Marchés de la commune de CAMPO le 09/11/2023 à 14 heures, heure locale par la Commission de Passation des Marchés publics de l’Océan, siégeant en présence des soumissionnaires ou des représentants dûment mandatés, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun.

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois (03) étapes de la manière suivante :

13.1- Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives.

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission départementale de Passation des Marchés publics de l’Océan. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administrativement conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-Commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

13.2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume B)

Les Offres seront évaluées sur la base système binaire OUI ou NON

La sous –commission d’analyse évaluera Offres techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant une offre acceptable, c’est à dire, les Offres techniques dont le pourcentage de <<oui>> est supérieur ou égale à 70 %.   (Voir tableau ci-dessous).

| N° | Critères de qualification | Appréciation |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| 1 | Présentation générale : |  |  |  |
|  | - Dossier claire et lisible |  |  |  |
|  | - Présentation visuelle des dossiers : bonne |  |  |  |
|  | - Propreté |  |  |  |
|  | - Reliure bonne |  |  |  |
|  | - Pièces présentées dans l’ordre indiqué dans le DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise : |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction des équipements de production, de transport et de distribution d’électricité ≥ à un (01) (Fournir la 1ere et dernière page du marché + PV de réception provisoire ou définitive) |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires : |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière de construction des réseaux de distribution en moyenne tension ou en basse tension ≥ à un (01) (Fournir la 1ere et dernière page du marché + PV de réception provisoire ou définitive) |  |  |  |
| 4 | Capacité technique (moyens techniques et humains) |  |  |  |
|  | 4.1 conducteur de travaux : |  |  |  |
|  | 4.1.1 Qualification : formation en électricité /électromécanique/maintenance industrielle /génie industrielle, de niveau Bac+3 au moins (copie certifiée conforme du diplôme, |  |  |  |
|  | 4.1.2Expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine de l’électrification (cv) |  |  |  |
|  | 4.2 chef de chantier : |  |  |  |
|  | 4.2.1Qualification : formation en électricité ou en électromécanique Bac+2 au moins (copie certifiée conforme du diplôme |  |  |  |
|  | 4.2.2Expérience professionnelle : au moins trois ans (03) dans le domaine de l’électrification (cv) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise : |  |  |  |
|  | 5.1 Camion avec pièce justificatives : au moins un (01) (carte grise ou contrat de location) |  |  |  |
|  | 5.2 Pick-up avec pièces justificatives : au moins un (01) pick-up (carte grise ou contrat de location) |  |  |  |
| 6 | Matériel de sécurité : |  |  |  |
|  | 6.1 Ceinture de sécurité : au moins trois (03) |  |  |  |
|  | 6.2 Chaussure de sécurité : au moins cinq (05) |  |  |  |
|  | 6.3 Paires de gants : au moins cinq (05) |  |  |  |
|  | 6.4 Cône de balisage : au moins dix(08) |  |  |  |
|  | 6.5 Casque de sécurité : au moins dix(05) |  |  |  |
| 7 | Autres matériels : |  |  |  |
|  | 7.1 Paire de grimpettes : au moins deux (02) |  |  |  |
|  | 7.2 Multimètre: au moins deux (02) |  |  |  |
|  | 7.3 Pince à sertir: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.4 Poulie de roulage BT: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.5 Poulie de roulage MT: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.6 Coupe câble: au moins un (01) |  |  |  |
| 8 | Méthodologie d’exécution : |  |  |  |
|  | 8.1 Description détaillée de la méthodologie : bonne |  |  |  |
|  | 8.2 Plan de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
| 9 | Organisation et déroulement du projet : |  |  |  |
|  | 9.1 Plan d’installation du chantier : adapté |  |  |  |
|  | 9.2 Adéquation méthodologie/ Planning d’exécution des travaux : bonne |  |  |  |
| 10 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 10.1 Attestation de solvabilité bancaire de levée de fonds pouvant permettre en cas d’adjudication, de préfinancer les travaux à hauteur de 50% du montant de l’offre, ou autres sources financières |  |  |  |

La Commission des Marchés compétente déclarera une Offre non recevable s’il apparait à l’issue de l’analyse que le soumissionnaire a présenté un dossier administratif non conforme ou bien totalisé à l’issue de l’évaluation un pourcentage inférieur à 70%.

13.3- Troisième étape : vérification des offres financières

Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique.

Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission Ministérielle de Passation des Marchés dresse un Procès-verbal de la séance. Les offres dont le montant est inférieur à 80% du budget prévisionnel sont éliminées.

La Sous-Commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante :

Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ;

Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenue n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

La Commission départementale de passation des marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points où elle jugera utile pour la compréhension des offres. La demande d’éclaircissement et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO.

# Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Dispositions générales	39

Article 1er : Objet du Marché	39

Article 2 : Consistance des travaux	39

Article 3 : Financement	39

Article 4 : Pièces constitutives du Marché	39

Article 5 : Attributions	39

Article 6 : Textes généraux régissant le Marché	40

Article 7 : Domicile du Cocontractant	40

Chapitre II : Exécution des travaux	41

Article 8 : Délai d’exécution	41

Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux	41

Article 10 : Responsabilités du Cocontractant	41

Article 11 : Sous-Traitance	41

Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux	41

Article 13 : Ordre de Service de démarrer les prestations	41

Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel	42

Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications	42

Article 16 : Contrôle des travaux	42

Article 17 : Réception technique des travaux	42

Article 18 : Documentation exigée avant réception des travaux	43

Article 19 : Réception provisoire	43

Article 20 : Délai de garantie	43

Article 21 : Réception définitive.	44

Chapitre III : Dispositions financières	44

Article 22 : Montant du Marché	44

Article 23 : Domiciliation Bancaire	44

Article 24 : Paiement des travaux	44

Article 25 : Nature des prix	44

Article 26 : Avance de démarrage et décomptes	45

Article 27 : Cautionnement définitif	45

Article 28 : Assurances	45

Article 29 : Retenue de garantie	45

Article 30 : Révision des prix	46

Article 31 : Timbre et enregistrement	46

Article 32 : Régime fiscal et douanier	46

Chapitre IV : Dispositions diverses	46

Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure	46

Article 34 : Règlement des litiges	46

Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires	46

Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant	47

Article 37 : Résiliation du Marché	47

Article 38 : Nantissement	47

Article 39 : Validité et entrée en vigueur du Marché	47

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet pour la construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Les travaux préliminaires

- La construction de deux dérivations  MT monophasées de 50m

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  de la barrière de police (Village TONDE FOM) à la première maison du village ITONDE FANG

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  du village ITONDE FANG

- L’extension du réseau BT au bout village ITONDE FANG

- La pose de deux (01) transformateurs monophasés H61 25 Kva

- Le raccordement de la nouvelle gare routière

- La pose d’un branchement témoins;

- La réalisation de prestations diverses

### Article 3 : Financement

Les travaux, objet du présent Marché, seront financés par les ressources BIP au titre des Exercices 2023.

### Article 4 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant en cas de contradictions entre elles :

La soumission du Co-contractant de l’Administration ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Le Devis quantitatif et estimatif ;

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Le Sous-détail des prix ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Les notes de calculs, les schémas de montage et les circuits électriques, dûment approuvés par les services techniques compétents du Maître d’Ouvrage ;

Les dossiers techniques des différents composants ou matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages ;

Le Calendrier d’exécution des travaux.

### Article 5 : Attributions

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

Les attributions de Maître d’Ouvrage exercées par Maire de la commune de CAMPO ;

Les attributions de Chef de Service sont dévolues au Chef Service Technique de la commune de CAMPO.

Les attributions d’Ingénieur du marché sont exercées par le Délégué départemental de l’Eau et de l’Energie de l’Océan.

Les attributions de contrôleur externe sont exercées par la brigade départementale de contrôle de l’exécution des marchés publics

Le Cocontractant ___________________________________

### Article 6 : Textes généraux régissant le Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation et les relations s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après :

Loi  N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant  loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023

Le décret n°2018/336/PM du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 AVR 2022 relative à l'application du code des marchés;

La Circulaire N°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 Portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2023;

Les textes régissant les corps de métiers ;

Les normes en vigueur ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

### Article 7 : Domicile du Cocontractant

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, le Cocontractant est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché. Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l’Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement faites, le cas échéant à la Mairie du lieu d’exécution des travaux.

## Chapitre II : Exécution des travaux

### Article 8 : Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux, objet du présent Marché, est de trois (03) mois à compter de la date de notification à l’entreprise de l’Ordre de Service de démarrer les travaux.

### Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné les lieux des travaux et pris une parfaite connaissance de toutes sujétions imposées par leur exécution, des conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution, et d’une manière générale, s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer l’exécution des travaux.

### Article 10 : Responsabilités du Cocontractant

Sans préjudice de l’obligation de garantie prévue à l’article 29 du présent Marché, le Cocontractant ne répond pas, après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages qui font l’objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, le Cocontractant répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la réglementation camerounaise.

### Article 11 : Sous-Traitance

Le Cocontractant pourra sous-traiter une partie des prestations à d’autres sociétés. Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant ne pourra sous-traiter plus de trente pour cent (30%) du volume total des prestations à fournir.

Les dispositions générales, notamment en matières fiscales et douanières du présent Marché, sont applicables intégralement aux sous-traitants.

### Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux

Dans un délai de trente (30) jours après publication de l’attribution du marché, le Cocontractant présentera à l’approbation de l’Ingénieur, les documents suivants :

- Un projet d’exécution comprenant :

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Les notes de calculs

- Les caractéristiques des différents équipements électriques ;

- La tenue mécanique des structures porteuses ou supports ;

- Le plan du réseau ;

- Les dossiers techniques des équipements à utiliser.

### Article 13 : Ordre de Service de démarrer les prestations

Le démarrage de l’exécution du présent Marché sera notifié par Ordre de Service après approbation des documents susmentionnés.

### Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel

Le programme d’action comprendra notamment la liste du matériel, ainsi que la liste détaillée du personnel employé par le Cocontractant pour l’exécution du présent Marché.

Les personnels que le Cocontractant emploie doivent être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour que la bonne exécution des prestations soient assurées.

Le Cocontractant est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui lui sont signalés par le Chef de Service comme compromettant la bonne exécution des prestations.

Le Cocontractant doit s’astreindre à respecter toute législation et réglementation nouvelles rendues applicables au fur et à mesure de leur publication dans le Journal Officiel.

### Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications

Pour toutes les fournitures, l’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur.

La qualité des matériaux employés par l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’une vérification à tout moment par l’Ingénieur ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Toute manœuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu être exécutée normalement par suite d’une faute de l’Entrepreneur ou de ses préposés, devra être recommencée au frais de ce dernier.

Toutes défectuosités ou malfaçons, qui se révèleraient en cours d’essais, seraient immédiatement réparées par l’Entrepreneur. La série d’essais correspondants seraient aux frais de l’Entrepreneur.

### Article 16 : Contrôle des travaux

Le Maître d’œuvre avant toute installation s’assurera de la conformité des composants ou matériaux devant servir à la réalisation des prestations, objet du présent Marché. Ceux-ci feront objet de test de fonctionnalités afin que leurs caractéristiques techniques soient avérées. Les composants ou matériaux ne répondant aux caractéristiques techniques devront être immédiatement remplacés.

Le contrôle des travaux, objet du présent Marché, sera assuré par le Maître d’œuvre.

Les représentants du Maître d’œuvre ne pourront relever le Cocontractant d’une quelconque de ses obligations contractuelles, sauf exception expressément stipulée par ordre de service, ordonner une quelconque modification aux prestations à exécuter.

Le Cocontractant doit assurer aux représentants de l’Ingénieur et du Maître d’œuvre le libre accès aux lieux où s’exécutent les travaux, objet du Marché, ainsi que toute facilité dans l’exécution de leur mission.

### Article 17 : Réception technique des travaux

La réception technique des travaux fera préalablement l’objet de contrôles et vérification :

- Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les plans et normes applicables ;

- Vérification des caractéristiques des équipements ;

- Vérification du fonctionnement et des performances de l’installation ;

- Tests de qualité et mesures de conformité du réseau, par l’équipe de contrôle (mesure de tension, de résistance des mises à la terre) ;

- Vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et sécurité) ;

Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

### Article 18 : Documentation exigée avant réception des travaux

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre :

- Un plan de recollement du réseau construit, sur support numérique et physique.

### Article 19 : Réception provisoire

Une fois les conditions stipulées aux articles 17 et 18 ci-dessus, une réception provisoire sera effectuée par la Commission de Réception. A cet effet, le Cocontractant est tenu de saisir par écrit Maitre d’ouvrage, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il estime terminer les travaux, pour solliciter la réception provisoire.

La réception provisoire sera prononcée lorsque :

Les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

Les équipements répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

Les équipements auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques ;

Le Cocontractant aura fourni la justification de l’origine des matériels utilisés.

- Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage.

La Commission de Réception en présence de l’adjudicataire est composée de :

| - Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, | Président |
| --- | --- |
| - Le Chef de Service du Marché, | Membre |
| - L’Ingénieur du Marché, | Membre |
| - Le Maître d’œuvre | Rapporteur |
| - Le Délégué Départemental du MINMAP ou son représentant, | Observateur |
| - Le comptable matière de la commune de CAMPO | Membre |

### Article 20 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an à partir de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. Durant cette période de garantie, les installations seront normalement exploitées par le concessionnaire de service public conformément aux consignes d’exploitation communiquées par le Cocontractant. Le Cocontractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant l’année du délai de garantie. De nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, le Cocontractant n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescription d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques du Cocontractant, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

### Article 21 : Réception définitive.

La commission de réception ci-dessus (cf. Article 19) procèdera à la réception définitive à l’expiration du délai de garantie qui est d’un an après la réception provisoire, dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins de l’entrepreneur des mises en état éventuelles lui incombant.

## Chapitre III : Dispositions financières

### Article 22 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché est de :

Trente millions, Cent onze mille Quatre-vingt-un (36 111 081) de francs CFA.

### Article 23 : Domiciliation Bancaire

Les paiements seront effectués au compte n°______________ ouvert au nom de _____________________ auprès de la Banque ___________ Agence de______

### Article 24 : Paiement des travaux

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le receveur municipal de la commune de CAMPO après transmission des décomptes établis par l’Ingénieur du Marché et signé par le maitre d’ouvrage, l’ingénieur du marché, le maitre d’œuvre, le chef service du marché, le Cocontractant en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré.

### Article 25 : Nature des prix

Les prix sont exprimés en F.CFA. Les prix unitaires et forfaitaires du bordereau des prix comprennent, outre les frais de main d’œuvre, d’assurances, de charges sociales, de matériels, de fournitures et de transport, toutes sujétions d’exécution et tous les faux frais et frais divers, notamment :

- Les frais et sujétions d’exécution du présent Marché, ainsi que les bénéfices du Cocontractant ;

- Toutes les charges de réception et d’entretien des équipements fournis durant le délai de garantie ;

- Les frais de fonctionnement de la base du cocontractant ;

- Les dépenses pour nettoyage des sites à la fin des travaux ;

- Les frais d’étude : dessins et calculs.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, que ces sujétions soient ou non explicitement prévues dans Le présent Marché.

### Article 26 : Avance de démarrage et décomptes

26.1-	A la demande du Cocontractant, le Maître d’ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du marché.

26.2-	Au plus 40% du montant du marché en cas de dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières, équipements ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :

- Qu’ils aient été acquis en toute propriété par le Cocontractant, et effectivement payés par lui ;

- Qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ;

- Qu’ils puissent être contrôlés par l’Ingénieur du Marché ;

- Que les tests de qualités effectués par l’Ingénieur soient conformes aux règles de l’art.

Le paiement de ce décompte se fera sur la base des documents approuvés par le Chef de service du Marché et l’Ingénieur.

26.3-	Le décompte final sera payé après la réception provisoire des travaux

26.4-	Les décomptes seront établis en dix (10) exemplaires, vérifiés et liquidés par l’Ingénieur. En cas de correction, un (01) exemplaire du décompte corrigé sera transmis au Cocontractant.

### Article 27 : Cautionnement définitif

27.1-	Le cautionnement définitif 2% garantissant l’exécution intégrale des prestations sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché.

Le cautionnement provisoire est libéré après constitution de ce cautionnement définitif.

27.2-	Le montant du cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant du Marché.

27.3-	Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI.

27.4-	Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, à la réception provisoire des prestations.

### Article 28 : Assurances

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurances en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés au tiers :

- Par son personnel en activité ;

- Par le matériel qu’il utilise ;

- Du fait de l’exécution des prestations.

Cette police d’assurances sera soumise à l’approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée du Marché.

Aucun décompte, à l’exception de l’avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l’attestation d’assurance.

### Article 29 : Retenue de garantie

Sur chaque décompte, il sera procédé à une retenue de garantie de dix pour cent (10%) du montant du décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire d’un même montant délivré par un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le MINFI.

Cette retenue de garantie sera restituée ou la caution qui la remplace libérée à la réception définitive des prestations.

### Article 30 : Révision des prix

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

### Article 31 : Timbre et enregistrement

Sept (15) exemplaires originaux du présent Marché seront enregistrés et timbrés aux frais et à la diligence du Cocontractant conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 32 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur, notamment la CIRCULAIRE N° 0006/C/MINFI DU 30 DECEMBRE 2022 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023.

## Chapitre IV : Dispositions diverses

### Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux du présent Marché, le Cocontractant de l’Administration ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant la fin du 8ème jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier cette force majeure.

### Article 34 : Règlement des litiges

Tout litige à l’interprétation ou à l’exécution du présent Marché fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les deux parties. A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent Marché sera porté devant le Tribunal compétent de la République du Cameroun.

### Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires

A défaut pour le Cocontractant de l’Administration d’avoir terminé la totalité des travaux dans les délais contractuels prévus à l’article 9 ci-dessus, il lui sera appliqué des pénalités conformément aux dispositions décret N°2019/336 du 20 juin 2019 portant Code des Marchés Publics.

Ces pénalités seront appliquées après la mise en demeure préalable et par la seule échéance du terme sauf en cas de force majeure juridiquement définie.

Le Cocontractant de l’Administration peut également prétendre aux intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur lorsque le retard de règlement des prestations est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable chargé des paiements. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

Ce montant est fixé comme suit :

35.1-	a. un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au treizième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché.

35.1-	b. un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire au-delà du treizième jour.

35.2- Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent 10% du montant TTC du Marché de Base.

### Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Quinze (15) exemplaires originaux du présent Marché seront édités par le Cocontractant et diffusés par le Chef de Service.

### Article 37 : Résiliation du Marché

Le présent Marché sera résilié de plein droit et sans préavis conformément aux dispositions prévues dans du décret N°2018/336 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics.

### Article 38 : Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret N°2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme :

Autorité chargée de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses : le Maire de la commune de CAMPO ;

Comptable chargé de la validation des dépenses: le receveur municipal de la commune de CAMPO ;

Autorité compétente pour fournir les renseignements : le délégué départemental de l’Eau et de l’Energie de l’Océan.

Article 39 : Visa préalable au paiement des décomptes

Le décompte final doit être revêtu du visa préalable du représentant du MINMAP avant leur transmission à l’ordonnateur

### Article 40 : Validité et entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la commune de CAMPO et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

# Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

| Article 1 | : Objet de la lettre commande |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Conformités avec les règlements |  |
| Article 3 | : Conditions de calcul des ouvrages aériens |  |

CHAPITRE II : DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Article 4	 : Généralités

| Article 5 | : Etudes et enquêtes complémentaires |  |
| --- | --- | --- |
| Article 6 | : Dossiers administratif et technique |  |

CHAPITRE III : DESCRIPTIF DE LA MISE EN ŒUVRE

| Article 7 | : Caractéristiques constructives des lignes aériennes |  |
| --- | --- | --- |
| Article 8 | : Débroussaillage |  |
| Article 9 | : Elagage et abattage |  |
| Article 10 | : Piquetage |  |
| Article 11 | : Exécution des fondations |  |
| Article 12 | : Implantation des supports |  |
| Article 13 | : Poses des conducteurs aériens |  |
| Article 14 | : Mise à la terre |  |

CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

| Article15 | : Conducteurs aériens |  |
| --- | --- | --- |
| Article 16 | : Supports de lignes |  |
| Article 17 | : Les traverses en bois |  |
| Article 18 | : Les Armements |  |

| Article 19 | : Attaches, jonctions et dérivations |
| --- | --- |
| Article 20 | : Les organes de protection |

CHAPITRE I :     GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet la construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

### Article 2 : But du CCTP

- Le présent CCTP a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet.

### Article 3 : Responsabilités de l’entrepreneur

- Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

- En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

### Article 4 : Nature des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Les travaux préliminaires

- La construction de deux dérivations  MT monophasées de 50m

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  de la barrière de police (Village ETONDE FOM) à la première maison du village ETONDE FANG

- La construction de 500m de BT monophasée en supports bétons  du village ETONDE FANG

- L’extension du réseau BT au bout village ETONDE FANG

- La pose de deux (01) transformateurs monophasés H61 25 Kva

- Le raccordement de la nouvelle gare routière

- La pose d’un branchement témoins;

- La réalisation de prestations diverses

### Article 5 : Normes et textes réglementaires

5.1-	Normes et textes généraux

- Tous les travaux objet du présent Marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité et au code du travail. A défaut de tels textes, seront appliquées dans cet ordre les recommandations du comité électrotechnique international (CEI) :

- Les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- Les normes UTE – classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF C 10-200 ; NF C 13.100 ; NF C 14.100 ; NF C 15.100) et additifs ;

- Les Documents techniques unifiés (DTU).

5.3-	Autres textes

- Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l’Entrepreneur de s’y conformer. L’Entrepreneur en signant le Marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du Marché. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

### Article 6 : Qualité et origine du matériel

- Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

- Le Cocontractant fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats.

- En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

### Article 7 : Organisations du chantier – délais – pénalités

- Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent marché, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.)

- L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

### Article 8 : Modifications de prestations en cours d’exécution

- Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

### Article 9 : Visites et réunions de chantier

- Une visite de piquetage sur site sera organisée en présence de l’entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

- Dès lors qu'il sera convoqué par le Maître d’ouvrage (ou son représentant), l'entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

### Article 10 : Hygiène, sécurité et conditions de travail

- 10.1- Mesures générales de sécurité

- Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

- 10.2- Mesures spécifiques de sécurité

- Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage, ...) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque,…) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information,…).

### Article 11 : Nombre et qualifications des opérateurs

- Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet du présent Marché, outre le personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Tableau 2 du Règlement particulier de l’Appel d’Offres, une équipe d’opérateurs d’au moins 8 personnes. Celles-ci devront justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la pose des modules et des structures porteuses, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, le câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la maçonnerie.

- Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

Chapitre II : DESCRIPTIF DE LA MISE EN ŒUVRE DU RESEAU ELECTRIQUE

Article 12:   Caractéristiques constructives des réseaux aériens MT et BT.

12.1. Caractéristiques générales

Les caractéristiques de construction des ouvrages en Moyenne et en Basse Tension dans les zones rurales se définissent comme suit :

- Les lignes aériennes sont généralement établies pour les tensions de service de 17 ,32 KV /220V en Monophasé et 30 KV/B2 en Triphasé, avec des conducteurs nus pour la MT et des conducteurs isolés pour la BT, tous tendus sur des supports en bois bien traités.

- La portée moyenne entre les supports de lignes MT est de 80m avec une portée maximale de 100 m qui n’est pas fixée pour les lignes suspendues, tandis que cette portée maximale est de 50m entre les supports de lignes BT.

- Les hauteurs minimales des conducteurs MT à 50° C, sans vent, sont de :

- 6 m au-dessus du sol le long des voies publiques et en terrain privé

- 8 m en traversé (au-dessus) des routes classées et des voies ferrées.

- 2 m au-dessus des lignes aériennes électriques et de télécommunications.

- 3 m au-dessus des plus hautes eaux non navigables.

Quant aux conducteurs BT, ces hauteurs minimales au-dessus du sol sont fixées à 04m le long des voies publiques ou en terrain privé, et à 06m en traversée de route.

- La distance minimale à respecter par les conducteurs MT est de 04m par rapport aux bâtiments, 30cm par rapport aux masses des appareils en lignes, et 01m d’écartement entre conducteurs d’une même ligne. Pour les conducteurs BT, ces distances sont réduites à 00m.

- Les supports de lignes en bois ou en béton proviendront nécessairement d’une station de traitement agréée par le MINEE et seront transportés à pied d’œuvre au frais de l’entrepreneur. Ces supports seront en une essence dénommée Eucalyptus SALIGNA. Les troncs retenus seront aussi droits que possible (défilement régulier) ; toutefois, il sera admis un maximum de deux (2) déviations sur ces troncs, l’une dans la partie encastrée et l’autre dans la partie utile, à condition que la droite qui joint le centre des sections à 50 cm de la base et du sommet ne sorte pas de l’intérieur de poteau.

- L’armement utilisé en Moyenne Tension sera rigide pour les alignements et les angles faibles (inférieur à 25° en triphasé et 60° en monophasé) ; il sera suspendu pour les angles importants et les arrêts des lignes (chaînes d’ancrage). Les éléments d’isolateurs qui composent ces chaînes d’ancrage seront en verre trempé et leur nombre est fixé à :

- 3 éléments pour les ancrages simples

- 4 éléments pour les ancrages renforcés (traversées de route, postes H61)

Article 13 : Débroussaillage

Pour diminuer les dégradations résultant des feux de brousse, il est nécessaire de prévoir un débroussaillement respectant les arbres sur une largeur d’au moins 04 mètres sous la ligne tout le long de son tracé, y compris l’abattage des arbres de moins de 50cm de diamètre.

Article 14 : Abattages et élagages

Les abattages et élagages d’arbres sont effectués après accord du maitre d’ouvrage et obtention des autorisations nécessaires consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement sous le contrôle des autorités compétentes. De manière générale, les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens, et qui pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages doivent être coupés. En principe, les arbres doivent être à une distance des conducteurs égale à au moins leur hauteur. Dans tous les cas, on veillera que les conducteurs soient, une fois l’élagage effectué, autant que possible à 10m au moins des branches d’arbres situés de part et d’autre de la ligne. Dans les agglomérations, cette distance pourra être réduite à 5 m.

Article 15 : Piquetage

Le piquetage est exécuté au frais de l’entrepreneur et par ses soins. Il doit être accepté par le maître d’œuvre et établi conformément aux règles générales suivantes :

- Les lignes Moyenne Tension sont établies autant que possible en ligne droite.

- Les portées sont aussi constantes que possible de manière à éviter les efforts     longitudinaux.

- Les supports sont placés de préférence en limite de Parcelle ou de propriétés.

- Lorsque par suite de la situation des lieux, l’implantation des supports dans le fossé ou sur le bord de l’accotement des routes ne peut être évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord avec les représentants des services de la voirie intéressée, et la pose a lieu conformément à leurs indications. Dans ces cas particuliers, les massifs de fondation doivent être prévus pour éviter l’altération dense des supports par les eaux, ou leur chute par suite d’accidents de circulation.

- Si la proximité des lignes d’arbres ne peut être évitée, les lignes électriques sont placées en amont des arbres pour les vents de tornades. Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des élagages d’arbre suffisants, pour avoir une sécurité complète d’exploitation, le tracé des lignes doit être modifié en conséquence après accord des autorités compétentes.

- Les lignes principales basse tension doivent suivre à l’intérieur des agglomérations les voies de communication, en choisissant le coté qui parait le plus propice et en évitant le surplomb des maisons basses.

- Les supports d’arrêts des lignes basse tension sont placés autant que possible, de telle sorte que les branchements ultérieurs viennent diminuer l’effort permanent appliqué au support.

- Aux environs des postes H61 MT / BT, les départs BT devront être disposés de telle sorte que les réseaux soient repartis en secteurs équivalents pour la puissance apparente débitée, sur une longueur maximale de 1000m. Toutefois, aucun étoilement ne doit être réalisé sur le support du transformateur.

- Les postes seront construits en dérivation ou en arrêt d’une ligne MT et non sous elle, sur des supports de hauteur minimale de 12m ayant un effort nominal au moins égal à 1000 daN

Toutes ces règles de piquetage doivent figurer dans un carnet et un plan de piquetage établi par l’entrepreneur, suivant les signes conventionnels.

Article 16 : Exécution des fondations

Avant tout travail, l’entrepreneur repérera les axes des supports et les axes des fouilles, afin de conserver à la ligne la direction exacte définie par le piquetage et d’obtenir une position parfaitement correcte de chaque support. Les fondations comprennent notamment, les repérages susvisés, les fouilles et les forages, les boisages éventuels et l’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises à la terre, l’enduit sur les parties apparentes du béton hors sol, la remise en état des lieux.

161.   Fouilles

Tous les supports seront implantés à la profondeur H/10 + 0,5m (H étant la hauteur totale du support en mètres). Pour les supports simples, les fouilles auront une forme circulaire de 60 cm de diamètre. Pour les supports jumelés, les fouilles auront une forme oblongue avec un espace de 15cm de part et d’autre du support pour le calage. Les fouilles des pieds de contrefiche devront avoir un empattement suffisant de 40 x 60 cm.

En rocher dur, sain et compact, la profondeur d’implantation des supports peut être réduite de 30 cm au maximum. Dans ce cas, un massif de fondation en béton armé devra prolonger l’implantation du support à sa hauteur normale.

16.2. Matériaux

Il sera fait usage, sauf accord contraire, de matériaux locaux de première qualité (ciment, sable, gravillon, gravier…). L’eau de gâchage sera propre, c'est-à-dire non chargée de matières organiques ou sulfatées, et ne provenant pas de terrain marécageux ou bourbeux.

Le contrôle du Maître d’Œuvre pourra faire rejeter les matériaux qui ne répondraient pas aux spécifications ci-dessus.

16.3. Bétonnage

Le bétonnage sera commencé lorsque les dimensions des fouilles auront été contrôlées contradictoirement. L’entrepreneur procédera alors à une vérification préalable de l’horizontalité des embases, une tolérance de 0,2% étant admise.

L’entrepreneur devra prévoir un passage pour le câble de terre. Le Maître d’ouvrage pourra exiger que le béton soit coulé en présence d’un contrôleur. Le Maître d’œuvre pourra faire reprendre les ouvrages qui auraient été exécutés avec du béton reconnu insuffisant. A titre indicatif, la composition type du béton sera la suivante :

- 200 Kg de Ciment Portland Artificiel, 250/315

- 400 L de sable ;

- 800 L de Gravier

Il est interdit d’introduire de gros blocs de pierre dans le béton qui sera mis en place par couche successive de 20cm d’épaisseur, effectué en une seule fois.  La coulée du béton sous l’eau sera toujours faite en présence du Maître d’œuvre. Les fondations dépasseront le sol d’au moins 30cm en tous points, et la tête des massifs sera réglée en forme de pointe de diamant avec une pente de 10% qui sera lissée immédiatement après la coulée du béton à l’aide d’une taloche.

L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la cure du béton.

Article 17: Implantation des supports

En règle générale, les supports sont implantés à une profondeur H /10 +0,50m, H étant la longueur totale du support en mètres. La tolérance sur la profondeur des fouilles est plus ou moins 10%. En terrain normal, les supports en bois placés en alignement sont calés à la pierre sèche sans béton sur trois ceintures. Les supports en bois jumelés seront calés à la base avec une clé en béton de 20cm d’épaisseur, et une cale en bois de 70 x 20 x 10cm fixée à un mètre de leur pied. Avant toute implantation, les supports seront nécessairement badigeonnés au FLINKOT sur une longueur de 2,50 m à partir de leur pied. Les supports bétons seront implantés sur un massif de fondation surélevé d’environ 30cm

Les supports définitivement dressés doivent se trouver dans une position parfaitement correcte avec les tolérances prévues pour les écarts limites concernant la position de l’axe du support, à savoir :

- 5cm en alignement ;

- 1cm entre la bissectrice d’un support en angle et le sommet de sa tête.

Les supports jumelés seront assemblés avec des tiges galvanisées de diamètre 16mm et 18mm munies de deux rondelles de type « GROWER » pour assurer le serrage complet des écrous, et placées à tous les 2,50m le long du support, sauf à sa tête où le serrage sera assuré par les boulons des armements.

Article 18 : Pose des conducteurs aériens

Les conducteurs proposés doivent répondre aux spécifications du présent CCTP, et être conformes aux normes C34-110, C34-120, USE78 et TE230.

La manutention des tourets et les opérations de déroulage, des tirages et de mise sur isolateur ou sur pinces sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs, notamment : les torsions, les nœuds, les écrasements, les ruptures des brins etc. De plus, les frottements des conducteurs sur le sol et sur les fers de supports doivent être rigoureusement évités.

De manière précise, les tourets doivent être stockés à l’abri de l’humidité et des poussières, ou tout autre corps étranger qui risquerait des s’introduire dans les conducteurs. Par ailleurs, ils ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d’aspérités, ou de corps durs susceptibles de détériorer les câbles.

En outre, le déroulage des conducteurs doit se faire autant que possible en une seule fois pour toute la longueur concernée (canton de pose). Pendant cette opération, l’entrepreneur vérifiera que le câble est absolument intact. Toute portion de câble présentant une érosion quelconque est automatiquement éliminée, et l’entrepreneur en informera le fabriquant. Les chutes de câble inférieures à 150m, ne sont pas utilisées en ligne ; elles peuvent servir à la confection des bretelles de doublement. Pendant le tirage du câble, l’entrepreneur prendra toute précaution préliminaire (haubanage, etc.) et convenable pour éviter des déformations ou fatigue anormale des armements, des supports et des fondations qui ne sont pas calculés à l’arrêt des conducteurs. Les câbles seront déroulés sur poulies à gorge dont le diamètre de fond est au moins égal à 20 fois le diamètre du conducteur si la gorge est nue. Ce diamètre peut être inférieur si cette gorge est munie d’une garniture souple. Les câbles seront maintenus tendus sur poulies pendant une période de 24h au minimum pour qu’ils perdent la torsion prise sur les tourets et prennent une position stable.

L’entrepreneur doit se conformer aux indications des tableaux de réglages approuvés par le Maitre d’Œuvre qui vérifiera les tensions de pose par mesure des flèches aussi souvent qu’il jugera utile pour le bon établissement de la ligne. Une tolérance de + 1,5% sur la valeur de la flèche sera admise, et toute portée mal réglée sera reprise par l’entrepreneur sans que celui-ci puisse réclamer de ce fait la moindre indemnité.

Article 19:   Mise à la terre

19.1.   Généralités

Les mises à la terre des lignes concernent :

- Les parties métalliques des équipements de poste et des appareils de coupure sur ligne (terre des masses).

- Le neutre des lignes Basse Tension (terre du neutre)

Les prises de terres sont constituées, en l’absence de stipulation contraire, de deux (2) éléments principaux, à savoir :

- Les piquets en cuivre de type COPPERWELD, de longueur 2 ,10m au minimum.

- Un câble en cuivre nu de section minimale de 29 mm², tordu dans une tranchée de 1,0 m de profondeur et 10 m de long au minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie. Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune le tout en bronze ; il est préférable dans la mesure du possible de braser ces points de contact.

Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans le massif de béton mais les traverser librement. Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre à 10 cm au-dessus du tube de protection pour permettre la mesure de sa résistance. Le long du support, les câbles de mise à la terre doivent être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques, jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’approbation de maître d’œuvre. La résistance unitaire des prises de terre en basse tension ne doit pas excéder :

- 20 ohms pour la terre du neutre

- 6 ohms pour la terre des masses

Si ces valeurs sont supérieures après la constitution des prises de terre conformément aux dispositions ci-dessus, l’entrepreneur effectuera des tranchées supplémentaires en pattes d’oie pour obtenir cette dernière condition.

19 .2        Terre des masses

Toutes les masses des équipements et appareils électriques des postes et des lignes seront reliées à ce type de terre, notamment :

- Les châssis des interrupteurs

- La masse des transformateurs

- Les parafoudres ou les éclateurs

Cette terre comprend les équipements suivants :

- Un câble cuivre isolé de 29mm² posé dans la tranchée et remontant sur le support

- Un câble cuivre de 25mm² utilisé pour les dérivations utiles

- Un piquet de terre en cuivre de 2,10m de long

- L’ensemble des accessoires de raccordements et de protection.

La valeur maximale de la résistance de cette terre est de 06 ohms et sera obtenue sans additif au sol. S’il est nécessaire de l’améliorer pour obtenir la valeur requise, l’entrepreneur indiquera l’approche retenue sans emploi de produit additionnel.

19.3         Terre du neutre

Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis à la terre ou terre du neutre en respectant la valeur maximale de 20 ohms aux endroits suivants :

- Le point « étoile » du secondaire du transformateur sur poteau

- Les points d’étoilement des lignes principales

- Les points pris après une longueur supérieure à 250m

Le premier point de la terre du neutre sur la ligne BT est effectué en principe à au moins 8m des masses du poste (premier support de ligne BT). Si la terre du neutre est autorisée sur le support H61, son câble sera raccordé à l’aval du disjoncteur Basse Tension qui assurera sa liaison aux masses du poste lorsqu’il est en position d’ouverture. Le câble de la terre du neutre présentera dans ce cas un isolement par rapport aux masses du poste d’une valeur correspondant à une tension de tenue minimale de 10kv à 50hz pendant une minute c’est-à-dire le même isolement que les conducteurs de phase. La valeur de la résistance de la terre du neutre peut être ramenée à 30 ohms pour les conditions saisonnières moyennes.

CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

Article 20 :   Conducteurs aériens

20.1   Réseaux MT

Les conducteurs de lignes aériennes 15kV et 30kV seront en ALMELEC et conformes à la norme CEI 208 ou à une autre qui lui est équivalente. Ces conducteurs seront choisis dans la gamme de sections suivante : 34,4 - 54,6 -  93,3 et 148 mm². Ces sections sont indicatives et devront être ajustées sur la base d’une note de calcul établie par l’entreprise pour le présent projet.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34.4 | 54.6 | 93.3 | 148 |
| Nombre de brins | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Diamètre d’un brin (mm) | 2,5 | 3,15 | 2,5 | 3,15 |
| Diamètre extérieur du conducteur (mm) | 7,5 | 9,45 | 12,5 | 15,75 |
| Masse linéique (kg/km) | 94 | 149 | 257 | 407 |
| Charge de rupture (daN) | 1105 | 1755 | 3000 | 4765 |
| Module d’élasticité (hbar) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
| Résistance linéique (ohm/km) | 0,958 | 0,603 | 0,354 | 0,224 |
| Intensité admissible (A) | 140 | 190 | 270 | 365 |

20.2      Réseaux BT

L’emploi des conducteurs isolés est obligatoire dans la construction des lignes aériennes Basse Tension pour résister aux contraintes climatiques et pour réduire les risques de contacts accidentels pendant leur exploitation. Les sections requises pour les réseaux de distribution Basse Tension sont disponibles dans la gamme suivante : 50 et 70 mm² en Aluminium. Ces conducteurs sont en principe assemblés en faisceaux préassemblés de 3 x 50 et 3 x 70mm². Il est admis qu’un faisceau 2 x 50mm² soit constitué avec le câble 4 x 25mm² pour les réseaux BT- MONO en zone rurale.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 x 25 | 3 x 50 | 3 x 70 |
| Nombre de brins par phase | 7 | 19 | 19 |
| Nombre de brins pour neutre | 7 | 7 | 7 |
| Nature de l’âme de la phase | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Nature de l’âme du neutre | - | ALMELEC | ALMELEC |
| Diamètre extérieur de la phase (mm) | 8,9 | 12,6 | 14,9 |
| Diamètre extérieur du neutre (mm) | 8,9 | 13 | 13 |
| Diamètre extérieur du faisceau (mm) | 30 | 38,2 | 42,8 |
| Masse linéique (kg/km) | 430 | 950 | 1200 |
| Charge de rupture (daN) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Résistance linéique à 20°C (ohm/km) | 1,2 | 0,641 | 0,443 |
| Intensité admissible (A) | 97 | 141 | 180 |
| Chute de tension à cos. 0,8 (V/A/km) | 2,13 | 1,23 | 0,855 |

Article 21 :      Supports de lignes

Les supports seront  béton  pour la MT et de type simple ou composé en poteaux bois d’origine camerounaise pour la BT, traités selon la norme ENEO, à Bafoussam ou ailleurs, et marqués comme tels. Chaque usine de traitement précisera le procédé utilisé (essence du bois, préparation, imprégnation, inspection et essais) et certifiera la qualité des poteaux traités pour une durée minimale de 20 ans.

Les principales caractéristiques physiques de ces poteaux bois sont les suivantes :

| Poteaux en bois de classe C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur nominale (m) | 09 | 11 | 12 |
| Diamètre au sommet (d) en cm | 13 - 14,5 | 13 - 14,5 | 13 - 14,5 |
| Diamètre à la base (D) en cm | 19,5 - 21 | 21 - 22,5 | 22, ( - 23,5 |
| Circonférence à 1m de la base (cm) | 61,3 - 66 | 66 - 70,7 | 70,7 - 73,9 |
| Effort nominal maximum (daN) | 190 | 190 | 190 |
| Effort permanent admissible (daN) | 45 | 45 | 45 |
| Contrainte de rupture en flexion (daN/cm3), valeur moyenne à 25°C | 550 | 550 | 550 |
| Volume moyen en m3 | 0,206 | 0,284 | 0,329 |
| Poids moyen du poteau en kg | 175 | 242 | 279 |
| Poteaux en bois de classe D |  |  |  |
| Diamètre au sommet (cm) | 15 - 17 | 15 - 17 | 15 - 17 |
| Diamètre à la base (cm) | 21,5 - 23,5 | 25 - 27 | 26 - 28 |
| Circonférence à 1m de la base (cm) | 67,6 - 73,9 | 73,9 – 80,1 | 80,1 – 83, 3 |
| Effort nominal maximum (daN) | 255 | 255 | 255 |
| Effort permanent admissible (daN) | 75 | 75 | 75 |
| Contrainte de rupture en flexion (daN/cm3), valeur moyenne à 25°C | 550 | 550 | 550 |
| Volume moyen en m3 | 0,257 | 0,369 | 0,423 |
| Poids moyen en kg | 219 | 313 | 360 |

Les poteaux traités seront inspectés et réceptionnés en usine, avant livraison sur site en présence du Maître d’œuvre ou de l’Ingénieur.

L’assemblage des poteaux (jumelés, contrefichés) se fait à l’aide d’accessoires galvanisés à chaud à l’épaisseur normalisée suivant ISO 1461(800/420 g/m²).

Tous les supports du réseau MT seront munis des accessoires de sécurité prévus par l’Arrêté Technique, notamment la plaque « DANGER DE MORT » en métal non corrodable de type AZ – 831 PR 60, placée à 3,40m de la base du support. Les supports mixtes MT/BT seront munis en plus d’un dispositif indicateur de la limite de sécurité. La hauteur des chiffres utilisés pour la numérotation de tous les supports de lignes est de 8cm. Ces chiffres seront gravés avec une peinture indélébile sur une plaquette en métal non corrodable placée à 3,60 cm de la base du support.

Article 22 :   Les traverses

Les traverses  utilisées seront métalliques de 3,40m pour obtenir un écartement de 1m entre les conducteurs de la ligne.

Article 23:     Les Armements

23.1   Réseaux MT

Les armements des lignes rigides en monophasé et en triphasé seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C66 230, 231, 495 et 496, à savoir :

- Des consoles droites en acier galvanisé de type CT 27 – 210 – 100

- Des tiges renforcées en acier galvanisé de type TR 25 – 285 – 8O

- Des isolateurs en verre trempé de type VHT 22T et HT 24B

- Des isolateurs en verre trempé CT 175/40 de type CT 1508 T ou CT 1510

- Des étriers, des contre-plaques PS 100, des œillets à rotule OR.1, des Ball-socket BS 40, des rallonges RLF 300, des pinces 5 D54.

23.2     Réseaux BT

Les armements des lignes monophasées et triphasées seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C33-040 et 041, C66-481 à 485, à savoir :

- Des consoles d’alignement et d’ancrage en alliage d’aluminium de type CS 1500 et CA 1500 munis d’un dispositif anti-retournement (un bossage).

- Des pinces de suspension et d’ancrage en matière isolante de haute résistance mécanique et de tenue excellente aux agents extérieurs et au vieillissement (plastique renforcé en fibre de verre), de type PA 54- 1500 et PS 1500 ou alors « NACELLE ».

Article 24 :   Attaches, jonctions et dérivations

Pour les lignes sur isolateurs rigides, en alignement, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur et à l’intérieur de la console. Dans les angles, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur de manière que l’effort dû à la tension de la ligne soit dirigé vers l’isolateur. Ces conducteurs sont attachés sur les isolateurs au moyen d’un fil en aluminium de 30/10 de diamètre passant quatre fois au moins dans la gorge de l’isolateur avec croisement des boucles sur les conducteurs.

Les tronçons de conducteurs sont reliés entre eux à l’aide de manchons de jonction comprimés (manchons à sertir) répondant aux prescriptions de la norme NF C66-800. Les manchons torsadés ou épissures sont interdits.

Les bretelles de dérivations seront raccordées à l’aide de blocs de blocs de doublement ou connecteurs en nombre suffisant suivant l’intensité parcourue en ligne. En cas de jonction de deux métaux différents, il sera fait usage de raccords spéciaux.

Article 25 :   Les organes de protection.

La présente spécification concerne les parafoudres Moyenne Tension à oxyde de zinc sous enveloppe synthétique, ainsi que les coupe-circuit à expulsion Moyenne Tension manœuvrables à la perche.

25.1 -   Parafoudres MT

Les Parafoudres seront installés immédiatement en amont du transformateur et en position verticale dans les postes H61, à l’aide d’un support en alliage d’Aluminium sous la forme d’une équerre. Ils seront munis d’un dispositif indicateur de fin de vie clairement visible. Leurs principales caractéristiques électriques sont :

| DESIGNATION | 17 kV | 30 kV |
| --- | --- | --- |
| Tension assignée en ( kV) | 17 | 30 |
| Fréquence en (Hz) | 50 | 50 |
| Courant de décharge en (kA) | 10 | 10 |
| Tension d’amorçage à 50 Hz en (kV eff.) | 30 | 60 |

25.2 -   Coupe-circuit MT

Chaque phase de ligne est équipée d’un coupe-circuit à expulsion au départ d’une antenne MT, à un point de dérivation MT et en amont d’un poste de transformation MT/BT. L’élément fusible remplaçable de ce coupe-circuit est contenu dans un tube isolant à haute résistance mécanique et bloqué à ses extrémités dans les mâchoires. Le calibre de l’élément fusible sera compatible avec la puissance installée en aval et sa fusion devra provoquer le basculement vers le bas du porte-fusible pour réaliser une ouverture visible du circuit. Ce porte-fusible est fixé sur un socle en porcelaine. Chaque coupe-circuit sera livré avec deux éléments fusibles de rechange. Les principales caractéristiques électriques des coupe-circuit MT sont :

| DESIGNATIONS | Valeurs |
| --- | --- |
| Tension assignée en (kV) | 27 |
| Tenue au choc de foudre en (kV) | 125 |
| Tenue à la fréquence industrielle en (kV) | 42 |
| Fréquence assignée en (Hz) | 50 |
| Courant assigné du socle en (A) | 100 |
| Pouvoir de coupure en (A) | 6000 |
| Tension assignée du fusible en (kV) | 25,8 |
| Elément fusible en (A) | 2 à 6 |

CHAPITRE V :   ANNEXES

Article 26 :   Plans de définition des ouvrages.

Les plans détaillés ci-dessous précisent la situation des lignes et ouvrages projetés, notamment :

- Plan d’ensemble au 1/10 000è indiquant le tracé des lignes à construire à partir des réseaux MT et BT existants.

- Plan détaillé au 1/2500è, levé topographique (GPS) des lignes à construire et existantes sur le site.

# Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| I.1 | Etudes Et Piquetage : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés : - Aux études topographiques sur le tracé du réseau - La matérialisation du tracé du réseau par piquetage Il est rémunéré au kilomètre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.2 | Fouilles En Terrain normal : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à la réalisation des fouilles en puit pour implantation des supports. Il est rémunéré au m3 |  |  |
| I.3 | F Et P Poteaux BA 11m/500Dan Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et l’implantation d’un support béton 11m/500Dan, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.4 | F et P Ferrure de tête Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et montage d’une ferrure de tète Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.5 | F et P Isolateur rigide Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’un isolateur rigide à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.6 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm² Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’une chaine d’ancrage 30KV à 3 éléments à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.7 | F et P Pince d'ancrage MT Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’une pince d’ancrage MT à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.8 | F et P Fer U pour ancrage MT Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat le transport et le montage d’un fer en U pour ancrage MT à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.9 | Attache perfomed Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat le transport et le montage d’une attache performed à l’endroit approprié, y compris sujétion Toute Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| I.10 | F et Déroulage câble Almélec 54 mm² Ce prix rémunère au les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le déroulage tendu au-dessus des supports appropriés du câble Almélec 54 mm2, y compris toute sujétion Il est rémunéré au metre linéaire |  |  |
| I.11 | Massif de fondation : Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à la confection de massif de fondation, y compris toute sujétion Il est rémunéré au mettre cube |  |  |
| I.12 | Travaux sous coupure : Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés aux travaux de raccordement de la ligne Il est rémunéré à l’heure |  |  |
| II.1 | F et P TRANSFORMATEUR H61 25-17,32KV/B2 KVA Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport, l’immatriculation, et le montage sur support Béton d’un transformateur de 25 KVA. Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| II.2 | F et P Support béton 12m/800 daN Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et l’implantation d’un support béton 12m/8000Dan, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| II.3 | Fouilles en terrain normal Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à la réalisation des fouilles en puits pour implantation des supports. Il est rémunéré au m3 |  |  |
| II.4 | F et P C/C à expulsion Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’un coupe circuit à expulsion à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| II.5 | F et P Parafoudre 27KV Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’un parafoudre à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| II.6 | Confection MALT type 2BH Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à la confection de Mise à la Terre du type 2BH, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| II.7 | Massif de fondation : Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à la confection de massif de fondation, y compris toute sujétion Il est rémunéré au mettre cube |  |  |
| II.8 | Equipement complet poste monophasé Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage de tous les accessoires de montage et sécurité du transformateur, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.1 | Etudes Et Piquetage : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés : - Aux études topographiques sur le tracé du réseau - La matérialisation du tracé du réseau par piquetage Il est rémunéré au kilomètre |  |  |
| III.2 | Fouilles En Terrain normal : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à la réalisation des fouilles en puits pour implantation des supports. Il est rémunéré au m3 |  |  |
| III.3 | F Et P Poteaux BA 11m/500Dan Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et l’implantation d’un support béton 11m/500Dan, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.4 | F Et P Poteaux BA 9m/500Dan Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et l’implantation d’un support béton 9m/500Dan, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.5 | F Et P Poteaux BA 9m/300Dan Ce prix rémunère à l’unité les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et l’implantation d’un support béton 9m/300Dan, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.6 | F Et P Armement d’alignement BT: Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’un armement d’alignement BT à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.7 | F Et P Armement d’ancrage BT: Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le montage d’un armement d’ancrage BT à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.8 | F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm² Ce prix rémunère au les couts et bénéfice liés à l’achat le transport et le déroulage tendu au-dessus des supports appropriés du câble Torsadé 4*25 mm², y compris toute sujétion Il est rémunéré au metre linéaire |  |  |
| III.9 | Fet P Plaques Numero et Numérotation Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et au montage d’une plaque de numérotation avec numérotation sur un support. Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.10 | Mise A La Terre Type C Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à la confection de Mise à la Terre du neutre, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.11 | Prise En Charge Touret Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et la manutention d’un touret de câble. Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.12 | Massif de fondation : Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à la confection de massif de fondation, y compris toute sujétion Il est rémunéré au mettre cube |  |  |
| III.13 | Raccord BT Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et au montage d’un raccord BT à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.14 | F et P Capuchon d'extrémité Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport et au montage d’un capuchon d’extrémité à l’endroit approprié, y compris toute sujétion Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| III.15 | Dépose poteau bois 11m/J Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’achat, le transport de poteau bois. Il est rémunéré à l’unité |  |  |
| IV.1 | Transport et manutention du Matériel : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à l’achat, le transport et la manutention de divers matériels utiles à la réalisation des travaux. Il est rémunéré au forfet |  |  |
| IV.2 | Abattage Et Elagage Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés aux travaux d’abattage et élagage des arbres sur le corridor du projet, y compris toute sujétion Il est rémunéré au kilometre |  |  |
| IV.3 | Déplacement Equipe : Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés au déplacement d’une équipe Il est rémunéré à l’heure |  |  |
| IV.4 | Installation et repli du chantier Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l ; installation et au repli du personnel et du matériel au chantier Il est rémunéré au forfait |  |  |
| IV.5 | Projet d’éxecution : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à la production et la fourniture des projets d’exécution y compris toute sujétion Il est rémunéré au forfait |  |  |
| IV.6 | Plan de recollement : Ce prix rémunère les couts et bénéfice liés à la production et la fourniture des plans de recollement y compris toute sujétion Il est rémunéré au forfait |  |  |
| V.7 | Branchement Eneo 2 fils Ce prix rémunère les couts et bénéfices liés à l’abonnement ENEO, monophasé Avec compteur prépayé + Disjoncteur Il est rémunéré à l’ensemble |  |  |

# Pièce N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | Désignation | U | Qté | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-CONSTRUCTION DERIVATION MT POUR POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  |  |
| I-1 | Étude et piquetage | Km | 0,1 |  |  |
| I-2 | Fouilles en terrain normal | m3 | 1,8 |  |  |
| I-3 | F et P Poteau béton 11m 500 DaN | U | 2 |  |  |
| I- 4 | F et P Ferrure de tête | U | 2 |  |  |
| I -5 | F et P Isolateur rigide | U | 2 |  |  |
| I -6 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm² | U | 4 |  |  |
| I- 7 | F et P Pince d'ancrage MT | U | 4 |  |  |
| I- 8 | F et P Fer U pour ancrage MT | U | 4 |  |  |
| I -9 | Attache perfomed | U | 2 |  |  |
| I-10 | F et Déroulage câble Almélec 54 mm² | ML | 100 |  |  |
| I-11 | Massif de fondation | m3 | 1,6 |  |  |
| I.12 | Travaux sous coupure | H | 1 |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
|  | II-POSTE DE TRANSFORMATION H61 |  |  |  |  |
| II-1 | F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2 | U | 2 |  |  |
| II-2 | F et P Support béton 12m/800 daN | U | 2 |  |  |
| II-3 | Fouilles en terrain normal | m3 | 2 |  |  |
| II-4 | F et P C/C à expulsion | U | 2 |  |  |
| II-5 | F et P Parafoudre 27KV | U | 2 |  |  |
| II-6 | Confection MALT type 2BH | Ens | 4 |  |  |
| II-7 | Massif de fondation | m3 | 1,4 |  |  |
| II-8 | Équipement complet poste mono | FF | 2 |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
|  | III-CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé |  |  |  |  |
| III-1 | Étude et piquetage | Km | 1,4 |  |  |
| III-2 | Fouilles en terrain normal | m3 | 27,9 |  |  |
| III-3 | F et P Poteau béton 11m 500 dAN | U | 2 |  |  |
| III-4 | F et P Poteau béton 9m 500 dAN | U | 8 |  |  |
| III-5 | F et P Poteau béton 9m 300 dAN | U | 21 |  |  |
| III-6 | F et P Armement d'alignement BT | U | 21 |  |  |
| III-7 | F et P Armement d'ancrage BT | U | 13 |  |  |
| III-8 | F et Déroulage câble Torsadé 4*25 mm² | ml | 1470 |  |  |
| III-9 | F et P Plaque numéro et numérotation | U | 31 |  |  |
| III-10 | Mise à la terre type C | U | 6 |  |  |
| III-11 | Prise en charge touret | U | 2 |  |  |
| III-12 | Massif de fondation | m3 | 24,8 |  |  |
| III-13 | Raccord BT | Ens | 4 |  |  |
| III-14 | F et P Capuchon d'extrémité | Ens | 4 |  |  |
| III-15 | Dépose poteau bois 11m/J | U | 2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |  |
|  | IV-PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| IV-1 | Transport et manutention matériel | FF | 1,2 |  |  |
| IV -2 | Abattage et élagage | KM | 1,2 |  |  |
| IV- 3 | Déplacement équipe | H | 1 |  |  |
| IV- 4 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
| IV- 5 | Projet d'exécution | FF | 1 |  |  |
| IV- 6 | Plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| IV -7 | Branchement Eneo 2 fils | Ens | 2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA | % | 19,25 |  |  |
|  | IR | % | 2,2 |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

# Pièce N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

Tous les prix du bordereau des prix unitaires devront être justifiés conformément au cadre du sous-détail des prix ci-après :

| Designation : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantite Totale | Unite | Duree Activite (J) |
| Main D'œuvre | Qualite | Nombre | Salaire Journalier | Jours Factures | Montant |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériel Et Engins | Type | Unite | Taux Journalier | Jours Factures | Montant |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux Et Divers | Type | Unite | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |  |
| Iv | Total Coûts Directs |  | A + B + C |  |  |
| V | Frais Généraux De Chantier |  | % |  |  |
| Vi | Frais Généraux De Siège |  | % |  |  |
| Vii | Coût De Revient |  |  |  |  |
| Viii | Risques + Bénéfices 1 |  | % |  |  |
| Ix | Prix Total De Vente Hors Tva |  |  |  |  |
| X | Prix Unitaire De Vente Hors Tva |  |  |  |  |

# Pièce N° 9: PROJET DE MARCHE

REPUBLIC OF CAMEROON

********

SOUTH REGION

********

OCEAN DIVISION

********

CAMPO COUNCIL

********

SECRETARY GENERAL

********

P.O BOX: 11 CAMPO

E-mail : communedecampoc@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

********

REGION DU SUD

********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

********

COMMUNE DE CAMPO

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP: 11 CAMPO

E-mail: communedecampoc@yahoo.fr

LETTRE COMMANDE  N° …………………./LC /CCAMPO/CDPM/2023

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

| TITULAIRE : ADRESSE : RC : Contribuable Compte bancaire : B.P : TEL. : FAX : OBJET : Lieu d’exécution : Montant en FCFA: | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… En chiffre. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2%). Net à mandater. TTC. |
| --- | --- |
| DELAI : FINANCEMENT : IMPUTATION : | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… SOUSCRIT LE :…………………………………… SIGNE LE :………………………………………… NOTIFIE LE :……………………………………… ENREGISTRE LE :………………………………... |

Entre

L’Etat du Cameroun, représenté par le Maire de la commune de CAMPO,

Ci-après désigné « Le Maître d’Ouvrage »,

D’une part,

Et

| La société | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

Représentée par Monsieur/Madame ______________________________ (Titre), ci-après désignée « Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Page ____ et dernière du LETTRE COMMANDE N° …………………./LC/ C.CAMPO/CDPM/2023

Passé après Appel d’Offres National N° …………………./ANO/C.CAPMPO/CDPM/2023 du _________________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

| Titulaire | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

OBJET Construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune de campo, département de l’océan LIEU D’EXECUTION : CAMPO DELAI D’EXECUTION : TROIS (03) MOIS MONTANT EN FCFA : En chiffre. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2%). Net à mandater. TTC.

Lu et accepté par le Cocontractant

CAMPO, le_____________________________________

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CAMPO

(Maître d’ouvrage)

CAMPO, le _____________________________________

Enregistrement

# Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE

PIECE N°10.1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je (nous) soussigné (s) …………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………………………………………..

Domicilié(e) à …………………	BP…………………………	TEL…………………………

Fonction ………………………………………………………………………………………….

En vertu de mes pouvoirs de …………………………………………………………......…. de la Société…………………………………………………………………………………….. et après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour la  construction des réseaux électriques MT/ BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

,

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du candidat :

Adresse :

PIECE N°10.2 : MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s) (2) ………………………………………………………………………

(Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

, et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter, me (nous) soumets (soumettons) et m’ (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux dans les conditions suivantes :

Montant H.T (F.CFA) ……………………………................................................. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de ………………………………………………………. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Le montant toutes taxes comprises est de ……………………………................ (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le Marché dans un délai de (…..) mois.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 150 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit du :

Compte N° ……………………………… Ouvert au nom de ………………………………………… dans les livres de ………………………………….. à ……………………..…………………………….

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres doivent être joints à la soumission.

Fait à ………………………….. le………………………….

Le (s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du présent Marché, nous nous engageons solidairement ……………………………………………»

PIECE N°10.3 : MODELE DE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

Le maire de la commune de CAMPO, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

, ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Nous …………………….. (nom et adresse de la banque) représentée par ………………………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la Banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale (indiquer le montant en FCFA), que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché alors qu’il est requis du faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les Tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la commune de CAMPO , Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu …………………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par ..…………… (noms des signataires) ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute la somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………… (en chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification au Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.5 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°_____________ du _______________ Pour la  construction des BT dans certaines localités de campo avec raccordement de la nouvelle gare routière dans la commune  de campo, département de l’océan

Déclare par la présente sur l’honneur avoir visité les localités :

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

Apprécié toutes les contraintes et pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’exécution de l’ensemble des travaux, objet de l’Appel d’Offres, et l’élaboration d’une offre conforme à l’ensemble des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques et Particulières.

Fait à ………………………….. le………………………….

Signature, nom et cachet du Cocontractant

REPUBLIC OF CAMEROON

********

SOUTH REGION

********

OCEAN DIVISION

********

CAMPO COUNCIL

********

SECRETARY GENERAL

********

P.O BOX: 11 CAMPO

E-mail : communedecampoc@yahoo.fr

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

********

REGION DU SUD

********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

********

COMMUNE DE CAMPO

********

SECRETARIAT GENERAL

********

BP: 11 CAMPO

E-mail: communedecampoc@yahoo.fr

ATTESTATION DE VISITE DE SITE

INTITULE DU PROJET : …………………………………………………………………..

Nous soussignés, S.M IPOUA Robert Olivier Maire de la Commune de Campo et …………………………………………, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise ………………………………. BP : ………………….., Tél : ……………………………………. dont le siège social est à ………………………, inscrit au Registre de Commerce de …………………………………… Sous le N°………………………………... Carte contribuable …………………………………….

Atteste d’avoir effectué une visite des sites bénéficiaires du projet BIP 2023.

Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de la visite des lieux prévue par le Dossier de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nous déclarons :

- Avoir pris connaissance des lieux et de l’ensemble des contraintes liées à la réalisation des travaux sur le site visité ;

- Établir mes prix unitaires en tenant compte des difficultés locales pour l’exécution des travaux et ne pouvoir en aucun cas réclamer auprès de l’Autorité Contractante, ni du Maître d'Ouvrage des majorations ou de plus-values.

En foi de quoi, la présente Attestation de visite des lieux est établie pour servir et valoir ce que de doit./

Fait à Campo, le ……………………

Entreprise                                                                       Le Maître d’Ouvrage

# Pièce N° 12: GRILLE DE NOTATION

| N° | Critères de qualification | Appréciation |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| 1 | Présentation générale : |  |  |  |
|  | - Dossier claire et lisible |  |  |  |
|  | - Présentation visuelle des dossiers : bonne |  |  |  |
|  | - Propreté |  |  |  |
|  | - Reliure bonne |  |  |  |
|  | - Pièces présentées dans l’ordre indiqué dans le DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise : |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction des équipements de production, de transport et de distribution d’électricité ≥ à UN (01) (Fournir la 1ere et dernière page du marché + PV de réception provisoire ou définitive) |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires : |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière de construction des réseaux de distribution en moyenne tension ou en basse tension ≥ à UN (01) (Fournir la 1ere et dernière page du marché + PV de réception provisoire ou définitive) |  |  |  |
| 4 | Capacité technique (moyens techniques et humains) |  |  |  |
|  | 4.1 conducteur de travaux : |  |  |  |
|  | 4.1.1 Qualification : formation en électricité /électromécanique/maintenance industrielle /génie industrielle, de niveau Bac+3 au moins (copie certifiée conforme du diplôme, |  |  |  |
|  | 4.1.2Expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine de l’électrification (cv) |  |  |  |
|  | 4.2 chef de chantier : |  |  |  |
|  | 4.2.1Qualification : formation en électricité ou en électromécanique Bac+2 au moins (copie certifiée conforme du diplôme |  |  |  |
|  | 4.2.2Expérience professionnelle : au moins trois ans (03) dans le domaine de l’électrification (cv) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise : |  |  |  |
|  | 5.1 Camion grue avec pièce justificatives : au moins un (01) (carte grise ou contrat de location) |  |  |  |
|  | 5.2 Pick-up avec pièces justificatives : au moins un (01) pick-up (carte grise ou contrat de location) |  |  |  |
| 6 | Matériel de sécurité : |  |  |  |
|  | 6.1 Ceinture de sécurité : au moins trois (03) |  |  |  |
|  | 6.2 Chaussure de sécurité : au moins cinq (05) |  |  |  |
|  | 6.3 Paires de gants : au moins cinq (05) |  |  |  |
|  | 6.4 Cône de balisage : au moins dix(08) |  |  |  |
|  | 6.5 Casque de sécurité : au moins dix(05) |  |  |  |
| 7 | Autres matériels : |  |  |  |
|  | 7.1 Paire de grimpettes : au moins deux (02) |  |  |  |
|  | 7.2 Multimètre: au moins deux (02) |  |  |  |
|  | 7.3 Pince à sertir: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.4 Poulie de roulage BT: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.5 Poulie de roulage MT: au moins une (01) |  |  |  |
|  | 7.6 Coupe câble: au moins un (01) |  |  |  |
| 8 | Méthodologie d’exécution : |  |  |  |
|  | 8.1 Description détaillée de la méthodologie : bonne |  |  |  |
|  | 8.2 Plan de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
| 9 | Organisation et déroulement du projet : |  |  |  |
|  | 9.1 Plan d’installation du chantier : adapté |  |  |  |
|  | 9.2 Adéquation méthodologie/ Planning d’exécution des travaux : bonne |  |  |  |
| 10 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 10.1 Attestation de solvabilité bancaire de levée de fonds pouvant permettre en cas d’adjudication, de préfinancer les travaux à hauteur de 50% du montant de l’offre, ou autres sources financières |  |  |  |

# Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

| N° | Désignation de l’établissement |
| --- | --- |
| - BANQUES |  |
| 1 | Afriland First Bank |
| 2 | Banque Atlantique (BACM) |
| 3 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 4 | CiTi Bank Cameroon |
| 5 | Commercial Bank Cameroon (CBC) |
| 6 | Ecobank Cameroon (ECOBANK) |
| 7 | National Financial Credit Bank (NFC-Bank) |
| 8 | Société Commerciale de Banque du Cameroun |
| 9 | Société Générale Cameroun |
| 10 | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11 | Union Bank of Cameroun (UBC) |
| 12 | Union Bank of Africa (UBA) |
| 13 | BGFI BANK |
| 14 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |
| 15 | Banco Nacional de Guinéa Ecuatorial (BANGE) |
| 16 | Crédit Communautaire d’Afrique Bank (CCA-BANK) |
| 17 | La Régionale Bank |
| 18 | Acces Bank Cameroun |
| - COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |
| 01 | Activa Assurances |
| 02 | Chanas Assurances |
| 03 | Zenithe Insurance |
| 04 | Atlantique Assurance Cameroun |
| 05 | CPA S.A |
| 06 | Nsia Assurance |
| 07 | Pro Assur |
| 08 | Prudential Beneficialgeneral Insurances |
| 09 | Royal Onyx Insurance CIE |
| 10 | SAAR |
| 11 | Sanlam Assurance cameroun |
| 12 | Assurance ET Réassurance Africaine (AREA) |