REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

*********

REGION DE L’EXTREME-NORD

**********

DEPARTEMENT DU DIAMARE

**********

COMMUNE DE GAZAWA

Bp 949 Maroua

**********

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES Publics

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work - Fatherland

*********

FAR-NORTH REGION

**********

DIAMARE DIVISION

**********

GAZAWA COUNCIL

POBox 949 Maroua

**********

INTERNAL COMMISSIONAL

TENDERS BOARD

********

###### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés

--------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER D’APPELS D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 006/AONO/C-GAZAWA/CIPM/2024 DU 25 JANVIER 2024

RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE

EN SUPPORTS METTALIQUES OURO WANDOU PAPALAM, COMMUNE DE GAZAWA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME NORD,

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Dotation Générale à la Décentralisation DGD

MINDDEVEL EXERCICE 2024

---------------------------------------------------------------------------

Délai d’exécution : Trois (3) mois

Montant financement : 45.000.000 f

Numéro autorisation : IZ03196

Numéro imputation : 58 27 100 02 641312

# SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N° 1 : AVIS D‟APPEL D‟OFFRES (AAO) ;

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L‟APPEL D‟OFFRES (RGAO) ;

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L‟APPEL D‟OFFRES (RPAO) ;

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES(CCAP) ;

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) ;

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX (BP) ;

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF(DQE) ;

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX ;

PIECE N° 9 : MODELE DE PROJET DE MARCHE ;

PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES ;

PIECE N° 11 : DOSSIER DES PLANS-TYPES D‟EXECUTION (A CONSULTER

AUPRES DE LA MAITRISE D‟ŒUVRE PUBLIQUE OU PRIVEE) ; PIECE N° 12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES ; PIECE N° 13 : LISTE DES BANQUES AGREEES.

# PIECE 1 :  AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

*********

REGION DE L’EXTREME-NORD

**********

DEPARTEMENT DU DIAMARE

**********

COMMUNE DE GAZAWA

Bp 949 Maroua

**********

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES Publics

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work - Fatherland

*********

FAR-NORTH REGION

**********

DIAMARE DIVISION

**********

GAZAWA COUNCIL

POBox 949 Maroua

**********

INTERNAL COMMISSIONAL

TENDERS BOARD

********

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 006/AONO/C-GAZAWA/CIPM/2024 DU 25 JANVIER 2024

RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE

EN SUPPORTS METTALIQUES A OURO WANDOU PAPALAM, COMMUNE

DE GAZAWA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME NORD,

.

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de la Dotation General de la Décentralisation (DGD), exercice 2024, le Maire de la Commune de GAZAWA, autorité contractante lance pour le compte de la commune de GAZAWA, un appel d'offres national ouvert   pour les Travaux d‟électrification rurale MT/BT Monophasée  dans les localités de OURO WADOU ET PAPALAM, Arrondissement de Gazawa,  Département du Diamare, Région de l‟extrême-nord.

- participation  et origine

La participation au présent Appel d‟Offres est ouverte à l'égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d‟entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine d‟électrification.

Par le présent Avis d‟Appel d‟Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par la Dotation Générale de la

Décentralisation (DGD), Exercice 2024, Imputation : 58 27 100 02 641312 pour un coût estimatif de Quarante Cinq- Millions (45 000 000) Francs CFA  TTC.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Service Technique de la Commune de Gazawa.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de Gazawa. , dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d‟achat du dossier de Soixante-dix Mille (70 000) francs CFA auprès de la Recette Municipale de Gazawa.

- Présentation des offres :

Les documents contenant l‟offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une                                             enveloppe et scellées dont :

- L‟enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1)

- L‟enveloppe B contenant l‟offre technique (volume 2)

- L‟enveloppe C contenant l‟offre financière (volume 3)

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l‟Appel d‟Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l‟ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur autre que le blanc.

7. Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies lisibles marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante, au plus tard le 15 FEVRIER 2024 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT »

## N°006/AONO/PN/C-GAZAWA/CIPM/AI/2024 DU 25 JANVIER 2024

EN PROCEDURE NORMALE POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

FINANCEMENT : Dotation Générale de la Décentralisation, EXERCICE 2024

IMPUTATION : 58 27 100 02 641312

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d‟un montant de Neuf Cent Mille (900 000) francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet de l‟offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de Trois (03) mois et valide le jour de l‟ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l‟Appel d‟Offres.  Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

- Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le 15 FEVRIER 2024 à 11heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Gazawa, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d‟Offres, le délai de réponse est fixé à vingt-cinq (25) jours calendaires aux entreprises désireuses d‟y participer à compter de la date de publication de l‟Avis d‟Appel d‟Offres.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d‟exécution prévu par le Maître d‟Ouvrage pour la réalisation des travaux est de Quatrevingt Dix (90) Jours calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l‟Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

- Evaluation des offres ;

L‟évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été   reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.  Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

12.1- Critères éliminatoires

### 12.1.1 : Pièces administratives

- Absence d’une caution de soumission ;

- Pièce falsifiée ou non authentique.

### 12.1.2 : Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Chiffre d‟affaires dans les travaux d‟électrification Rurale  au cours des trois (03) dernières années inférieures à Quarante Millions (40 000 000) de Francs CFA ;

- N‟avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d‟un chantier des travaux d‟électrification ;

- Non existence dans l‟offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins, à 70% des critères essentiels.

- Abandon d‟un chantier au cours de trois dernières années.

### 12.1.3 : Offre financière

- Offre financière incomplète dans 48h;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l‟offre financière d‟un prix unitaire quantifié ;

- Absence d‟un sous-détail de prix ;

- Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

12.2 : Critères essentiels

L‟évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 50 critères essentiels ci-dessous : a) Présentation sur 2 critères ;

- Expérience de l‟entreprise 4 critères ;

- Le personnel d‟encadrement de l‟entreprise sur 19 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 8 critères ;

- La méthodologie d‟exécution sur 13 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l‟entreprise sur 3 critères.

  - Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l‟offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d‟Appel d‟Offres.

  - Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre -vingt -dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

  - Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux

heures ouvrables, auprès de la Commune de Gazawa.

Copies : 	 	 	 	 	 	 	 	            Gazawa Le 25 JANVIER 2024

LE MAIRE

(

AUTORITE CONTRACTANTE

)

PREFET/DIA ;

- ARMP pour publication au JDM;

- SOPECAM (pour publication dans Cameroon tribune)

- DDMINMAP/DIA (pour suivi)

- Président CIPM/COM-GAZ;

- SPM/Maire (pour archivage) ;

- CRTV (station régionale pour diffusion) ;

- Radio communautaire Gazawa pour diffusion ; - Affichage

- Archices et chrono./*.

TABLE DES MATIERES

- Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

| Article1 | : Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article2 | : Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article4 | . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article5 | . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . |
| Article6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

- Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Article8 	: Contenu du Dossier d‟Appel d‟Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article9 	: Eclaircissements apportés au Dossier d‟Appel d‟Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article10 	:. . Modification du Dossier d‟Appel d‟Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	. . . .

- Préparation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

| Article11 | : Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article12 Article13 Article14 Article15 Article16 Article17 Article18 Article19 Article20 | : Langue de l‟offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : Documents constituants l‟offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Montant de l‟offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .: Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . : Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .: Réunion préparatoire à l‟établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Forme et signature de l‟offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |

- Dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

| Article21 | : Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article22 Article23 Article24 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

- Ouverture des plis et évaluation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article25 | : Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article26 Article27 Article28 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d‟Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Article29 Article30 Article31 Article32 Article33 | : Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Evaluation et Comparaison des offres au plan financier. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |

- Attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

| Article34 | : Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article35 | : Droit de l‟Autorité Contractante de déclarer un Appel d‟Offres infructueux |
|  | Ou d‟annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article36 Article37 Article38 Article39 | : Notification de l‟attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Publication des résultats d‟attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . : Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

# PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL

D’OFFRES (RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

- Generalities

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la Commune de Gazawa, tel qu‟il est défini dans le Règlement  Particulier de l‟Appel d‟Offres(RPAO), ci-après dénommé « Autorité Contractante », lance un Appel d‟Offres pour des Travaux décrits dans le Dossier d‟Appel d‟Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d‟identification et le nombre de lots faisant l‟objet de l‟appel d‟offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit  achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans le dit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d‟Appel d‟Offres, les termes « Maître d‟Ouvrage »et « Maître d‟Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article  2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d‟offres est précisée dans le RPAO.

## Article  3 : Fraude et corruption

3.1. L‟Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu‟ils respectent les règles d‟éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l‟exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L‟Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

- Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d‟influencer l‟action d‟un agent public au cours de l‟attribution ou de l‟exécution d‟un marché,

- Se  livre  à  des  « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d‟influencer  l‟attribution  ou  l‟exécution  d‟un marché;

- « Pratiques collusoires » désignent toute forme d‟entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d‟Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence; iv.  « Pratiques coercitives » désignent toute forme d‟atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d‟influencer leur action au cours de l‟attribution ou de l‟exécution d‟un marché.

b.  Rejettera  une  proposition  d‟attribution  si  elle détermine que l‟attributaire proposé est, directement  ou  par  l‟intermédiaire  d‟un  agent, coupable de corruption ou s‟est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l‟attribution de ce marché.

3.2. Le  Ministre des Marchés Publics,  Autorité Contractante, peut à titre conservatoire, prendre une décision d‟interdiction de soumissionner pendant une période n‟excédant pas deux (2) ans, à l‟encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d‟influence, de conflits d‟intérêts, de délit d‟initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

## Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l‟appel d‟offres est restreint, la consultation s‟adresse à tous les candidats retenus à l‟issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l‟appel d‟offres s‟adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‟un groupement d‟entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d‟un pays éligible, conformément à la convention de financement;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‟un groupement d‟entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d‟intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d‟intérêt s‟il:

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise(ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d‟offres; ou

- Présente plus d‟une offre dans le cadre du présent appel d‟offres, à l‟exception des offres variantes autorisées selon l‟article 18, le cas échéant; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d‟une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d‟une décision d‟exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu‟elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

- n‟est pas sous la tutelle ou l‟autorité directe voire indirecte du Maître d‟Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l‟Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l‟article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir »désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d‟où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l‟objet d‟une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d‟établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

ii La production des bilans certifiés et chiffres d‟affaires récents; iii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d‟autres ressources financières; iiii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués; iiv. Les litiges en cours;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées  par  deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- L‟offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l‟Article 6.1 cidessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à  fournir par chaque  membre  du groupement;

- L‟offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d‟une copie de l‟accord de groupement en bonne et due forme

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l‟ensemble des entreprises vis-à-vis du

Maître d‟Ouvrage pour l‟exécution du marché;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d‟Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d‟Ouvrage  dans  son propre compte, lorsqu‟il s‟agit d‟un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu‟elles  sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d‟exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d‟une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements nécessaires pour prouver qu‟ils satisfont aux critères d‟éligibilité décrits à l‟article 32 du RGAO.

## Article 7: Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d‟inspecter le site des travaux et ses environs et d‟obtenir par luimême, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre et l‟exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d‟Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d‟Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent  si  nécessaire,  et  qu‟ils  demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d‟Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l‟établissement des offres mentionnées à l‟article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

## Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d‟Appel d‟Offres décrit les travaux faisant l‟objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s)additif(s) publié(s)  conformément  à  l‟article

10  du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après

- La lettre d‟invitation à soumissionner (pour les Appels d‟Offres Restreints);

- L‟Avis d‟Appel d‟Offres(AAO);

- Le  Règlement Général de l‟Appel d‟Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier 	de 	l‟Appel 	d‟Offres (RPAO);

- Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

- Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires;

- Le cadre du planning d‟exécution;

- Les  documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique;

- Les matériels, personnel et références;

- Le   Modèle de lettre de soumission; N.  Le    Modèle de caution de soumission; O.  Le    Modèle de cautionnement définitif;

p.  Le     Modèle de caution d‟avance de démarrage;

- Le    Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

- Le  Modèle de marché;

- Le  Formulaire relatif aux études préalables;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l‟ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut entrainer le jet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d‟Appel d‟Offres peut en faire la demande au Maître d‟Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l‟adresse du Maître d‟Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d‟Ouvrage répondra par écrit à toute demande d‟éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze(14) jours pour les(AON) Vingt et un(21) jours pour les(AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d‟Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d‟Appel d‟Offres.

9.2. Entre la publication de l‟Avis d‟Appel d‟Offres y compris  la  phase  de  pré qualification  des candidats et l‟ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s‟estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d‟ouvrage.

9.3. Le  recours  doit  être  adressé  au  Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué avec copies à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué au plus tard quatorze(14) jours avant la date d‟ouverture des offres.

9.4. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dispose de cinq(05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l‟organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics;

## Article 10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres

10.1.  Le  Maire de la Commune de Gazawa  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d‟éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d‟Appel d‟Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d‟Appel  d‟Offres  conformément  à l‟Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d‟Appel d‟Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d‟Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l‟additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d‟Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l‟Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d‟Ouvrage n‟est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l‟issue de la procédure d‟appel d‟offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L‟offre  ainsi  que  toute  correspondance  et  tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le maire de la commune de Gazawa seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le

Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d‟être accompagnés d‟une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d‟interprétation de l‟offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.L‟offre  présentée  par  le  soumissionnaire comprendra  les  documents  détaillés  au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume1:Dossier administratif Il comprend:

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

  - N‟est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

  - N‟est pas frappé de l‟une des interdictions ou d‟échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément auxdispositionsdel‟article17du RGAO; iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l‟offre à engager le Soumissionnaire, conformémentauxdispositionsdel‟article6.1duRGAO;

### b.Volume2:Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l‟article6.1duRPAO. b.2.Méthodologie

Le  RPAO  précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l‟organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir:

  - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

### b.4.Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d‟éventuelles propositions. c.Volume3:Offre financière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir:

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

- Le détail estimatif dûment rempli;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

- L‟échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, sous réserve des dispositions de l‟Article13.2  Du RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d‟offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d‟attribution de plus d‟un marché.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d‟Appel  d‟Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l‟ensemble  des  travaux décrits dans l‟Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30)jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total des offres.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d‟actualisation des prix sont prévues au marché, la date d‟établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités  de  révision  et/ou  d‟actualisation desdits prix doivent  être  précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d‟exécution est au plus égale à un (1) an peut faire l‟objet de révision de prix.

39.4.  L‟absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement

15.1. En  cas  d‟Appel  d‟Offres  Internationaux,  les monnaies de l‟offre devront suivre les dispositions  soit  de  l‟Option  A  ou  de  l‟Option  B ci-dessous;  l‟option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

- Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d‟autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l‟offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l‟institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront  spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu‟aucun risque de changement ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d‟Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d‟Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d‟Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d‟un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - Le Maître d‟Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d‟expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et  indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l‟exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d‟un commun accord par le Maître d‟Ouvrage et l‟entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification sur venue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour   les   Appels   d‟Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l‟Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire à une prolongation du délai de validité La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d‟article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d‟Ouvrage adressera au(x)soumissionnaire(s). La période d‟actualisation ira de la date de dépassement des soixante(60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l‟ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel  que prévu par le CCAP. L‟effet de l‟actualisation n‟est pas prise en considération aux fins de ‟évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, la quelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d‟Appel d‟Offres; d‟autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l‟approbation préalable du Maître d‟Ouvrage. La Caution de soumission demeure revalide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des

offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandé par le Maître d‟Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d‟une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission interne de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d‟un groupement d‟entreprises doit  être établie au nom du mandataire soumettant l‟offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l‟attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

- Si, le soumissionnaire retenu:

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l‟article37 du RGAO, ou ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l‟article 38 du RGAO.

## Article 18: Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d‟exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l‟évaluation du délai d‟achèvement proposé par le soumissionnaire à l‟intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l‟Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d‟abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d‟Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d‟Appel  d‟Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d‟Ouvrage a besoin pour procéder à l‟évaluation complète de la variante proposée, y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d‟Ouvrage n‟examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l‟offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l‟Article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n‟en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu‟elle parvienne au Maître  d‟Ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d‟Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l‟Article19.4ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d‟Appel d‟Offres. Toute modification des documents d‟appel d‟offres énumérés à l‟Article 8 du RGAO qui pourrait s‟avérer nécessaire à l‟issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître  d‟Ouvrage  en  publiant  un  additif conformément aux dispositions de l‟Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu‟un soumissionnaire n‟assiste pas à la réunion préparatoire à l‟établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l‟offre  décrits  à l‟Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l‟indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l‟indication “COPIE”. En cas de divergence entre l‟original et les copies, l‟original fera foi.

20.2. L‟original  et  toutes  les  copies  de  l‟offre devront être dactylographiés ou écrits à l‟encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes  dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l‟Article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l‟offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées parle ou les signataires de l‟offre.

20.3. L‟offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l‟original et les copies lisibles des documents constitutifs de l‟offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une grande enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l‟identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

- Seront  adressées au Maire de la Commune de Gazawa à l‟adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

- Porteront le nom du projet ainsi que l‟objet et le numéro de l‟Avis d‟Appel d‟Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les  enveloppes  intérieures  porteront  également le nom et l‟adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l‟Autorité Contractante de renvoyer l‟offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l‟article 24 du RGAO.

  - Si l‟enveloppe extérieure n‟est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l‟Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l‟offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article  22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l‟Autorité Contractante à l‟adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l‟heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maire de la Commune de Gazawa, peut à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l‟Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l‟avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maire de la Commune de Gazwa, Autorité Contractante avant  l‟achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l‟article 20.2 du RGAO. La modification ou l‟offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION» 24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l‟offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l‟article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l‟intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l‟expiration de la période de validité de l‟offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

## Article 25: Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission  Interne de la Commune  de Gazawa  procédera à l‟ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister, à la date, à l‟heure et à l‟adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signer ont un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l‟enveloppe contenant l‟offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d‟une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d‟offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l‟offre correspondante. La modification d‟offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l‟ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l‟une après l‟autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d‟une modification, le prix de l‟offre, y compris tout rabais [encas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l‟existence d‟une garantie d‟offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l‟offre annoncés   à haute voix lors de l‟ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l‟article 24 du RGAO) qui n‟ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d‟ouverture des plis, quelle qu‟en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d‟ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la souscommission d‟analyse. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d‟ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l‟ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l‟Autorité Contractante avec copies à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué.

Il doit par venir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l‟ouverture des plis, sous la forme d‟une lettre à la quelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de la Commune de Gazawa. L‟Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations  y afférents.

## Article  26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.  Aucune information relative à l‟examen, à l‟évaluation, à la comparaison  des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d‟attribution  du  Marché  ne  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l‟attribution du Marché n‟aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de la Commune de Gazawa ou la Sous-commission d‟Analyse dans l‟évaluation des offres ou le Maire de la Commune de Gazawa dans la décision d‟attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositions de l‟alinéa 26.2, entre l‟ouverture des plis et l‟attribution du marché,si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d‟Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maire de la Commune de Gazawa

27.1. Pour faciliter l‟examen, l‟évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission Interne de Auprès  la Commune de Gazawa peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d‟éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission n‟est recherché, offert ou autorisé, sauf si c‟est nécessaire pour confirmer la correction d‟erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d‟analyse lors de l‟évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l‟Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l‟alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres de Commission Interne de la commune de Gazawa ou la Sous-commission d‟Analyse dans l‟évaluation des offres ou le Maire de la Commune de Gazawa dans la décision d‟attribution peut entraîner le rejet de son offre, entre l‟ouverture des plis et l‟attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d‟analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d‟une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d‟analyse déterminera si l‟offre est conforme pour l‟essentiel aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l‟essentiel   au Dossier d‟Appel d‟Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d‟Appel d‟Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i.  Affecte sensiblement l‟étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux; ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d‟Appel d‟Offres, les droits de l‟Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont  présenté des offres conformes pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres.

28.4. Si une offre n‟est pas conforme pour l‟essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maire de la Commune de Gazawa se réserve le droit d‟accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d‟Appel d‟Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l‟évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s‟assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l‟offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d‟appel d‟offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l‟article 6 du RPAO. Il est essentiel d‟éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d‟analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d‟analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

- S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en  multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l‟avis de la Sous- commission d‟analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n‟est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

- S‟il ya contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a)et(b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d‟analyse, conformément à la procédure de correction d‟erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l‟engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l‟offre évaluée la moins-disant, n‟accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l‟évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission  d‟analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l‟offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l‟Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l‟article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d‟analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l‟offre en rectifiant son montant comme suit:

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l‟article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu‟ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l‟article 31.2 du RGAO

- En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- En prenant en considération les différents délais d‟exécution proposés par les soumissionnaires, s‟ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l‟attribution  de  plus  d‟un  lot,  si  cet  appel  d‟offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d‟Ouvrage dans le RPAO.

  - L‟effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d‟exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l‟évaluation des offres.

  - Si l‟offre évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l‟estimation du Maître d‟Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la souscommission d‟analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n‟importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d‟Ouvrage peut rejeter la dite offre.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d‟une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d‟évaluation des offres.

## F. Attribution du marché Article 34 : Attribution

34.1. Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l‟offre a été reconnue conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l‟offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si,  selon  l‟Article  13.2  du  RGAO,  l‟appel d‟offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l‟offre  la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer  concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d‟attribution de plus d‟un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l‟attribution.

## Article 35 : Droit du Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

 Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante  réserve  le  droit  d‟annuler une procédure d‟Appel d‟Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d‟Offres infructueux après avis  de  la  commission interne  des  marchés  compétente, sans qu‟il y ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l‟expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante notifiera à l‟attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d‟Ouvrage paiera à l‟Entrepreneur au titre de l‟exécution des travaux et le délai d‟exécution.

## Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maire de la Commune de Gazawa Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d‟attribution, le rapport de l‟observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d‟attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d‟analyse des offres.

37.2. Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés qui  en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l‟autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué et au président de la commission interne  de la Commune de Gazawa. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marchés souscrit par l‟attributaire est soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante dispose dans un délai de sept(07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l‟attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt(20) jours suivant la notification du marché par Maire de la Commune de Gazawa, l‟entrepreneur  fournira  au  Maître  d‟Ouvrage  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le

RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d‟Appel d‟Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3%  du montant  du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d‟Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d‟un établissement bancaire ou d‟un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L‟absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIECE 3 :  REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES  (RPAO)

SOMMAIRE

- Généralités

- Article  1 :

- Objet de la soumission

- Article  2 : Financement

- Article  3 : Fraude et corruption

- Article  4 : Candidats admis à concourir

- Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

- Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

- Article  7 : Visite du site des travaux B.  Dossier d‟Appel d‟Offres

- Article  8 : Contenu du Dossier d‟Appel d‟Offres

- Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d‟Appel d‟Offres

- Article 10 : Modification du Dossier d‟Appel d‟Offres

C.  Préparation des offres Article 11 : Frais de oumission

## Article 12 : Langue de l‟offre

## Article 13 : Documents constituant l‟offre

## Article 14 : Montant de l‟offre

## Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

## Article 16 : Validité des offres

## Article 17 : Caution de Soumission

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

## Article 19 : Réunion préparatoire à l‟établissement des offres

## Article 20 : Forme et signature de l‟offre

D.  Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

## Article 23 : Offres hors délai

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres E.  Ouvertureure des plis et évaluation des offres

## Article 25 : L‟ouverture des plis

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d‟Ouvrage

## Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

## Article 30 : Correction des erreurs

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux F.Attribution du Marché Article 34 : Attribution

## Article 35 : Appel d‟offres annulé ou déclaré infructueux

## Article 36 : Notification de l‟attribution du marché

## Article 37 : Publication des résultats d‟attribution du marché et recours

## Article 38 : Signature du marché

## Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

A. GENERALITES

## Article  1 :  	Objet de la soumission

Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Contractante lance, pour le compte du Maître d‟Ouvrage, un Appel d‟offres pour les pour les Travaux d‟électrification rurale MT/BT Monophasée  dans les localités Ouro Wadou et Papalam, Arrondissement de Gazawa, Département du Diamare, Région de l‟extrême-nord

## Article  2 : Financement

Les travaux objet du présent Appel d‟Offres sont financés sur le Budget ressources propre

de la commune de Gazawa,  Exercice 2024, Imputation : 58 27 100 02 641312

## Article  3 : Fraude et corruption

3.1 L‟Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu‟ils respectent les règles d‟éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l‟exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l‟Autorité Contractante :

a) 	définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d‟influencer l‟action d‟un agent public au cours de l‟attribution ou de l‟exécution d‟un marché,

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d‟influencer l‟attribution ou l‟exécution d‟un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d‟entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l‟Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d‟atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d‟influencer leur action au cours de l‟attribution ou de l‟exécution d‟un marché.

b) rejettera une proposition d‟attribution si elle détermine que l‟attributaire proposé est, directement ou par l‟intermédiaire d‟un agent, coupable de corruption ou s‟est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l‟attribution de ce marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d‟interdiction de soumissionner pendant une période n‟excédant pas deux (2) ans, à l‟encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d‟intérêts, de délit d‟initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui. Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1 La participation au présent Appel d‟Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou Groupement d‟Entreprises de Travaux Publics locales, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‟un groupement d‟entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d‟intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d‟intérêt s‟il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d‟Offres ; ou

- Présente plus d‟une offre dans le cadre du présent Appel d‟Offres, à l‟exception des offres variantes autorisées selon l‟article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d‟une offre.

- le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) 	juridiquement et financièrement autonome, (ii) 	administrée selon les règles du droit commercial et

(iii)       n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article  5 :  	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l‟Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l‟article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d‟où proviennent les services. Article  6 :  Qualification du Soumissionnaire

6.1 	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

- présenter tous les renseignements demandés à l‟Article 13 du présent RPAO.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i) 	l‟offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l‟Article

13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses) ; ii) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l‟ensemble des entreprises vis à vis du Maître d‟ouvrage pour l‟exécution du marché ;

iii) En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l‟Administration dans un compte unique ;

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

## Article  7 :  	Visite du site des travaux

7.1 Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d‟inspecter le site des travaux et ses environs et d‟obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre et l‟exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site suivant le modèle (Pièce 10.7 du DAO) et signée sur l‟honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2 Le Maître d‟Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d‟Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu‟ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

## Article  8 :  	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1 Le présent Dossier d‟Appel d‟Offres décrit les travaux faisant l‟objet du marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l‟Article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

## Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO) : 1.1 :     Version française ;

1.2 :     Version anglaise.

| Pièce 2 : | Règlement Général de l‟Appel d‟Offres (RGAO) ; |
| --- | --- |
| Pièce 3 : | Règlement Particulier de l‟Appel d‟Offres (RPAO) ; |
| Pièce 4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; |
| Pièce 5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; |
| Pièce 6 : | Cadre du Bordereau des Prix (BP) ; |
| Pièce 7 : | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ; |
| Pièce 8 : | Cadre du Sous Détail des Prix ; |
| Pièce 9 : | Modèle de Projet de Marché ; |

Pièce 10 :  Formulaires et Modèles :

10.1 :     Modèle de déclaration d‟intention de soumissionner ;

10.2 :     Modèle de Soumission ;

10.3 :     Modèle de caution de soumission (garantie bancaire de soumission) ;

10.4 :     Modèle de cautionnement définitif ;

10.5 :     Modèle de caution d‟avance de démarrage ;

10.6 :     Modèle de caution de retenue de garantie ;

10.7 :     Modèle d‟Attestation de visite de site ;

10.8 :     Modèle de présentation  des moyens en personnel;

10.9 :     Modèle de curriculum vitae ;

10.10 :   Modèle de présentation des moyens en matériel ; 10.11 :   Modèles de fiches des références de l‟Entreprise :

10.11.1 :   Fiche récapitulative des références de l‟Entreprise ;

10.11.2 :   Fiche d‟identification des projets ;

10.12 :   Modèle de fiche de planning et d‟organisation des travaux :

10.13 :    Modèle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement  d‟entreprises) ;

10.14 :   Modèle de cadre d‟Accord de groupement ;

Pièce 11 :   Dossier des plans  (A consulter à la Direction de la Construction) ; Pièce 12 :   Grille de notation des offres techniques ; Pièce 13 :   Liste des banques agréées.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

## Article  9 :  	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d‟Appel d‟Offres peut en faire la demande à l‟Autorité Contractante ou au Maître d‟Ouvrage par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex aux adresses suivantes :

1) 	Commune de Gazawa (Cellule d‟Appui à la Commission Interne de Passation des Marchés),  2) 	Délégation Départementale de l‟Eau et l‟Energie compétente.

Le Maître d‟Ouvrage répondra par écrit à toute demande d‟éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d‟Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d‟Appel d‟Offres.

## Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

L‟Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d‟éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d‟Appel d‟Offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l‟Article 8.1 ci-dessus.

C.  PREPARATION DES OFFRES

## Article 11 : Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d‟Ouvrage n‟est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l‟issue de la procédure d‟Appel d‟Offres

## Article 12 :  	Langue de l’offre

L‟offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l‟Autorité Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

## Article 13 :  	Documents constituant l’offre

La liste des documents visés à l‟article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies lisibles marquées comme telles dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

1- 	ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES :  	Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le

Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d‟achat du dossier d‟Appel d‟Offres d‟un montant de Soixante Dix Mille (70.000) FCFA;

A6 - La caution de soumission dont le montant est de 900 000 FCFA, d‟une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l‟Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A8- Une déclaration sur l‟honneur de visite du site signé par le  soumissionnaire ;

A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 - Une attestation de non-conformité fiscale cours de validité, délivrée par le comptable assignataire (pièce produite en original) ;

A14 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d‟entreprises (pièce produite en original) ;

A15 Ŕ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

En cas de groupement d‟entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complété conformément à la règlementation sera purement et simplement rejetée.

N.B. 	- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu‟il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l‟autorité émettrice, en cours de validité.

Les pièces devront être rangées dans l‟ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de même couleur autre que le blanc.

Il est recommandé que les copies des offres soient lisibles.

- ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe B » et contiendra l‟Offre technique de l‟entreprise constituée des documents ci Ŕ après

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | Référence de l’entreprise - Références générales de l‟entreprise - Références dans les travaux similaires - Chiffre d‟Affaire des deux (02) dernières années. |
| B.2 | Qualité du personnel - Personnel clé affecté au projet. - Qualification et expérience du personnel clé affecté à la réalisation des travaux (CV |
|  | recommandé). En particulier, le conducteur des travaux et les chefs d‟équipes devront justifier d‟une expérience d‟au moins trois (03) ans dans la réalisation des travaux d‟électrification. |
| B.3 | Moyens logistiques affectés au projet - Matériels et petits matériels de chantier. Il faudra indiquer si ce matériel est à louer ou est la propriété de l‟entreprise. - Camion grue, Pick up |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l‟organisation des travaux ; - Programme d‟exécution des travaux détaillés (planning) incluant les délais d‟exécution ;  Planning d‟approvisionnement signé selon le modèle en annexe 8. |
| B.5 | Capacité de financement  Attestation de solvabilité délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministre chargé des finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d‟accéder aux crédits. |
| B.6 | Le CCTP complété et paraphé à chaque page et signé à la dernière. |

- ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l‟ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : Les plans fournis avec le Dossier d‟Appel d‟Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

## Article 14 :  	Montant de l’offre

14.1 Le montant du marché couvrira l‟ensemble des travaux décrits à l‟Article 2 de l‟AAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2 Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l‟offre.

L‟offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

14.3 Le marché à l‟issue du présent Appel d‟Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

## Article 15 :  	Monnaie de soumission et de règlement

Les offres seront exclusivement établies en francs CFA.

Les paiements des prestations objet de cet Appel d‟Offres se feront en francs CFA, la monnaie locale et éventuellement en devises suivant des modalités bien établies dans le contrat.

## Article 16 :  	Validité des offres

16.1 Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l‟expiration du délai initial de validité des offres, l‟Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l‟Article 17 du RPAO.

## Article 17 :  	Caution de Soumission

17.1 En application des dispositions de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 Toute offre accompagnée d‟une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, sera rejetée par la Commission de Passation Régionale des Marchés.

La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l‟Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟Article 16.2 du RPAO.

17.3 Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l‟attribution, à l‟exception de l‟exemplaire de l‟offre destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation.

17.4 La Caution de Soumission de l‟attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.5 	La Caution de Soumission pourra être saisie :

- si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l‟Article 24.1 du RPAO ;

- si, dans les délais prévus à l‟Article 39 du RPAO, l‟attributaire du Marché ne parvient pas :

  - à signer le marché, ou

  - à fournir le Cautionnement définitif requis.

## Article 18 :  	Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l‟Administration, les variantes n‟étant pas acceptées.

## Article 19 :  Réunion préparatoire à l’établissement des offres Sans objet Article 20 :  	Forme et signature de l’offre

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l‟offre décrits à l‟Article 13 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l‟indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies lisibles (pour chacun des trois volumes) portant l‟indication « COPIE ». En cas de divergence entre l‟original et les copies, l‟original fera foi.

20.2 L‟original et toutes les copies de l‟offre devront être dactylographiés ou écrits à l‟encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l‟Article 6.1 (a) ou 6.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l‟offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l‟offre.

20.3 L‟offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.  DEPOT DES OFFRES

## Article 21 :  	Cachetage et marquage des offres

21.1.  La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l‟offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.   	Le Soumissionnaire devra cacheter l‟original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3 Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d‟exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l‟identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes:

## «APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°_____/AONO/PN/REN/C-GAZAWA/CIPM/AI/2024 DU____________

EN PROCEDURE NORMALE POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL, EXERCICE 2024

IMPUTATION : ----------------------------------------

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

- PIECES ADMINISTRATIVES portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d‟Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces A1 à A17.

- OFFRE TECHNIQUE portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d‟Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces B1 à B6.

- OFFRE FINANCIERE portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d‟Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le ____________________ à 10 heures précises, heure locale à la Cellule d‟Appui au Lancement des Appels d‟Offre à la marie de Gazawa, Cellule d‟Appui au lancement des offres sise dans l‟enceinte de la marie de Gazawa. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L‟ouverture des plis se fera en un temps. L‟ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le_____________________ à 11heures  par la Commission interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d‟ouverture ou s‟y faire représenter par une personne de leur choix.

21.4 En plus de l‟identification exigée à l‟Article 21.2 ci-dessus,  les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l‟adresse du Soumissionnaire pour que l‟offre puisse lui être envoyée, cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l‟Article 23 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l‟Article 24 du RPAO.

21.5 Si l‟enveloppe extérieure n‟est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l‟Autorité Contractante  ne sera en aucun cas tenu responsable si l‟offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

### Article 22 :  	Date et heure limites de dépôt des offres

22.1 	Les offres seront déposées contre récépissé aux lieux, date et heure indiqués dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres.

22.2 L‟Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l‟Article 10 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d‟Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 :  	Offres hors délai

Toute offre reçue par l‟Autorité Contractante après les dates et heure limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l‟Avis d‟Appel d‟Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

### Article 24 :  	Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l‟avoir présentée, sous réserve que l‟Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

24.2  La notification de modification ou retrait de l‟offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l‟Article 20 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3  Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les dates et heure limites de remise des offres.

24. 4   Le retrait d‟une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l‟expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l‟Article 16 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l‟Article 17.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

### Article 25:  	Ouverture des plis

25.1  L'ouverture des plis se fera en un (01) temps aux lieux, date et heure indiqués dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres, en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d‟ouverture ou s‟y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

25.2  	Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence.

La Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa établira le procès-

verbal de l‟ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents.

### Article 26 :  	Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l‟examen, aux éclaircissements, à l‟évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l‟attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l‟annonce de l‟attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d‟analyse ou La Commission Interne des passations des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa dans l‟examen des soumissions ou la décision d‟attribution de l‟Autorité Contractante  peut entraîner le rejet de son offre.

### Article 27:  	Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1 Pour faciliter l‟examen, l‟évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa peut, s‟il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d‟analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d‟éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n‟est recherché, offert ou autorisé, sauf si c‟est nécessaire pour confirmer la correction d‟erreurs de calcul des RESTREINTES par la sous-commission d‟analyse lors de l‟évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l‟Article 30 du RPAO.

27.2 Sous réserve des dispositions de l‟alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de La Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa  et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l‟OUVERTURE des plis et l‟attribution du marché.

27.3 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions La Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa relatives à l‟évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l‟Autorité Contractante en vue de l‟attribution d‟un marché pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l‟article 3 du RPAO.

### Article 28 :  	Examen des offres et détermination de leur conformité

28.1 Avant d‟effectuer l‟évaluation détaillée des offres, La Commission Interne des Marchés de la Commune de mo vérifiera que chaque offre est conforme pour l‟essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d‟Appel d‟offres.

28.2 	Une offre conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d‟Appel d‟Offres, sans divergence ni réserve importante.

28.3 La Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa déterminera si l‟offre est conforme pour l‟essentiel aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟offres en se basant sur son contenu.

28.4 Si une soumission n‟est pas conforme pour l‟essentiel, elle sera rejetée la Commission Interne des Marchés Auprès  de la Commune de Gazawa et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5 A l‟issue de l‟OUVERTURE des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une souscommission d‟analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

28.5.1 Critères d’évaluation des offres :

28.5.1.1 : Critères éliminatoires:

- dossier administratif incomplet ou (pièces administratives non-conformes);

- dossier financier incomplet;

- toute déclaration fausse ou  mensongère relevée dans le dossier.

28.5.1.1.2: Critères essentiels :

L‟évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- Le chiffre d‟affaires;

- L‟accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières;

- Références de l‟entreprise;

- Matériel de chantier à mobiliser;

- Personnel d‟encadrement de l‟entreprise;

- Proposition technique ;

- Rapport de visite de site illustratif

- Présentation de l‟offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues 70%seront admises à l‟analyse financière.

28.5.2 Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu‟une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l‟article 28.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu‟une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l‟article 28.5.1.1.2.

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

 Références de l‟entreprise

- Chiffre d’affaires des trois dernières années

Il permet d‟apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente,

et du chiffre d‟affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

|  |  | Montant≥30 millions | Montant <30 millions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA sur patente | oui | non |

Pour le CA du dernier exercice, il doit  être certifié par un expert-comptable agréé, et la notation sera la suivante:

|  |  | CA annuel effectivement réalisé |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant≥ 30 millions | Montant <30 millions |
| 2 | Chiffre d‟affaire du dernier exercice | oui | non |

- Références dans le domaine de l‟Hydraulique.

L‟Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices dans le domaine de l‟Hydraulique  des projets  d‟un coût minimum de francs CFA 30 millions chacun ou un projet d‟au moins 30 millions. Montant cumulé supérieur à francs CFA 30 millions.

|  |  | Montant cumulé |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supérieur à 30 millions | Inférieur à 30 millions |
| 3 | Trois (3) projets d‟un coût de plus de 15 millions chacun ou un projet d‟au moins 25 millions | oui | non |

- Références dans les autres domaines des TP

L‟Entreprise sera aussi jugée sur ses autres réalisations des TP. L‟évaluation prendra en compte les projets de coût supérieur à 20 millions chacun ou un projet de plus de 30 millions (montant cumulé supérieur à francs CFA 30 millions).

|  |  | Montant cumulé |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supérieur à 30 millions | Inférieur à 30 millions |
| 4 | Trois (3) projets d‟un coût de plus de 18 millions chacun ou un projet de plus de 30 millions | oui | non |

Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d‟exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.)

#### -Moyens logistiques affectés au projet

| Critère |  | DOCUMENTS DEMANDES | FO | URNI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI | NON |
| 5 |  | Les références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (3) dernières années (2021 à 2023) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée (accompagné des justificatifs) et selon le modèle |  |  |
| 6 |  | la note méthodologique signée |  |  |
| 7 |  | le planning d‟exécution des travaux selon le modèle |  |  |
| 8 |  | le planning d‟approvisionnement selon le modèle |  |  |
| 9 |  | Les moyens en personnel d‟encadrement de l‟entreprise accompagné du CV, diplômes, certificat de travail… comprenant : |  |  |
|  | a | - Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur en Génie Électrique, avec 03 ans d‟expérience dans les travaux similaires ou niveau Technicien Supérieur en Génie Électrique avec au moins Trois (03) ans d‟expérience ; |  |  |
|  | b | - Un chef chantier, niveau minimum BAC F3 ou équivalent, avec au moins cinq (05) ans d‟expérience dans les travaux similaires. |  |  |
|  | c | Un monteur électricien reconnu par AES Ŕ SONEL Ou ENEO niveau CAP ou équivalent avec au moins Trois (03) ans d‟expérience dans les travaux similaires |  |  |
| 10 |  | Liste des équipements, GPS et petits matériels de chantier propriété de l‟entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison). |  |  |
|  | a | Un véhicule de liaison 4 x 4 Pick-Up (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |
|  | b | Un camion pour transport des poteaux (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |
| 11 |  | Le Plan de charge annuel 2022 et 2023 selon le modèle |  |  |
| 12 |  | Le Cahier de Spécifications Techniques (CST) dûment paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière. |  |  |

L‟Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété :

Factures Ŕ Certificat d‟immatriculation Ŕ Attestation d‟assurance Ŕ

Si l‟Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant  à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être loues est limitée à : véhicule de liaison Ŕ- Matériel de topographie Ŕposte de soudure

Il est rappelé aux entreprises que l‟absence d‟un Diplôme certifié vaudra disqualification du technicien

concerné, quelle que soit sa qualification et son expérience.

- Proposition technique

|  |  | Effectif |  | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Rapport de visite des lieux |  | oui | non |
| 15 | Rapport de visite du site avec photos illustratives |  | oui | Non |

- Approvisionnements

Il permet de juger de la connaissance du terrain. Le soumissionnaire doit ici mentionner les lieux d‟approvisionnement en principaux matériaux (sables, graviers, ciment,  l‟eau), et les difficultés d‟approvisionnement identifiées.

|  |  | précisé | Non précisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Origine des matériaux | oui | non |
| 17 | Aires de stockage | oui | non |

- Planning d‟exécution

Délai d‟exécution

|  |  | Respect | Non-respect |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Délai d’exécution | oui | non |

- Ordonnancement

Il est ici tenu compte de l‟agencement dans le temps des différentes tâches des chantiers du lot sollicité, compte tenu du matériel de l‟entreprise en propriété et de celui qu‟elle pourrait éventuellement prendre en location.

| 19 | Planning conforme aux délais | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |

- Présentation

Les entreprises devront présenter un dossier facile à feuilleter et conforme au DAO. Elle devra présenter des séparations en couleur, des pages de garde, le sommaire de chaque partie du dossier, des pièces classées dans l‟ordre annoncé dans le sommaire, et tout autre dispositif de nature à faciliter les travaux de la souscommission d‟analyse.

|  |  | correcte | incorrecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Page de garde (Avec mention MINEE, CDPMMT, Titre de l‟AO, N° du lot, et Financement) | oui | non |
| 21 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | non |

Grille complète d’analyse : voir Annexe:

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

i. Pour qu‟une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères éliminatoires a), b), c) d) et e) indiqués à l‟article 28.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l‟article 30 ciaprès concernant la correction des erreurs ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

##### 32.2.2 Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d‟analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d‟y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

- S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

- S‟il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le Soumissionnaire n‟accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées du moins-disant au plus disant pour chaque lot.

### Article 29 :  	Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission s‟assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l‟offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l‟article 6. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

### Article 30 :  	Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d‟analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d‟analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l‟avis de la Souscommission d‟analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n‟est pas exact, les sous totaux

feront foi et le total sera corrigé ; et

- S‟il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d‟analyse, conformément à la procédure de correction d‟erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l‟engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l‟offre évaluée la moins-disant, n‟accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

  - Toute offre, dont l‟impact des erreurs sur le montant à l‟Ouverture des plis supérieure ou égale à cinq pour cent  (5%),  sera rejetée

Article 31 :  	Conversion en une seule monnaie Sans objet.

### Article 32 :  	Comparaison des offres

32.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l‟Article 28 du RPAO, seront comparées par la Sous-commission d‟analyse.

32.2 En évaluant les offres, la Sous-commission d‟analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :

- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l‟Article 30 du RPAO;

- en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

32.3 L‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d‟Appel d‟Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l‟évaluation des offres.

Article 33:  	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux Sans objet

F - ATTRIBUTION DU MARCHE

### Article 34 :  	Attribution

34.1 Sous réserve de l‟Article 35 du RPAO, le Maire de la Commune de Gazawa (Autorité Contractante) attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l‟offre, qualifiée techniquement,  a été reconnue conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disant selon l’Article 32 du RPAO.

### Article 35:  	Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟annuler une procédure d‟Appel d‟Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d‟offres infructueux après avis de la Commission Interne des Marchés Auprès  de la Commune de Gazawa, sans qu‟il y‟ait lieu à réclamation.

### Article 36:  	Notification de l’attribution du marché

36.1 Avant l‟expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l‟Autorité Contractante notifiera à l‟attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. La publication du résultat d‟appel d‟offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

36.2 Après publication du résultat, les offres non retenues (à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d‟attribution

### Article 37 :  	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1    L‟Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d‟attribution, le rapport de l‟observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d‟attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d‟analyse des offres.

37.2       L‟Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3       Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4        En cas de recours, il doit être adressé à l‟autorité chargée des marchés publics, avec copies à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 :  	Signature du marché

38.1.      Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l‟attributaire est soumis à la Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa compétente et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.      L‟Autorité Contractante dispose d‟un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par La Commission Interne des Marchés Auprès de la Commune de Gazawa compétente et souscrit par l‟attributaire.

38.3.        Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 :  	Cautionnement définitif

39.1   Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l‟Autorité Contractante, le  cocontractant fournira au Maître d‟Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d‟Appel d‟Offres.

39.2 Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d‟Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3   L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché.

# PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ;

Chapitre I:   Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

| Article1 | :Objet du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article2 | :Procédure de Passation du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article5 | : Pièces constitutives du marché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article6 | :Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article7 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article8 | :Ordres de service(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article9 | : Marchés à tranches conditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article10 | : Personnel de l‟entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre II: Clauses Financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

| Article11 | : Montant du marché (CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article13 | :Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article14 | :Variation des prix (CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article15 | : Formules de révision des prix (CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article16 | : Formules d‟actualisation des prix (CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article17 | : Travaux en régie (CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article18 | : Valorisation des travaux (CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article21 | : Règlement des travaux (cf.art.26, 27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article22 | : Intérêts moratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article23 | : Pénalités de retard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article24 | : Règlement en cas de groupement d‟entreprises (CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article25 | :Décompte final (CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article26 | : Décompte général et définitif (CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article27 | : Régime fiscal et douanier (CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article28 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre III: Exécution des Travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article29 | : Délais d‟exécution du marché (CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article30 | : Rôles et responsabilités de l‟entrepreneur (CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article31 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article33 | : Consistance des travaux (CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article34 | : Pièces à fournir par l‟entrepreneur (CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article36 | : Implantation des ouvrages (CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article38 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article39 | : Journal de chantier (CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article40 | : Utilisation des explosifs (CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre IV: De la réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article41 | : Réception provisoire (CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article42 | : Documents à fournir après exécution (CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article43 | . . . . . . . .:Délai de garantie (CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article44 | . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Réception définitive (CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre V: Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article45 | : Résiliation du marché (CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article46 | : Cas de force majeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article47 | . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Différends et litiges (CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article48 | . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Article 49 et  Dernier : Entrée en vigueur du marché    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I: GENERALITES

Article1: Objet du marché

## Le présent marché a pour objet  l’exécution des travaux POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE

MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

Article2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d‟Offres National Ouvert.

## Article3: Définitions et attributions (CCAGArticle2complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante (AC), est le Maire de la Commune de Gazawa A ce titre, ce dernier est  le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l‟ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Gazawa.

- Le Chef de service du Marché est le secrétaire général de la commune de Gazawa.

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du Marché est le Délègue Départemental du MINEE du Diamare;

- le Maitre d’œuvre est le chef service Départemental de  l‟énergie et  Eneo

## -  L’entrepreneur est: [A préciser];

3.2. Nantissement

- L‟autorité chargée de l‟ordonnancement est : le Maire de la Commune de Gazawa ;

- L‟autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Gazawa;

- L‟organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de Gazawa;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l‟exécution du présent marché sont : l‟Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l‟Ingénieur du Marché.

3.3. Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.

3.3.1. Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d‟exécution des ouvrages, le projet d‟exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l‟article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l‟Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s‟assurer de l‟effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l‟exécution du marché.

## Article4: Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l„Anglais.

4.2. L‟entrepreneur s‟engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article5: Pièces constitutives du marché (CCAGArticle9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission;

- La soumission de l‟entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité: les bordereaux des prix unitaires; l‟état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

## Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l‟environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l‟environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l‟organisation et les modalités de l‟exercice de la profession d‟Ingénieur du Génie civil ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l‟Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d‟application du régime fiscal des marchés publics ;

- le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses textes d‟application subséquents ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l‟application du Code des Marchés Publics ;

- l‟arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l‟exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- le décret n02012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l‟Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l‟exécution des Marchés Publics ;

- la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°0000006/C/MINFI du 30 Décembre 2023, portant instructions relatives à l‟exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l‟Exécution du Budget de l‟Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Autres Organismes Subventionnés, pour l‟Exercice 2024 ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

## Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Insérer l‟Adresse du Cocontractant

- Dans le cas où l‟Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Gazawa (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d‟Ouvrage, au Chef de service, au Maître d‟Œuvre et à l‟Ingénieur le cas échéant.

S‟agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l‟Autorité  Contractante.

## Article 8 : Ordres de service

Le Cocontractant dispose d‟un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d‟émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d‟exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu‟il suit :

L‟ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maire de la Commune de Gazawa,  Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Délégué Départemental de l‟Eau et de l‟Energie, avec copie au Maître d‟Ouvrage, au Chef de service, à l‟Ingénieur, au Maître d‟œuvre et à l‟Organisme Payeur.

Les ordres de service ayant une incidence sur l‟objectif, le montant ou le délai d‟exécution du marché seront signés par l‟Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d‟Ouvrage, au Chef de service, à l‟Ingénieur, au Maître d‟œuvre et à l‟Organisme Payeur. Le visa préalable de l‟Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Chef de service et à l‟Ingénieur.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d‟Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l‟Autorité Contractante, à l‟Ingénieur et au Maître d‟œuvre.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d‟intempéries, seront signés par

le Chef de Service sur proposition du Maître d‟œuvre après avis de l‟Ingénieur

Article9: Marché à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

## Article10: Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article15complété)

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l‟offre  technique  n‟interviendra  qu‟après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l‟entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d‟encadrement à mettre en place seront soumises  à  l‟agrément  du  Maître  d‟Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l‟ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d‟encadrement  de l‟offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l‟article 45 ci-dessous ou d‟application de pénalités.

CHAPITRE II: CLAUSES FINANCIERES

## Article11: Garanties  et cautions (CCAGarticles29et41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché doit être fourni dans un délai de vingt jours après notification de l‟offre.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d‟un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d‟une main levée délivrée par le Maître d‟Ouvrage après demande de l‟entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d‟un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d‟Ouvrage après demande du l‟entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d‟un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L‟avance de démarrage sera remboursée par décompte, d‟une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l‟Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

## Article12: Montant du marché (CCAGArticles18et19complétés)

Le montant du présent marché, tel qu‟il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)   	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l‟article 19 du CCAG, résulte de l‟application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l‟entrepreneur.

## Article13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d‟Ouvrage à l‟entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l‟entrepreneur s‟engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d‟Ouvrage se libèrera des sommes dues de la manière suivante:

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ Ouvert au nom de l‟entrepreneur à la banque______________

- Pour les règlements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte   n°_________ Ouvert au nom de l‟entrepreneur à la banque______________ Article14:Variation des prix (CCAGArticle20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

- Les acomptes payés à l‟entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

- La révision est «gelée» à l‟expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités  d‟actualisation  des  prix  (sans objet). Article15: Formules de révision des prix(CCAGarticle21) Non applicable.

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix(CCAGarticle21) Sans Objet.

## Article17: Travaux en régie(CCAGArticle22complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l‟entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes:

- Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l‟objet d‟attachements contradictoires;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d‟œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d‟engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d‟emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d‟engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l‟entrepreneur. Article18:Valorisation des travaux (CCAGarticle23) Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article19:Valorisation des approvisionnements(CCAGarticle24complété)

19.1.  Il n‟existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l‟Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n‟est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

## Article20: Avances(CCAGarticle28)

20.1. Le Maître d‟Ouvrage  accordera une avance de démarrage égale  à vingt pour cent           (20 %)  du montant du marché.

## Article 21: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l‟entrepreneur et le Maître d‟Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l‟Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l‟Exécution des Marchés Publics du Diamare. Pour cela, une copie de l‟attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre-Commande, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit : - [100-2,2 ou 5.5]% versé directement au compte de Entrepreneur ;

- 	2, 2%   ou  5.5%   versé au Trésor public au titre de l’AIR due par entrepreneur ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  de la LettreCommande, les décomptes qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Les paiements seront effectués par le MAITRE D’OUVRAGE dans un délai maximum de 03 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d‟avance  de  démarrage  (le  cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l‟Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l‟attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site le cas échéant.

21.3. Décompte  d‟avance  de  démarrage(le  cas échéant).

## Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l‟article 166 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article23: Pénalités de retard(CCAGArticle32complété) 23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

- Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

## Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAGArticle33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d‟entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

## Article25: Décompte final(CCAGArticle34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire,  l‟entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l‟exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d‟un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d‟œuvre.

25.3. L‟Entrepreneur lui dispose d‟un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

## Article26: Décompte général et définitif (CCAGArticle35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d‟un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu‟il fait signer contradictoirement par l‟entrepreneur et le Maître d‟Ouvrage. Ce décompte comprend: -le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l‟entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L‟Entrepreneur lui dispose d‟un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

## Article27: Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article36)

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l‟IR qui constitue un précompte sur l‟impôt des sociétés;

- des droits d‟enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts; -  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

  - des droits et taxes d‟entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique); * des droits et taxes communaux,

  - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d‟eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l‟entreprise impute sur ses coûts d‟intervention et constituer l‟un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s‟entend TVA incluse.

## Article28: Timbres et enregistrement des marchés(CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de

l‟entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III: Exécution des travaux

## Article29: Délais d’exécution du marché(CCAGArticle38)

29.1. Le délai d‟exécution des travaux objet du présent  marché  est  de trois (03) mois.

29.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel‟ordredeservicedecommencerles travaux.

## Article30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d‟avancement des travaux sera communiqué au Maître d‟Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article31: Mise à disposition des documents et du site(CCAGArticle42)

L‟exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d‟Appel d‟Offres sera remis par le Maître d‟œuvre.

## Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAGArticle45)

Les polices d‟assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché et fournis au plus tard vingt jours après notification de l‟offre:

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

- Assurance “Tous risques chantier”;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale.

## Article33: Consistance des travaux (CCAGArticle46)

Les prestations objets du présent contrat comprennent, toutes les parties de corps d‟état prévues aux

détails quantitatifs et estimatifs.

Ces prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

## Article34:Pièce à fournir par l’entrepreneur(Article49complété)

34.1. Dans  un  délai  maximum  de  trente (30) jours à compter de la notification de l‟ordre de service de commencer les travaux, l‟entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d‟œuvre et l‟Ingénieur du marché le programme d‟exécution des travaux, son calendrier d‟approvisionnement, son projet de plan d‟assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

- Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

- Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L‟entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le

Maître d‟Œuvre disposera alors d‟un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d‟éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel. L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d‟Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de l‟entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L‟entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

- Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d‟emprunt de sites d‟extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d‟installation.

- L‟entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu‟il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu‟il  compte employer.

- L‟agrément donné par le chef de service ou le Maître d‟Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l‟entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l‟égard des tiers qu‟à l‟égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d‟exécution

- Le dossier des plans d‟exécution (calcul et dessins) d‟exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l‟ouvrage devront être soumis au visa du Maître d‟Œuvre un (1) mois au  moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l‟ouvrage correspondante.

- Le  Maître  d‟Œuvre  disposera d‟un  délai  de  quinze (15)  jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L‟entrepreneur disposera  alors  d‟un  délai  de  huit  (8)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant.

## Article35: Organisation et sécurité des chantiers (CCAGArticle50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum d‟un mois après la notification de l‟ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d‟interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l‟entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d‟hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

## Article36: Implantation des ouvrages (CCAGArticle52)

Le  Maître  d‟Œuvre notifiera  dans  un  délai  de sept (7) jours suivant la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

## Article37:Sous-traitance(CCAGarticle54)

La part des travaux à sous-traiter est  de  vingt pour cent (20%)du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

## Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais(CCAGArticle55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d‟un délai de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l‟entrepreneur, dès réception de la demande.

## Article39: Journal de chantier (CCAGArticle56complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d‟Œuvre et le représentant de l‟entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article40: Utilisation des explosifs (CCAGArticle60)

L‟utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

## Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX

### 34.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L‟exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l‟Ingénieur du marché et le Maître d‟Œuvre doivent intervenir. L‟Ingénieur du marché et le Maître d‟Œuvre peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien :

- Études et piquetage ;

- Approbation du projet d‟exécution des travaux ;

- Exécution et réception des fouilles et tranchées diverses ;

- Réception du matériel et des équipements au chantier et au sol ;

- Levage et calage des supports Métallique ;

- Pose des armements et autres ferrures ;

- Déroulage et réglage des conducteurs ;

- Pose autres matériels et équipements ;

- Pose de Transformateur Monophasée

- Mesures diverses;

- Essais et mesure de pré réception ;

- Raccordement et mise en service de l‟ouvrage.

### 34.4 Documentation

Dans le but de s‟assurer de la fiabilité, de l‟originalité, de la provenance et de la matérialisation effective du projet, les documents ci-dessous désignés doivent être impérativement fournis au Chef de Service du marché dès qu‟il les demande.

Il s‟agit de :

- Études et de piquetage ;

- Plan avant travaux ;

- Planning prévisionnel des travaux ;

- Autorisation de passage ;

- Autorisation d‟élagage et /ou d‟abattage des arbres (adresser une demande au DDMINFOF S/C

DDMINEE) ;

- Bons de livraison ;

- Factures d‟achat des différents matériels ;

- Fiches techniques des différents matériels et équipements qui doivent être à l‟état neuf ;

- Certificat de traitement des poteaux bois et traverses en azobé ;

- Procès-verbaux  d‟essais en usine des équipements ;

- Plan conforme après travaux ;

- Tout autre document indiquant l‟origine du matériel importé.

## Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d‟un(01) mois après la notification de l‟ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux.

## Article 36 : Implantation des ouvrages

Le Chef de Service notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance

La sous-traitance n‟est pas autorisée dans le cadre de ce marché.

## Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de Service dispose d‟un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l‟Entrepreneur, dès réception de la demande.

## Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l‟Ingénieur du marché et le représentant de l‟Entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

39.2. C‟est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

## Article 40 : Utilisation des explosifs

L‟utilisation des explosifs est proscrite dans le cadre de ce marché.

Toutefois en cas de nécessité absolue, l‟entreprise se rapprochera du Chef de Service du marché pour la démarche à entreprendre. Chapitre IV – RÉCEPTION

## Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l‟Entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du marché avec copie à l‟Ingénieur, l‟organisation d‟une visite technique préalable à la réception et ceci dix (jours) au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

41.1. Cette visite comprend entre autres opérations :

La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

Les constatations relatives à l‟achèvement des travaux ;

La remise en état du chantier (carrières, installation de chantier, etc.).

La mise en service du réseau par ENEO après tous les essais à caractères techniques

Ces opérations feront l‟objet d‟un procès-verbal dressé et signé contradictoirement par l‟Entrepreneur et l‟Ingénieur du marché.

41.2. Au terme de cette réception, l‟Ingénieur spécifiera éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire qu‟il fixera en accord avec le Chef de Service du marché.

Dans les cinq (05) jours qui suivent la requête de l‟Entrepreneur, le Chef de Service du marché fixera la date de réception provisoire, et communiquera cette date à tous les intervenants.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Le Maire de la Commune de Gazawa…………………………………………………Président ; 2. Le Délègue départemental du MINEE /Diamare ……………………………………Rapporteur.

- Le MINMAP /Diamare  ………………………………………………………………… Observateur ;

- Le Chef de Service du marché…………………………………………………………Membre ;

- Les Maîtres D’œuvre  ………………………………………………………………….. Membre;

- Le comptable matières de la commune de Gazawa…………………………………Membre ; 7. L’Entrepreneur ou son représentant………………………………………………… Observateur.

La commission est convoquée pour la réception au moins 10 jours avant.

La réception sera effectuée en présence de l‟Entrepreneur et à ses frais. Son absence ou celle de son Représentant dûment mandaté équivaut à l‟acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

La Commission examinera si :

    - Les réserves ont été levées ;

    - Les dossiers de recollement ont été remis ;

    - Les sites ont été remis en état et les installations de chantier démontées ; - 	Les essais à caractères techniques sont concluants.

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l‟Entrepreneur se verra imposé un délai n‟excédant pas une semaine pour la levée des dites réserves. Passé ce délai, le Maître d‟Ouvrage Délégué pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l‟entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

  - Il n‟est pas prévu de réception provisoire partielle dans le cadre de ce marché.

  - La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l‟ouvrage.

## Article 42 : Documents à fournir après exécution

Avant la réception de l‟ouvrage, l‟Entrepreneur doit fournir :  	- le plan conforme après travaux ;

- le Certificat de traitement des poteaux bois pour la ligne BT;

- le Certificat de test d‟épreuves des postes de transformation;

- la justification de la provenance des matériels (câble, C/C, Transformateur et autre matériels).

## Article 43 : Délai de garantie

Le délai de garantie pour les travaux compris dans le présent marché est fixé à quinze (15) mois, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s‟il y a lieu) et réparti comme suit :

- Une observation Technique Le Maître d‟Œuvre, MINEE/DIA et ENEO /Diamare après la mise en service des équipements pour une durée de Trois (mois) sanctionnée par un procès-verbal de non objection du Maître d‟Œuvre.

- Après ces trois premiers mois pendant lesquels les installations se sont bien comportées, commence la période de garantie des installations proprement dite de douze(12) mois.

Ce délai sera prolongé jusqu‟à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Jusqu‟au moment de cette réception, l‟Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections liées aux malfaçons.

## Article 44 : Réception définitive

44.1. La réception définitive ne peut intervenir qu‟à l‟issue de la période de garantie ou de parfait état d‟achèvement qui est de quinze (15) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l‟Entrepreneur n‟a pas justifié l‟accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du Code civil. Elle s‟effectuera dans un délai maximal de quinze

(15) jours à compter de l‟expiration du délai de garantie.

44.2. La composition de la Commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire.

44.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

## Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 45 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre  2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l‟un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l‟exécution d‟un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l‟Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

## Article 46 : Cas de force majeure

Dans le cas où l‟Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les Services compétents.

## Article 47 : Différends et litiges

Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l‟objet d‟une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu‟une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

## Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Dix (10) exemplaires du présent marché seront établis par les soins de l‟Entrepreneur, à ses frais et

diffusés par la Commission  interne de passation des  Marches Auprès de la commune de Gazawa.

## Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu‟après sa signature par le Maître d‟Ouvrage Délégué. II entrera en vigueur dès sa notification à l‟Entrepreneur par ce dernier.

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  	PARTICULIERES (CCTP)

# SOMMAIRE

- – Description technique du micro projet

- – Mode d’exécution des travaux

- – Description des travaux à réaliser

  - Ŕ Etude et piquetage

  - Ŕ Les fouilles

  - Ŕ Confection des supports au sol

  - Ŕ Calage des supports bois

3 .5-Coulage des supports Métalliques en béton 400kg/m3

5– La construction des réseaux

6– Plaque de numérotation et numéro

7-  Abattage et élagage

8– Transport et manutention du matériel électrique

- – Sécurité

- – Utilisation  de la méthode HIMO

- – Description sommaire du matériel électrique

12– Éléments constitutifs des réseaux

13. a-  Réseau MT Monophasée

13. b-  Réseau BT Monophasée

## CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DESCRIPTION DES TRAVAUX

### ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent cahier des clauses Techniques  Particulières (CCTP) a pour objet la définition dans les normes les matériels de mise en œuvre et du mode d‟exécution des Travaux d‟électrification de la localité de OURO WADOU ET PAPALAM dans l‟Arrondissement de Gazawa, Département du Diamare , Région  de l‟Extrême-Nord, conformément aux autres documents constitutifs du présent dossier d‟appel d‟offres.

### ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

L‟entreprise comprend les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des lignes de distribution aériennes HTA, MT/BT et BT de la localité concernée. Les travaux sont définis dans le cadre des normes et références AES-SONEL, dans les conditions générales de commande des travaux et du devis quantitatif - estimatif du présent Marché.

### ARTICLE 3 : MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Pour tous les travaux de construction des artères moyenne tension monophasée o, de postes de transformation MT/BT, des lignes MT/BT monophasée, des lignes BT monophasée, de protection de l‟environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion  de l‟électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués dans cet ordre :

- Le CCAP ;

- Le présent CCTP ;

- Le Cadre des détails quantitatifs et estimatifs ;

- L‟Offre de l‟Entrepreneur ;

- Le DAO ;

- Le Dossier d‟Exécution approuvé ;

- Les Recommandations du Comité Électrotechnique International (Publication CEI) ;

- Les normes Européennes CEN Ŕ CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- L‟arrêté du 02 Avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d‟énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 04 Mai 1991 ;

- La circulaire n°78 Ŕ 79 du 06 Juillet 1978 concernant l‟application de l‟arrêté du 26 Mai 1978 ;

- Les normes françaises homologuées NFC ;

- Les normes françaises UTE et en particulier : o C 10-100 ; C 10-101 ; o C 13-200.

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système (ISO).

Toutes ces règles pouvant subir des modifications sous la responsabilité de l‟administration chargée de l‟électricité pour tenir compte des conditions locales, sachant que les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci Ŕ après :

- Température moyenne : 35°C ;  	Hygrométrie correspondante : 98% ;  	Température extrême (sous abri) : o Minimale + 10°C ; o Maximale + 50°C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h ;

- Les poteaux bois seront conformes à la norme UPDEA.

### ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

#### 4.1 – Etude  et piquetage

L‟étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d‟alignement en vue d‟assurer une bonne construction des réseaux aériens HTA, MT/BT et BT. Cette activité sera réalisée par l‟entrepreneur suivant les normes techniques, et la protection de l‟environnement sera de mise.

#### 4.2 – Les fouilles

Elles seront réalisées conformément aux règles de l‟art dans les dimensions suivantes :

- Longueur= 0,6m et Largeur=0,4m

- Profondeur= 1,40m pour les supports bois de 9m ; 1,60m pour les supports Métalliques de 11m et de 1,70m pour les supports métalliques  de 12m.

#### 4.3 – Confection  des supports au sol

Les  supports jumelés seront rassemblés avant leur emplacement dans les fouilles et recevront une amorce d‟armement  d‟après leur utilisation. Les supports (simples ou contre fichés) seront perforés avant leur mise en œuvre et ceci pour faciliter l‟assemblage des armements une fois qu‟ils seront levés.

#### 4.4- Traitement des supports et des terres de remblai

En plus du traitement reçu de l‟usine, tous les supports quelque soit leur type doivent faire l‟objet d‟un second traitement en 2 couches sur une hauteur de 3,00m. Les produits indiqués pour ce traitement sont le Carbonyl, le Xylamon clair et/ou le Flinkot, 2 couches de Coaltar et stabilisation de remblais au régent.

Le prestataire devra présenter au maître d‟ouvrage le certificat de traitement des poteaux bois et traverses bois (AZOBE) délivré par la station traitement de AES Ŕ SONEL de Bafoussam ou tout autre unité de traitement agrée par le Ministère de l‟Eau et de l‟Energie.

La terre de remblais lors du calage doit être stabilisée au « REGENT 50 SC » afin de prévenir les attaques charançons et autres insectes. La quantité requise pour chaque support sera de 100g environ.

##### 4.5 – Calage  des supports bois

Une fois les supports levés l‟équipe technique de l‟entreprise réalisera un calage en pierres de dimensions variables à trois (3) niveaux. A chaque niveau de calage, un remblai avec des terres stabilisées aux fongicides suivra.

##### 4.6 – Calage  des supports Métalliques

Une fois les supports levés l‟équipe technique de l‟entreprise réalisera un coulage en béton armes  de dimensions variables .l‟arrosage se fera pendant trois jours.

#### 4.7- Armement des supports

Il consiste à la fixation des traverses en bois AZOBE, des montants fers plats, des consoles de tête, des isolateurs rigides sur les structures normalisées pour la HTA et  à la fixation des ensembles alignement (console et pince d‟alignement) et des ensembles d‟ancrage (console et pince d‟ancrage) pour le réseau BT. Les éléments de fixation seront en conformités avec la norme de construction des lignes aériennes HTA et BT sur poteaux bois en technique rigide d‟AES SONEL.

#### 4.8- Déroulage et réglage des conducteurs

Les câbles sont horizontalement déroulés sur les supports. Des dégagements verticaux (flèches) de 6,2 m pour le réseau HTA et de 4 m sont recommandés en terrain ordinaire. Toutes fois, en traversées des chaussées et des voies carrossables par des véhicules routiers, les flèches des réseaux HTA et BT sont de 8,2m et de 6m respectivement.

#### 4.9- Pose d’un CC

Il se place en tête de dérivation et à une portée de 50m. Les parties métalliques de cet interrupteur à commande manuelle sont raccordées à une MALT comprenant au moins 2 piquets de terre de 2,1m avec câble nu en cuivre de 29mm2 en serpentin dans une tranchée de 5m de long et dont la profondeur est de 0,8m. La descente de terre est constituée d‟un câble en cuivre isolé de 25mm2.

##### 4.10 – Pose d’un poste de transformation MT/BT monophasée

Il est prévu sur support bois jumelé de 11m en arrêt et de classe D calé à la pierre sèche avec une plate forme de manœuvre en massif de béton.

Au transformateur MT/BT est associé systématiquement un parafoudre pour chaque phase qui détermine le niveau de tenue aux surtensions de celuiŔci  (125 KV) et dont la tension nominale est de 27 KV en monophasée. Il est  monté sur le même support que le transformateur et raccordé entre une phase et le circuit de mise à la terre.

#### 4.11- Confection des MALT BT

La procédure consiste à implanter au pied de support BT au moins un piquet de terre normalisé (2,1m) avec câble nu en cuivre de 29mm2 en serpentin dans une tranchée dont la profondeur est de 0,8m. La descente de terre en câble en cuivre isolé de 25mm2 est logée dans une protection mécanique et est raccordée au câble nu au fond de la tranchée. Il convient de réaliser une terre toute les 300m et dont la valeur ohmique est au plus égale à 10Ω.

#### 4.12– Branchement  témoin

Un branchement standard normalisé (branchement  témoin)  sera réalisé par l‟AES-SONE dans la localité aux frais de l‟entreprise et au profit d‟un édifice public. Le site devant bénéficier de ce branchement sera  déterminé lors de l‟exécution des travaux et notifié à l‟entreprise.

Cette prestation comprendra :

- Le branchement;

- L‟abonnement (pose de compteur et accessoires);

- La fourniture et la pose d‟une lampe témoin et accessoires (interrupteur, fils TH 1,5mm², domino etc.….) pour besoin de probation de l‟effectivité de l‟énergie électrique.

#### 4.13– Sécurité

Les populations seront sensibilisées sur les dangers du courant électrique par spot vidéo et documentaires produits par AES Ŕ SONEL en collaboration avec le Maître d‟œuvre. Toutefois lors de l‟exécution des travaux, l‟Entreprise prendra des dispositions nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.

#### 4.14– Nature d’intervention  suivant les localités

De manière spécifique, les travaux concernent l‟opération de construction des artères moyenne tension monophasée, des postes de transformation MT/BT , des tronçons mixtes MT/BT et des lignes basse tension, dont les caractéristiques sommaires sont données ci-dessous :

#### Localité de OURO WADOU ET PAPALAM

- Ligne HTA monophasée de 17,32 KV et d‟environ 2,800 km en conducteur 34,4 mm2 ALMELEC ;

- Ligne BT en câble 4x25 mm2 torsadé d‟environ  1,600 km ;

- Fourniture et pose d‟un(01) poste transformateur H61 monophasé de 25 KVA et accessoires; Fourniture et pose de deux (02) appareillages de coupure de la ligne HTA monophasée de 17,32 KV (Coupe circuit monophasé) ;  	MALT pour la sécurisation et le bon fonctionnement du réseau.

Il décrit dans son ensemble les conditions de bonne réalisation de cette tâche pour assurer une garantie permanente de fonctionnement et de durabilité de l‟ouvrage vis-à-vis d‟un certain  nombre de contraintes précises ainsi que des mesures de sécurité et de protection de l‟environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois et décrets, et arrêtés en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l‟électricité.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX

### ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

#### 5.1. Provenance

La fourniture de tous les matériaux incombe à l‟Entrepreneur. Ce dernier devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l‟exécution du présent marché à l‟agrément de l‟Ingénieur avant leur mise en œuvre et en temps utile pour respecter le programme d‟exécution des travaux.

Certains matériels spécifiques doivent faire l‟objet d‟un contrôle et d‟une vérification dans l‟atelier AES-SONEL de Garoua avant leur destination dans les chantiers.

Les matériaux et les matériels fournis par l‟Entrepreneur proviendront de sources agréées par l‟Ingénieur du Marché.

5.2. Qualité

#### a. Poteaux

Les poteaux exigible pour les présents travaux seront de classe D et répondant aux normes suivantes :

- Poteaux bois 11m/S et 11m/J : Normes SONEL ; SU-102 ;

- Poteaux bois 11m/X : Normes NFC66-437 ;

- Poteaux bois 9m/S : Normes SONEL ; SU-101 ;  	Poteaux bois 9m/J : Normes SONEL ; SU-102 ;  	Poteaux bois 9m/X : Normes NFC66-437. b. Câble Almélec

Conducteurs nus en alliage d‟aluminium constitués de brins, livrés non graissés sur Tourets en bois traités aux xylophènes, avec sens de câblage à gauche. Les sections recommandées sont du 34,4 mm²; code 595 901, Norme de la référence NFC 34-125. Ils sont utilisés pour le transport d‟énergie électrique.

#### c. Câbles pré assemblé dits torsadés

Câbles en polyéthylène réticulés de couleur noire et assemblée en faisceaux pour réseaux aériens. Seuls les assemblages; 4x25 et 2x16 sont recommandées pour les zones rurales.

- Isolateur rigide

Norme de références : CEI 303 ; NFC66-235 ; NFC66-415 ; NFC66-330

- Console de tête

Norme de références : NFC66-404 ; NFA35-501

- Armement d’alignement BT

Norme de références : HN33S64 ; NFC33-042

- Armement d’ancrage BT

Norme de références : 33SG4 ; NFC33-042. Section de câble de 2x16 à 4x25 mm²

- Ferrure de contre fichage TFZ et FTXY Norme de références : NFC66-437 ;

- Parafoudre

Norme de références : CEI91-1 ; 9-1-A ; NFC65-100 ;

- Coupe circuit à expulsion (C/C)

Norme de références : NFC64-200 ; CEI787 ; CEI282-2 ;

- Plaque DM

Norme de références : NC74-59 du 25/07/1974 ;

- Fer U pour ancrage

Norme de références : NFA35-501 ; NFE27-411 ; NFC66-455

- Bras Bis

Norme de références : NFA35-501 ; NFC66-421.

CHAPITRE III : MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX

### ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR

L‟entrepreneur prend l‟entière responsabilité de la conception, et de l‟exécution des ouvrages constituant l‟objet du présent marché, même au cas où certaines dispositions découleraient directement des prescriptions de l‟ingénieur.

L‟agrément par l‟ingénieur des installations de chantier, des matériaux, du matériel, des procédés d‟exécution laissera subsister l‟entière responsabilité de l‟Entrepreneur tant en ce qui concerne l‟exécution des travaux qu‟au regard des accidents ou dommages pouvant survenir au cours desdits travaux.

L‟entrepreneur sera donc entièrement responsable de tous les accidents corporels et de tous les dommages matériels, notamment des troubles ou accidents de la circulation, atteintes même indirectes à la stabilité de constructions et des installations (locaux, voies, ouvrages, canalisations, publics ou privés) se trouvant au voisinage immédiat des travaux. Il ne sera pas établi de discrimination dans la cause des dommages, qu‟elle provienne de l‟exécution elle-même ou du procédé d‟exécution adopté.

#### ARTICLE 7 : Projet d’exécution des travaux

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l‟ordre de service de démarrer les travaux, l‟entrepreneur soumettra au Maître d‟œuvre un projet d‟exécution comprenant :

- Programme d‟installation générale du chantier ;

- Plan de repérage de l‟Entreprise ;

- Schémas d‟exécution ;

- Plan de piquetage ;

- Devis de calage des quantités ;

- Liste détaillé du matériel et équipement mobilisable sur le chantier ;

- Prévisions quantitatives d‟emploi de la main-d‟œuvre ;

- Planning détaillé d‟exécution actualisé des prévisions de l‟‟avancement des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l‟avancement réel par rapport aux prévisions ;

- les dossiers annexes si l‟Entrepreneur les juge nécessaires.

Le projet lui sera retourné revêtu du visa du Chef de service de Marché après avis de l‟ingénieur et accompagné, s‟il y a lieu, des observations du Chef de service dans un délai de sept (7) jours. L‟entrepreneur disposera alors d‟un délai de cinq (5) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Il tiendra constamment à jour le planning des travaux compte tenu de l‟avancement du chantier. D‟éventuelles modifications importantes apportées à ce planning ne pourront être appliquées qu‟après avis et accord du Maître d‟œuvre.

Il sera établi chaque fin de mois à la diligence de l‟entrepreneur et à ses frais un plan de l‟état d‟avancement des travaux selon un modèle proposé par l‟entrepreneur et agréé par l‟ingénieur. Cet état d‟avancement sera gratuitement remis Maître d‟Ouvrage en quatre (4) exemplaires.

Sont à la charge de l‟entrepreneur les frais d‟établissement et de reproduction des dessins d‟exécution et de leurs annexes, ainsi que des dessins conformes à l‟exécution.

### ARTICLE 8 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

L‟entrepreneur soumettra à l‟appréciation du Maître d‟Œuvre de ses installations générales de chantier dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification de l‟ordre de service de démarrer les travaux. Le projet lui sera retourné revêtu du visa après avis du Maître d‟Œuvre et accompagné, s‟il y a lieu, dans un délai de trois (3) jours. L‟entrepreneur disposera alors d‟un délai de trois (3) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Les installations comprendront :

- l‟accès,

- les bureaux, ateliers, magasin, garages de l‟entrepreneur,

- les aires de stockage des matériaux

### ARTICLE 9 : JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le chef de chantier de l‟entreprise.

Pour l‟établissement de ce journal, l‟entreprise doit fournir les renseignements relatifs à la marche du chantier et en particulier :

- les horaires de travail, l‟effectif et la qualification du personnel,

- la nature et le nombre de matériels d‟exécution en fonctionnement et en panne,

- les travaux effectués et les quantités de matériels et des matériaux mis en œuvre ou fabriqués,

- les phases de mise en œuvre et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus, etc.…),

- la durée et la cause des arrêts de mise en œuvre ;

- toutes les prescriptions imposées par l‟ingénieur en cours de chantier ;

- les dispositions prises et les mesures effectuées par l‟entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par l‟ingénieur ou son représentant :

- les conditions atmosphériques,

- les dérogations relatives à l‟exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres de service, schéma, attachements, etc.…,   	les réceptions,

- tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calcul de prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la part de l‟Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l‟Entrepreneur et du Contrôleur des travaux.

### ARTICLE 10 : TRAVAUX PREPARATOIRES

L‟entrepreneur prendra le site dans l‟état où il le trouve. Il fera son affaire du nettoyage général de l‟emprise, de l‟enlèvement de tout dépôt étranger aux travaux, du débroussaillage et de l‟abattage ou l‟élagage des arbres.

Aucun arbre situé en dehors de la zone de débroussaillement ou de l‟emprise d‟intervention ne sera arraché sans l‟assentiment de l‟ingénieur.

### ARTICLE 11 : IMPLANTATION DE L’OUVRAGE

Il sera procédé contradictoirement  à l‟implantation de l‟ouvrage et conformément aux plans d‟implantations des ouvrages joints au marché.

L‟entrepreneur remettra à l‟ingénieur, avant tout démarrage des travaux, le plan de piquetage de l‟ouvrage. Ce document fera apparaître la cote de tous les piquets.

Les piquets bois utilisés doivent impérativement subir un traitement contre les termites avant leur implantation.

Pendant toute la durée des travaux, l‟entrepreneur devra veiller à la conservation des piquets, et repères de base et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin ou sur ordre de service de l‟ingénieur, soit à leur emplacement primitif soit à un autre point,  et  devra maintenir en permanence sur le chantier le personnel spécialisé et le matériel nécessaire au maintien ou au rétablissement des repères et bornes sus désignés.

### ARTICLE 12 : FOUILLES – ET AUTRES

#### 12.1 : Fouilles

Sont considérés comme fouilles, les déblais exécutés au droit des fondations des poteaux. Les fouilles seront exécutées soit mécaniquement, soit manuellement. Les profondeurs requises des fouilles sont :

o 1,40 m pour les poteaux de 9 m ; o 1,60 m pour les poteaux de 11 m ; o 1,70 m pour les poteaux de 12 m.

####  	Déroctage

Ces travaux seront réalisés par tout moyen mécanique ou pneumatique. L‟emploi d‟explosifs est subordonné à l‟autorisation du maître d‟Œuvre et reste sous la responsabilité exclusive de l‟entrepreneur.

####  	Terrain argileux

A la traversée des zones argileuses de grande puissance, les dispositions particulières suivantes seront prises :

- Diamètre des fouilles de fondation sous poteaux au moins égal à 1,00m ;

- Apport et remplissage des fouilles par des matériaux sélectionnés et agréés par l‟ingénieur.

####  	Fouilles, levage et câble des supports

Les fouilles doivent être faites à la profondeur normalisée suivant les hauteurs des supports à mettre en place. Les supports seront calés au moellon ou à la pierre sèche. Les massifs ne seront réalisés que sur instructions précises et/ou en présence de l‟Ingénieur et fera l‟objet d‟une réception technique dans un rapport de chantier.

Toute la boulonnerie, tous les accessoires de fixation ou d‟assemblage seront des éléments galvanisés et seront conformes aux normes de référence citées dans le présent cahier. Les supports traités à l‟achat doivent également faire l‟objet d‟un autre traitement spécifique à la mise en œuvre.

##### 12.2. 	Armements

Les traverses bois de longueur 3,40m ou 2,40 m doivent être traitées. Les isolateurs rigides, les tiges renforcées, les consoles de tête, les montants fers plats et les attaches preformed fournis doivent répondre aux normes citées dans le CCTP.

##### 12.3 : Ligne HTA triphasée et monophasée

Les travaux de ce corps  d‟état (triphasé ou monophasé) concernent :

- : Fourniture et pose d‟isolateurs : S rigides y compris attache préforme et toutes sujétions de fourniture et main d‟œuvre ;

- : Fourniture et pose chaîne d‟ancrage 3 éléments ;

- : Fourniture et pose fer U pour ancrage chaîne d‟isolateur, y compris fourniture et pose boulonnerie galvanisée ;

- : Fourniture et pose console de tête ;

- : Fourniture et pose plaque « Danger de mort » ;

- : Numérotation poteaux Métalliques ;

- : Fourniture et pose bras bis 70x600

- : Fourniture et pose fer U pour fixation Bras bis sur poteau

- : Fourniture et pose coupe-circuit à expulsion monophasé

6010011 : Fourniture et déroulage câble Almélec 34 mm2 ou 54 mm² suivant le cas

- : Bretelle de dérivation HTA monophasée et triphasée

- : Fourniture et pose poteaux métalliques  de 11m/s 300 Dan

6010014 : Fourniture et pose poteaux bois de 11m/ 500 Dan

6010014 : Fourniture et pose poteaux bois de 11m/ 1000 Dan

100000 : Etude et piquetage

101001 : Fouilles en terrain normal

- : Fouilles en terrain rocailleux

- : Confection de massif de fondation en béton.

113015 : Prise en charge Touret

101011 : Fourniture et pose traverses bois 3,40 m

Les fusibles seront installés au départ de chaque dérivation ; calibre normalisé pour les dérivations < ou = 500 m alimentant un seul transformateur.

##### 12.4 : Transformateurs MT/BT

A chaque transformateur MT/BT est associé systématiquement un parafoudre qui détermine le niveau de tenue aux surtensions du transformateur (125 KV) et dont la tension normale est de 27/30 KV. Il est sur le même support que le transformateur et raccordé entre une phase et le circuit de mise à la terre. Les éléments entrant dans cette construction sont :

- Chaise support transformateur H61 ;

- Boulonnerie de fixation (éléments galvanisés) conformément au cahier de normes ;

- Circuit de terre des masses non compris le conducteur et les piquets ;

- Cosses alu/cu à serrage mécanique ;

113015 : Plates-formes de manœuvre ;

- : Plaques DM ;

- : Numérotation des supports.

Il est prévu sur poteau en passage ou en arrêt et de classe D calé à la pierre sèche avec une plate forme de manœuvre en massif de béton. Toutes les dispositions d‟une bonne mise en œuvre doivent respectées 12.5 : MALT

Les différentes mises à la terre doivent être suffisamment distancées les unes des autres pour garantir leur indépendance. Les distances sont fonctions de la résistivité du sol.

Les matériels utilisés sont en partie placés en série, d‟où la nécessité d‟exécuter les matériels de bon choix. Lorsque le sol est de mauvaise qualité, il est recommandé l‟utilisation des grilles. Les connexions sont principalement à coincement conique ou à sertir.

###### 12.5.1 : Prise de terre des masses

Une prise de terre des masses sera réalisée pour chaque IACM ou chaque poste H61.  Elle sera constituée de 02 piquets de terre, enfoncées le plus profondément possible et de 20 m du conducteur cuivre nu de 29 mm² dont une partie sera enfouit dans une tranchée de 0,80 m x 0,35 m x 10 m constituera à la descente de terre sur le support. Ce conducteur ne doit pas être sectionné.

Le remblaiement de la tranchée soigneusement damée, se fera avec apport de terre noire pour former la première couche si le sol existant est caillouteux, sablonneux ou argileux.

La descente de terre sera protégée par une gaine isolante en PCV haute pression de 3 m de longueur et 25 mm de diamètre avec une profondeur d‟enfouissement de 0,50m. Elle sera fixée sur le support par des feuillards inoxydables petit jean et agrafes. La prise de terre des masses doit avoir une résistance comprise entre 0 et 10 ohms.

###### 12.5.2 : MALT type B

Elle sera constituée de 02 piquets de terre, enfoncés le plus profondément possible et de 15 m de conducteur cuivre nu de 29 mm² dont 6 m sera enfouit dans une tranchée de 0,80 m x et 0,35 m x. 9 m constituera la descente de terre sur le support. Un raccord à griffe sera posé au-dessus de la gaine de protection pour permettre le sectionnement de ce conducteur en vue de contrôler la valeur de la résistance de la prise.

Le remblaiement  de la tranchée soigneusement damé se  fera avec  apport de terre noire pour former la première couche si le sol existant est caillouteux ou sablonneux ou argileux. La descente de terre sera  protégée par une profondeur d‟enfouissement de 0,50 m. Elle  sera fixée sur le support par des feuillards inoxydables Petit Jean et agrafes.

###### 12.5.3 : MALT type C

Elle sera constituée d‟un piquet de terre de 2,10 m enfoncé  le plus profondément possible et de 10 m de conducteur cuivre nu de 29 mm² qui assure la descente de terre. Cette descente de terre sera protégée par une gaine isolante en PVC haute  pression de 3 m de longueur et  25 mm de diamètre avec une profondeur d‟enfouissement de 0,50 m. elle sera fixée sur le support par des feuillards inoxydables Petit Jean et agrafes

Le remblaiement  de la tranchée soigneusement damé se  fera avec  apport de terre noire pour former la première couche si le sol existant est caillouteux ou sablonneux ou argileux. La descente de terre sera  protégée par une profondeur d‟enfouissement de 0,50 m. Elle  sera fixée sur le support par des feuillards inoxydables Petit Jean et agrafes.

Les travaux de ce corps d‟état concernent :

- : Fourniture et pose queue de cochon BQC 14-250

- : Fourniture et pose de deux boulons de 16-300 pour accrochage de transformateur

- : Fourniture et pose transformatrice de puissance variable (100, 50 ou 25) KVa 17,32 ; 30 JV 1B2

- : Fourniture et pose chaîne d‟ancrage 3 éléments et ou 2 éléments

- : Fourniture et pose bras bis 70x600 pour support d‟appareillage

- : Fixation et raccordement parafoudre 27 KV

602009 : Mise en place et raccordement coupe-circuit à expulsion monophasé

602011 : confection de la descente de prise de terre comprenant :

- 	Une protection mécanique par tube PVC 0,40 ; tube PVC 0,25 ; longueur2x8,8 cm ; - 	Câble cuivre de 25 mm2 - 	2 raccords cuivre.

602013 : Confection d‟une prise de terre type 3 BH et comprenant :

- 	Câble cuivre nu de 29 mm2 en tranchée de 0,35 x 0,80 de longueur égale à 2x15m ; - 	Un raccord de cuivre

602017 : Equipement complet d‟un poste sur poteau monophasé 25 KVa-17,32 KV/B2 avec une terre de type 2BH.

##### 12.6 : Réseau BT

Les lignes basse tension seront construites sur poteau bois de 9 m espacés de 45 m en moyenne en câble torsadé 4x25 mm2  Alu. Les câbles seront réunis deux à deux et raccordés aux bornes du combiné de protection de manière à construire un câble allé et retour.

Il s‟agit donc électriquement d‟un câble 2x50 mm2, ce qui permet de faire des lignes longues de l‟ordre variable suivant les localités à partir du poste MT/BT.

Les travaux à réaliser seront :

- : Fourniture et pose Armement d‟alignement

- : Fourniture et pose Armement d‟angle

- : Fourniture et pose ensemble d‟angle TI B 76

- : Fourniture et pose Armement d‟ancrage

- : Fourniture et déroulage câble torsadé 4x25 mm2 Alu

- : Mis à la terre type C. Le câble de la terre sera le câble de retour, composé des câbles numérotés de 0 et 1 ;

- : Fourniture et pose poteaux bois de 9 m/S classe D

- : Fourniture et pose poteaux bois de 9 m/J classe D

- : Fourniture et pose poteaux bois de 9 m/X classe D

- : Fourniture et pose des capuchons d‟extrémité et des manchons

- : Fourniture et pose capuchons d‟extrémité rétractables sur câble pré assemblés ou torsadés

10-  ABATTAGE ET ELAGAGE :

Il s‟agit d‟abattage, tronçonnage et déblaiement d‟arbres en zone urbaine et rurale, y compris le débroussaillage avec ouverture de layons de 3 mètres de largeur.

### 11- LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION

Concerne le transport des matériels et sa manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris transport personnel pour tous les sites.

NB : Les matériels, le piquetage, les fouilles, le levage et calage des supports le déroulage et le réglage des conducteurs et la confection des prises des terres doivent être réalisées en présence de l’équipe de contrôle et fera l’objet d’une réception technique sanctionnée par un PV.

13Ŕ ELEMENTS CONSTITUTIFS DES RESEAUX

#### 13. a Ŕ RESEAU MT MONO

Le réseau MT Mono sera confectionné avec les supports normalisés de classe D MT101, MT105, MT107 définis ainsi qu‟il suit :

NORME MT101

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB Ŕ PS | A1 B1 F1 I1 PL1 R1 PS | FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois simple (longueur requise) | 1 2 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT ET ANGLE JUSQU'A 25° |  |

NORME MT105

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB Ŕ PS | B1 B1 M1 | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Galvanisé Boulon 10x150 Montant fer plat 760x30x6 | 1 1 2 2 |

| TA Ŕ MT FT - MT AV Ŕ MT CC - MT | PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T1 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 BS1 C4 I2 O1 P3 PL1 R1 B3 B1 C21 | Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Rondelle Grower Ø=15 Rondelle plate Ø=15 Traverse de bois 2400mmx100x100 tire fonds TIGE D‟ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre Ŕ plaqué Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 ANGLE VERTICAL POUR MOYENNE TENSION Ball socket BS 40 Crochet d‟ancrage à queue de cochon 14x450 Isolateur suspendu Rotule à œil Pince de renvoi Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 COUPE Ŕ CIRCUIT POUR MOYENNE TENSION Bras incliné (BIS 60 Ŕ 40) Boulon 14x450 Coupe Ŕ circuit fusible (2A) | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C17 | DIVERS Connecteur à anneau | 1 |
| UTILISATION |  | DERIVATION MONOPHASEE SUR LIGNE TRIPHASEE EN TRAVERSE BOIS |  |

NORME MT107

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AV - MT TM ŔMT MALT | BS1 C4 I2 O1 P4 PL1 R1 B1 B1 P8 PL1 R1 T10 C10 C10 C11 C22 F2 M4 T11 T11 C12 | ANGLE VERTICAL POUR MOYENNE TENSION Ball socket BS40 Crochet d‟ancrage à queue de cochon 14x650 Isolateur suspendu Rotule à œil Pince d‟arrêt Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 TRANSFORMATEUR MONOPHASE Boulon 14x650 Boulon 16x650 Parafoudre 27KV Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 Transformateur monophasé MISE À LA TERRE Conducteur de mise à la terre Ø=25mm2 Conducteur de mise à la terre Ø=29mm2 Connecteur à griffes Cavalier Ø=30mm2 Feuillard 20mm Maille Tube PVC HP Ø=25 Tube PVC HP Ø=40 Crampe de fixation | 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 4 1 1 6 2 2 2 2 2 |
|  | PJ C17 | DIVERS Poteau jumelé Connecteur à anneau | 1 1 |
| UTILISATION |  | TRANSFO MONO EN ARRET SUR DERIVATION DE MOINS DE 500m |  |

#### 13. b Ŕ RESEAU BT MONO

Le réseau BT Mono sera confectionné avec les supports normalisés de classe D BT101, BT102, BT103, BT104 définis ainsi qu‟il suit :

NORMEBT101

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL - BR | C4 C28 PL1 R1 PO | ALIGNEMENT BRANCHEMENT Crochet d‟ancrage Croissant isolé Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT ET ANGLE JUSQU’A 45° |  |

NORMEBT102

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR - BR | C4 P10 PL1 R1 PO | ARRET BRANCHEMENT Crochet d‟ancrage Pince de branchement Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ANGLE DE 45° A 90° |  |

NORMEBT103

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO |  |
| AR - BR MALT | C4 C19 P10 PL1 R1 C10 C11 C12 F2 P5 P7 R5 T5 PO | ARRET BRANCHEMENT Crochet d‟ancrage Ceinture de fixation Pince de branchement (ancrage) Plaquette Rondelle Grower Ø=17 MISE A LA TERRE Conducteur en cuivre 29mm2 (10m) Conducteurs à griffes Crampe de fixation Feuillard Protecteur mécanique (3m) Piquet de terre Raccord de dérivation alu Ŕ cuivre Tube isolant DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 |
| UTILISATION |  | ARRET AVEC MALT |  |

NORMEBT104

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONO | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DE - BR | C4 P10 PL1 R1 C20 PO | DERIVATION BRANCHEMENT Crochet d‟ancrage Pince de branchement (ancrage) Plaquette Rondelle Grower Ø=17 DIVERS Connecteurs à perforation d‟isolant Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 4 1 |
| UTILISATION |  | DERIVATION |  |

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

## Cadre de Borderaux de prix unitaire

| N° | DESIGNATION | U | PU | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | CONSTRUCTION DU RESEAU MT MONOPHASE 3X34/54mm² |  |  |  |
| 101 | Étude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d‟étude nécessaire à l‟établissement des plans. | km |  |  |
| 102 | Fouilles en terrain normal Ce prix rémunère les prestations d‟exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain piquetages | m3 |  |  |
| 103 | F et P Poteau béton ou métallique 11m/300 DAN Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Poteau béton ou métallique 11m/300 dan | U |  |  |
| 104 | F et P Poteau béton ou métallique 11m/500 DAN Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Poteau béton ou métallique 11m/500 dan | U |  |  |
| 105 | F et P Tige renforcée TG16/500 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Tige renforcée TG16/500 | U |  |  |
| 106 | F et P Isolateur rigide Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Isolateur rigide | U |  |  |
| 107 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm² | U |  |  |
| 108 | F et P Pince d'ancrage MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Pince d'ancrage MT | U |  |  |
| 109 | Attache performe Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Attache performe | U |  |  |
| 110 | F et P déroulage câble almélec 34 mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition déroulage câble almélec 34 mm | ml |  |  |
| 111 | F et P Plaque Numéro et Numérotation Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Plaque Numéro et Numérotation | U |  |  |
| 112 | F et P Plaque DM Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Plaque DM | U |  |  |
| 113 | Travaux de Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Travaux de Prise en charge du touret | U |  |  |
| 114 | Travaux sous coupure Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Travaux sous coupure | U |  |  |
| 115 | Massif de fondation pour supports Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Massif de fondation pour supports | M3 |  |  |
|  | Total 100 |  |  |  |
| 200 | POSTE DE TRANSFORMATION H60 |  |  |  |

DAO POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM

| 201 | F et P Transformateur H60 25 KVA-17,25 kV Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Transformateur H60 25KVA-17,25 kV | U |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Fouilles en terrain normal Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Fouilles en terrain normal | m3 |  |  |
| 203 | F et P C/C à expulsion Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition C/C à expulsion | U |  |  |
| 205 | Équipement complet poste Monophasée Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Équipement complet poste Monophasée | ens |  |  |
| 208 | Confection MALT type 2BH Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Confection MALT type 2BH | m3 |  |  |
| 209 | F et P poteaux béton 11 m 500 Dan pour pose Transfo Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition poteaux béton 11 m 500 Dan | U |  |  |
|  | TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | CONSTRUCTION RESEAU BT MONOPHASSE EN 4X25 MM² |  |  |  |
| 301 | Étude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d‟étude nécessaire à l‟établissement des plans. | Km |  |  |
| 302 | Fouilles en terrain normal Ce prix rémunère les prestations d‟exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain piquetages | m3 |  |  |
| 303 | Numérotation en peinture blanche fond noir Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition peinture blanche fond noir pour Numéro et Numérotation sur poteau bois ; | U |  |  |
| 304 | F et P ferrure de tête Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de ferrure de tête | U |  |  |
| 305 | F et P armement d‟ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition d‟armement d‟ancrage | U |  |  |
| 306 | F et P armement d‟alignement Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition armement d‟alignement | U |  |  |
| 307 | Déroulage câble 4 x25mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de Déroulage câble 4 x25mm | ml |  |  |
| 308 | F et P capuchon d‟extrémité rétractable Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de capuchon d‟extrémité rétractable | U |  |  |
| 309 | Mise à la terre type C, Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de Mise à la terre type C | U |  |  |
| 310 | F et P Raccord BT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition F et P Raccord BT | U |  |  |
| 311 | F et P poteau bois 9m/S classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de Mise à la terre type C |  |  |  |

| 312 | F et P poteau bois 11m/J classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de F et P poteau bois 11m/J classe D | U |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | F et P poteau bois 9m/X classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition de F et P poteau bois 9m/X classe | Ens |  |  |
| 314 | F et P Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Prise en charge | U |  |  |
|  | TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 401 | Transport et manutention matériel Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Transport et manutention matériel | FF |  |  |
| 402 | Transport poteaux métalliques et bois Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Transport poteaux métalliques et bois Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions lié | FF |  |  |
| 403 | Abattage et élagage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Transport poteaux | T/KM |  |  |
| 404 | Déplacement équipe Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Abattage et élagage | H |  |  |
| 405 | Installation et repli du chantier Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition à Installation et repli du chantier | FF |  |  |
|  | TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | BRANCHEMENT TEST |  |  |  |
| 501 | Branchement TEST Eneo Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l‟acquisition Branchement test Eneo | U |  |  |
|  | TOTAL 500 |  |  |  |

## PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | CONSTRUCTION DU RESEAU MT MONOPHASE 3X34/54mm² |  |  |  |  |
| 101 | Étude et piquetage | km | 2,8 |  |  |
| 102 | Fouilles en terrain normal | m3 | 12,78 |  |  |
| 103 | F et P Poteau béton ou métallique 11m/300 DAN | U | 18,00 |  |  |
| 104 | F et P Poteau béton ou métalliques 11m/500 DAN | U | 11,00 |  |  |
| 105 | F et P Tige renforcée TG16/500 | U | 18,00 |  |  |
| 106 | F et P Isolateur rigide | U | 18,00 |  |  |
| 107 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm² | U | 24,00 |  |  |
| 108 | F et P Pince d'ancrage MT | U | 18,00 |  |  |
| 109 | F et P Attache performé | U | 18,00 |  |  |
| 110 | F et déroulage câble almélec 34 mm² | ml | 2850 |  |  |
| 111 | F et P Plaque Numéro et Numérotation | U | 29,00 |  |  |
| 112 | F et P Plaque DM | U | 29,00 |  |  |
| 113 | Prise en charge du touret |  | 1,00 |  |  |
| 114 | Travaux sous coupure | U | 1,00 |  |  |
| 115 | Massif de fondation pour supports | M3 | 14,5 |  |  |
|  | Total 100 |  |  |  |  |
| 200 | POSTE DE TRANSFORMATION H61 |  |  |  |  |
| 201 | F et P Transformateur H61 160 KVA-30Kv / B2 | U | 1,00 |  |  |
| 202 | F et P C/C à expulsion | U | 1,00 |  |  |
| 203 | Équipement complet poste Monophasée | ens | 1,00 |  |  |
| 204 | Confection MALT type 2BH | Ens | 1,00 |  |  |
|  | F et P poteau béton 500 Dan | U | 2 ,00 |  |  |
|  | TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | CONSTRUCTION RESEAU BT MONOPHASEE EN 4X25 MM+2EP+NP |  |  |  |  |
| 301 | Étude et piquetage | KM | 1,600 |  |  |
| 302 | Fouilles en terrain normal | M3 | 18,00 |  |  |
| 303 | F et P Numérotation en peinture blanche fond noir | U | 35,00 |  |  |
| 304 | F et P ferrure de tête | U | 8,00 |  |  |
| 305 | F et P armement d‟ancrage | U | 16,00 |  |  |
| 306 | F et P armement d‟alignement | U | 24,00 |  |  |
| 307 | F et P C Déroulage câble 4 x25mm² | ML | 1650 |  |  |
| 308 | F et P capuchon d‟extrémité rétractable | U | 8,00 |  |  |
| 309 | F et P Mise à la terre type C | U | 10,00 |  |  |
| 310 | F et P Raccord BT | U | 6,00 |  |  |
| 311 | F et P Poteau bois 9m/S Classe D | U | 24,00 |  |  |
| 312 | F et P Poteau bois 9m/j classe D | U | 2,00 |  |  |
| 313 | F et P Poteau bois 9m/x classe D | U | 6,00 |  |  |
| 314 | Prise en charge du touret | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |

DAO POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM

| 401 | Transport et manutention matériel | FF | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | Transport poteaux | FF | 1 |  |  |
| 403 | Abattage et élagage | T/KM | 1 |  |  |
| 404 | Déplacement équipe | H | 2 |  |  |
| 405 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | BRANCHEMENT TEST |  |  |  |  |
| 501 | Branchement test Eneo | U | 1 |  |  |
|  | TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR (2,2%) (5,5%) |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif à la somme de :

PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

( A TITRE INDICATIF)

82

DAO POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM 	Page

### SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Désignation :_______________________________________________________________________

| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  |  |  | TOTAL A |  |
| Matériel et engin | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  |  |  | TOTAL B |  |
| Matériaux divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier | 7% | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | 10% | = D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | 13% | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HT |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HT |  | = P/Qté |  |
| T | TVA |  | = V x 19,25% |  |
|  | PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC |  | = V + T |  |

83

DAO POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM 	Page

## PIECE 9 : MODELE DE PROJET  DE MARCHE

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/C-GAZ/CIPM/2024 DU________ POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION

#### RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE :   TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE

OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA.

LIEU D’EXECUTION 	: 	__________________________

MONTANT DU MARCHE : MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________

|  | MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres _________________ |
| --- | --- |
|  | MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________ |
| DELAI D’EXECUTION | : __________________ MOIS |
| FINANCEMENT | : BIP MINDDEVEL |
|  | Exercice 2024 ligne : ---------------------------------------------------------------- |
|  | SOUSCRITE LE:__________________ |
|  | APPROUVEE LE : _________________ |
|  | NOTIFIEE LE : ____________________ |
|  | ENREGISTREE LE : _______________ |

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GAZAWA, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

### D’UNE PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

### D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

### CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ

ARTICLE  2 Ŕ LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE  3 Ŕ PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

ARTICLE  5 Ŕ DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

### CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D‟ENTREPRISE

ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ARTICLE  19 - PROJET D‟EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

ARTICLE  23 - MATERIAUX

ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE  28 Ŕ DELAI DE GARANTIE

ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE

ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

ARTICLE  40 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE  41 - REMISE  EN ETAT DES LIEUX

### CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE  47 - REGLEMENT  DES TRAVAUX EN REGIE D‟ENTREPRISE

ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE  52 Ŕ NANTISSEMENT

ARTICLE  53 - ASSURANCES

ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

### CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

### TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BP

DE

PAGE_______ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE___ /LC/C-GAZ/CIPM/2024 DU________________ EN

PROCEDURE D‟URGENCE POUR LES TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES

LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (5,5 %)(2,2 %) |  |
| Net à Mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant GAZAWA, le _______________

Signée par le Maire de la Commune de Gazawa (Autorité Contractante) GAZAWA, le _______________

ENREGISTREM

## PIECE 10 : FORMULAIRES ET MODELES

Sommaire

| Formulaire n°1 | : | Modèle de déclaration d‟intention de soumissionner |
| --- | --- | --- |
| Formulaire n°2 | : | Modèle de soumission |
| Formulaire n°3 | : | Modèle de caution de soumission |
| Formulaire n°4 | : | Modèle de cautionnement définitif |
| Formulaire n°5 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage |
| Formulaire n°6 | : | Modèle de caution de retenue de garantie |
| Formulaire n° 7 |  | Modèle d‟Attestation de visite de site |
| Formulaire n°8 | : | Modèle de présentation des moyens en personnel |
| Formulaire n° 9 | : | Modèle du curriculum vitae |
| Formulaire n°10 | : | Modèle de présentation du matériel |
| Formulaire n° 11 | : | Modèles de fiches des références de l‟Entreprise |
| Formulaire n° 11.1 |  | Fiche récapitulative des références de l‟Entreprise |
| Formulaire n° 11.2 Formulaire n° 11.3 |  | Fiche d‟identification des projets (joindre justificatifs des projets) Fiche des contrats en cours (Plan de charge de l‟Entreprise) |
| Formulaire n°12 | : | Modèle de fiche de planning et d‟organisation des travaux |
| Formulaire n° 13 | : | Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d‟entreprises) |
| Formulaire n° 14 | : | Modèle de cadre d‟Accord de groupement |

FORMULAIRE n°1 :   MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

### Je soussigné, …………………………………………….…… (Nom et prénoms du mandataire)  Agissant au nom et pour le compte ……………………………………… (Entreprises ou Groupement d’entreprises), En vertu de ma qualité ……………………………………………….. (Fonction du signataire),

Déclare sous peine de sanctions édictées par l‟article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que le soumissionnaire en question est inscrit sous le n° RC ………… du registre du commerce.

- Qu‟il n‟est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu‟aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l‟entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47/1635 du 30 août 1947 relative à l‟assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- Que le soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de l‟exclusion prévue par le dernier alinéa de l‟article 37 de l‟Ordonnance n°53/704 du 29 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j‟ai (nous avons)  l‟honneur de soumissionner pour le soumissionnaire dans le cadre du

Présent  Appel d‟Offres National RESTREINT, en vue de l‟exécution des TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE

MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

Fait à  ………………., le………………………..

Nom et prénoms du signataire

Fonction

FORMULAIRE   2 :    MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné…......................................................……………………………………………....... [indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l‟entreprise ou le groupement……………………..............…..…  dont le siège social est à……….…..............................…. inscrite au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d‟Offres n°…………………

(y compris l‟(es)additif(s)) pour l‟exécution des  TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS

LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à

................ 	[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ………............................................ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

- M‟engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  120 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le  Maître  d‟Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° …….....................   ouvert au nom de …....................…auprès de la banque ..…………………………..  Agence de

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  …..........  le ..................……….

Signature de…...........................................……….

En qualité de...........................................……….

dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

FORMULAIRE n°3: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], «le Maître d‟Ouvrage»

Attendu que l‟entreprise….................. ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du

…………….......................   Pour l‟exécution des TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE

DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

., ci-dessous désignée «l‟offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d‟Ouvrage de la somme maximale de ………… [Indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s‟engage à régler intégralement au Maître d‟Ouvrage, s‟obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont  les suivantes:

Si le soumissionnaire retire l‟offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l‟acte de soumission;

Ou Si le soumissionnaire, s‟étant vu notifier l‟attribution du marché par l‟Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu‟il est requis de le faire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage un montant allant jusqu‟au maximum de la somme stipulée cidessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d‟Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande le Maître d‟Ouvrage notera que le montant qu‟il réclame lui est dû parce que l‟une ou l‟autre des conditions

Ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu‟il spécifier a quelle (s)condition(s)a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d‟Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu‟au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d‟Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À….......... le

[Signature de la banque]

### FORMULAIRE  n°4: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque: Référence de la Caution: N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d‟Ouvrage»

Attendu que…………….......................................................................... [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l‟entrepreneur», s‟est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser  les TRAVAUX

D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

Attendu qu‟il est stipulé dans le marché que l‟entrepreneur remettra au Maître d‟Ouvrage un cautionnement définitif, d‟un montant égal à 5 % du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l‟exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l‟entrepreneur ce cautionnement,

Nous,…………....................................................................................................................

[Nom 	et 	adresse 	de 	banque], 	représentée

par………........................................ [Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l‟entrepreneur n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu‟à concurrence de la somme

de................................................................................................... [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l‟entrepreneur, par le Maître d‟Ouvrage, de l‟approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai d‟un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d‟Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À…..........................

Le……………..........................………..

[Signature de la banque]

FORMULAIRE n°5  MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque: référence,

adresse……………............................................................................................................................................................. .......................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de

:………….........................................................................................................................................................................

...........................………..[le titulaire],au profit de Maître d‟Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..    [Le titulaire]  ne s‟est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

l‟avance 	de 	démarrage 	selon 	les 	conditions 	du 	marché 	 	………….................……..

Du…………..................................…….. Relatif TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS

LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

De la somme totale maximum correspondant à l‟avance de [vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………........................................................……..,payable dès la notification de l‟ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................…….. [Le titulaire] ouvert auprès de la banque

….................sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu‟au remboursement de l‟avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l‟avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque à……………..........................………..,le

[Signature de la banque]

FORMULAIRE n°6: MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:………….férence de la Caution: N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maître d‟Ouvrage»

Attendu qu…………………………......................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessous désigné «l‟entrepreneur», s‟est engagé, en exécution du marché, à réaliser  TRAVAUX

D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

Attendu qu‟il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l‟entrepreneur cette caution,

Nous, …………………...........................………………………………............................. [Nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons  par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l‟égard du Maître d‟Ouvrage, au nom de l‟entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................……………………

[En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10). Et nous nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l‟entrepreneur n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu‟il se trouve débiteur du Maître d‟Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s)somme(s)dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d‟Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu‟aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d‟Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d‟Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à……………..........................………..,le……………..........................

[Signature de la banque]

FORMULAIRE n°7: MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné _____________________________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise ___________________________________________________, (nom de l‟entreprise)

Atteste sur l‟honneur avoir effectué la reconnaissance du site des TRAVAUX D‟ELECTRIFICATION RURALE MT/BT

MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L‟EXTREME-NORD.

Conformément au dossier d'appel d'offres n° ______________.

Fait à ______________, le ________________

Signature

FORMULAIRE 8  MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

Agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

Déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché :

| Nom -Prénom | Qualification | Formation | Ancienneté dans l‟entreprise | Années d‟expérience | Années dans le poste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s‟avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l‟agrément préalable du Maître d‟œuvre.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

#### 1. 	Etat Civil

Nom, Prénom 	:

Date et lieu de naissance 	:

Situation familiale 	:

Nationalité 	:

Adresse actuelle 	:

#### 2. 	Etudes et formation

Ecole et université 	: 	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle 	: 	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes 	: 	(lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions) Ouvrages et publications 	: 	(titres, nom, date de publication)

#### 3. 	Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l‟expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l‟équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l‟agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l‟employeur.

N.B. Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

### FORMULAIRE 10: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

#### 1. Matériel en possession de l'Entreprise

| Désignation du matériel d'origine | Quantité | Valeur résiduelle | Date acquisition | Marque et Genre | Age | Affectatio n | Date disponible | Observations sur état et heures de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 10.11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

###### 10.11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Année d’exécution | Date de réception provisoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### 10.11.2 FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées) |  |
| Montant |  |
| Part de l’entreprise |  |
| Maître d’Ouvrage |  |
| Maître d’œuvre |  |
| Référence du contrat |  |
| Délais |  |
| Date de démarrage |  |
| Fin des travaux |  |

10.11.3  FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Date de démarrage | Pourcentage des travaux exécutés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULAIRE n°12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s‟agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d‟exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :

### FORMULAIRE n°13: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE GROUPEMENT  D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l‟Appel d‟offres N° _____________________, Pour l‟exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d‟offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,____________

#### FORMULAIRE n°14: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

##### 7- 	Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

PIECE 11 : DOSSIER DES PLANS-TYPES D’EXECUTION

### PIECE 12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE MT/BT MONOPHASEE  DANS LES LOCALITES

DE OURO WADOU ET PAPALAM, ARRONDISSEMENT DE GAZAWA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD.

ENTREPRISE : __________________________________

Critères éliminatoires :

Pièces administratives :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes,

- Pièce falsifiée ou non authentique,  Offre technique :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Chiffre d‟affaires dans les Travaux d‟électrification  au cours des trois (03) dernières années inférieurs

Quarante Millions (40 000 000)  Francs CFA ;

- N‟avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d‟un chantier de construction de réseau électrique ;

- Non existence dans l‟offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins à 70 % des critères essentiels.

- Abandon d‟un chantier au cours de trois dernières années.

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l‟offre financière, d‟un prix unitaire quantifié ;

- Absence d‟un Sous-Détail des prix.

| N° | CRITERES ET SOUS CRITERES DE NOTATION | OUI | NON | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-Présentation générale de l’Offre (sur 2) |  |  |  |
|  | I-1-1) Présentation visuelle des dossiers dossier reliés et propres; claires, lisibles, paginés, pages de garde, sommaire. |  |  |  |
|  | I-1-2) Contenu général des dossiers consistance et pertinence des offres compte tenu des différents éléments attendus de l'offre suivant le DAO |  |  |  |
|  | TOTAL : /2 OUI |  |  |  |
| IV | II-Expérience de l’Entreprise (sur 4) |  |  |  |
|  | II-1) Expérience dans le domaine des travaux publics en général |  |  |  |
|  | II-2) Expérience dans le domaine de génie électrique en général |  |  |  |
|  | II-3) Expérience dans le domaine d‟électrification rurale en particulier |  |  |  |
|  | II-4) Chiffre d‟affaire de deux (02) dernières années |  |  |  |
| IV | TOTAL : /4 OUI |  |  |  |
|  | III-PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (sur 19) |  |  |  |
|  | A-Chef de projet : Ingénieur de travaux de Génie Electrique. |  |  |  |
|  | Qualifications : |  |  |  |
|  | ≥ Bac + 3 minimum |  |  |  |
|  | Expérience professionnelle |  |  |  |
|  | ≥3 ans |  |  |  |
|  | CV signé et daté |  |  |  |
|  | Attestation de disponibilité signés du candidat) |  |  |  |
|  | B-Conducteur des travaux : Un chef chantier, niveau BAC F3 ou équivalent, avec au moins Trois (03) ans d‟expérience dans les travaux similaires. |  |  |  |
|  | Qualifications : |  |  |  |
|  | BAC F3 minimum |  |  |  |
|  | Expérience professionnelle |  |  |  |
|  | ≥3 ans |  |  |  |
|  | CV signé et daté |  |  |  |
|  | Attestation de disponibilité signée du candidat |  |  |  |
|  | C-Monteur Electricien : Un monteur électricien reconnu par AES Ŕ SONEL, ENEO, niveau CAP ou équivalent avec au moins trois (03) ans d‟expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | Qualifications : |  |  |  |
|  | ≥ CAP Electricité |  |  |  |
|  | Expérience professionnelle |  |  |  |
|  | ≥3 ans |  |  |  |
|  | CV signé et daté |  |  |  |
|  | Attestation de disponibilité signée du candidat |  |  |  |
|  | D-Autres personnels du chantier |  |  |  |
|  | Aides divers, manœuvres (effectif minimum 05) |  |  |  |
|  | TOTAL : /19 OUI |  |  |  |
|  | IV-MOYENS LOGISTIQUES : Moyens matériels permanents ou |  |  |  |

|  | mobilisables (justifier avec la carte grise ou la facture) (sur 8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Véhicule de liaison Pick-up 4x4 |  |  |  |
|  | -Camion benne |  |  |  |
|  | -Fourgonnette de transport des personnels et autres matériels |  |  |  |
|  | -Engin de manutention |  |  |  |
|  | -Compresseur |  |  |  |
|  | -jalons |  |  |  |
|  | -Caisse à outils électricité |  |  |  |
|  | -lot de petits matériels (marteau, décamètre, harnais, machette, pinceau, pioche, mètre, masse, tarière, corde de service, hache, antichute ……) |  |  |  |
|  | TOTAL : /8 OUI |  |  |  |
|  | V-Méthodologie d’Exécution des Travaux (sur 13) |  |  |  |
|  | Organisation générale de l'Entreprise |  |  |  |
|  | - Organigramme cohérent de l'Entreprise |  |  |  |
|  | - Organigramme cohérent de chantier |  |  |  |
|  | - Présence d‟un service administratif et des services techniques |  |  |  |
|  | Organisation du chantier |  |  |  |
|  | - Visite du site et rapport |  |  |  |
|  | - Installation de chantier et repli du personnel et matériel |  |  |  |
|  | - Mains d‟œuvre (HIMO) |  |  |  |
|  | - Lieux d‟Approvisionnement des matériels électriques |  |  |  |
|  | - Lieux d‟approvisionnement des autres matériaux |  |  |  |
|  | - Assurance qualité |  |  |  |
|  | - Garantie |  |  |  |
|  | - CCTP signé paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière |  |  |  |
|  | Planning d’exécution des prestations |  |  |  |
|  | - Organisation générale des opérations et Ordonnancement des tâches depuis l‟installation du chantier jusqu‟à la réception provisoire des travaux |  |  |  |
|  | - Respect des délais |  |  |  |
|  | TOTAL : /13 OUI |  |  |  |
| I | VI-Capacité de Financement (sur 3) |  |  |  |
|  | Bilan et récapitulatif de trois dernières années dans l‟électrification rurale supérieur à 30 000 000Fcfa |  |  |  |
|  | Attestation de solvabilité délivrée par une banque agréée montant égal à 25 000 000 FCFA |  |  |  |
|  | Bordereau de prix signé paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière |  |  |  |
|  | TOTAL : /3 OUI |  |  |  |
| TOTAL GENERAL : /49 OUI |  |  |  |  |

### PIECE 13 : LISTE DES BANQUES AGREEES LISTE DES BANQUES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

- Afriland First Bank (AFB)

- Banque Atlantique du Cameroun (BAC)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citibank N.A. Cameroon

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Eco-bank Cameroun (EBC)

- National Financial Credit Bank (NFC BANK)

- Société Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB)

- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)