| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work-Fatherland ----------------- EBOLOWA COUNCIL INTERNAL PROCUREMENT COMMITTEE |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES-COMMUNAUTE URBAINE  D’EBOLOWA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°02/AONO/CUE/CIPM/2025DU ………

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION  DU RESEAU HTA/BT POUR L’ALIMENTATION DU LINEAIRE ADOUM-MVAM ESSAKOE

FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

IMPUTATION N° ……………………....

EXERCICE 2025

-----------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT COMPREND LES PIECES SUIVANTES

Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES	3

DOCUMENT N°1 : INVITATION TO TENDER	8

Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)	14

Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)	34

Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	41

Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	55

Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	72

Pièce N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF	83

Pièce N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	86

Pièce N° 9: PROJET DE MARCHE	88

Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE	93

Pièce N° 12: GRILLE DE NOTATION	100

Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS	103

# Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work-Fatherland ----------------- EBOLOWA COUNCIL INTERNAL PROCUREMENT COMMITTEE |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°02/AONO/CUE/CIPM//2025 DU_________________

Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE

FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

## Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de son programme de renforcement et de pérennisation de l’électrification publique sur l’ensemble de l’espace urbain qui constitue une des actions urgentes et importantes de sa politique, Le Maire de la villelance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE.

## Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de Cinq (05) mois.

## Consistance des travaux

### Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, consiste  à l’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE. De manière plus spécifique, ces travaux comprennent :

- La construction d’un réseau aérien MT triphasé ;

- Pose Poste H61 160kVA/30kV ;

- La construction d’un réseau aérien  BT triphasé ;

- Branchement ménage;

- Prestations de services ;

### Le travail de l'Entreprise comprend en général tous les travaux et démarches nécessaires à la réalisation complète de l'installation, ainsi que sa mise en service selon les règles de l'art.

## Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, se feront en un lot unique.

## Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de cinquante cinq millions cinq cent quarante huit mille neuf cent treize francs CFA (55 548 913  FCFA).

## Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant une expérience  dans l’exécution des projets d’éclairage public.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

## Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’investissement public de la Communauté unbaine, exercice 2025

## Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°13). Le montant de la caution est fixé équivalent à 2% du montant  prévisionnel TTC des travaux, soit 1 110 978 FCFA.

## Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au à la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Service des Marchés Publics.

## Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Ledossier d’appel d’offres peutêtreacquis aux heures ouvrables à la Direction des Investissements, des transports et de la logistique de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, sise à l’entrée de la ville d’Ebolowa à l’ex Hôtel Forest Inn, dès publicationduprésentavis,contreversementd’une somme non remboursable de 50 000 (cinquante mille) francs CFA, payable à la Recette municipale de la Communauté Urbaine d’Ebolowa.

Contact : Tél : 693 54 05 30

## Remise des offres

Chaqueoffrerédigéeenfrançaisouenanglaisen sept (07) exemplaires dont l'original etsix (06)copiesmarquéscomme telles, devra parvenir à l’adresse suivante :

Communauté Urbaine d’Ebolowa, Service des marchés Publics au plus tard le18 février 2025 à 13heures locale et le pli fermé devra porter la mention

AVISD’APPELD’OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/CUE/CIPM/2025  du______________________Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE,

« An'ouvrirqu'enséancededépouillement ».

## Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission d’un montant équivalent à 3% du montant prévisionnel TTC des travaux délivrés par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

## Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le 18 février 2025 à 14 heures par la Commission Interne de passation des Marchés de la communauté urbaine d’Ebolowa  dans sa salle des actes.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

## Critères d’évaluation

## Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment de :

| N° | Critères éliminatoires | OUI/NON |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dossier administratif incomplet ou non conforme après épuisement du moratoire règlementaire de 48h |  |
| 2 | Absence de caution de soumission ou caution de soumission non conforme |  |
| 3 | Fausse déclaration ou pièce falsifiée |  |
| 4 | Note technique inférieure à 70% de l’ensemble des critères d’évaluation |  |
| 5 | Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon d’un marché public au cours des trois dernières années |  |
| 6 | Absence d’une capacité financière≥ 30millions |  |
| 7 | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière |  |

## Critères essentiels

| N° | Critères essentiels | OUI/NON |
| --- | --- | --- |
| 1 | Références de l’entreprise dans les réalisations similaires |  |
| 2 | Qualification et expérience du personnel |  |
| 3 | Méthodologie de la proposition |  |
| 4 | Preuve d’acceptation du Marché |  |
| 5 | Présentation de l’offre |  |

## Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire ayant satisfait à au moins 70/100 des critères essentiels et dont l’offre aura été évaluée  moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

## Durée de la validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs  offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

## Renseignements complémentaires d’ordre technique

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des Marchés de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Tél : 693 54 05 30

Ebolowa, le ………………

Le Maire de la ville,

(Maître d’Ouvrage)

# DOCUMENT N°1 : INVITATION TO TENDER

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work-Fatherland ----------------- EBOLOWA COUNCIL INTERNAL PROCUREMENT COMMITTEE |
| --- | --- | --- |

NATIONAL OPEN TENDER NOTICE N° 02/AONO/CUE/CIPM//2025 OF ______________

For the  work to extend the HTA/BT network to supply the ADOUM-MVAM ESSAKOE locality

FUNDING: EBOLOWA URBAN COMMUNITY BUDGET

## Purpose of the Call for Bids

Within the framework of its program to strengthen and perpetuate public electrification throughout the urban area, which is one of the most urgent and important actions. The Mayor of the city is launching an Open National Call for Tenders for work to extend the HTA/BT network to supply the ADOUM-MVAM ESSAKOE locality.

## Turnaround time

The maximum period of time allowed by the Employer for the execution of the works covered by this Invitation for Bids is Five (05) months.

## Consistency of work

The work, the subject of the present Call for Tenders, consists in the extension of a standard network and a modern (overhead) network. More specifically, these works include:

1. The site installations;

2. The temporary signalling of the traffic;

3. Execution project as well as the plans of re-sticking ;

4. The transport of non-recoverable materials to the landfill site;

5. The supply and installation of power cables;

6. The supply and installation of lighting control cabinets and connection to the public network;

7. The supply, transport on site, assembly, fixing and adjustment of complete brackets;

8. Ground measurements and all tests necessary for the commissioning of the installation;

9. Storage of materials

The Company's work generally includes all the work and steps necessary for the complete realization of the installation, as well as its commissioning according to the rules of art.

## Allocation

The works, subject of the present Call for Tenders, will be carried out in a single lot.

## Estimated cost

The estimated cost of the operation following the preliminary studies is fifty five millions five hundred forty eight thousand nine hundred and thirteen  (55 548 913  FCFA).

## Participation and origin

Participation in this Call for Bids is open to companies under Cameroonian law with proven experience in the execution of public lighting projects.

The participation in the form of a group is admitted on condition that the leader is designated and that the specific attributions of each member are clear.

## Funding

The works, subject of the present Call for Tenders, will be financed by the Budget of the Urban Community, fiscal year 2025 on Account.

## Provisional Bond

Each bidder must attach to its administrative documents a bid bond valid for thirty (30) days beyond the bid validity deadline, issued by a financial institution or insurance company approved by the Ministry in charge of Finance and listed in the DAO (Exhibit No. 13). The amount of the deposit is fixed 2% of the previsionnal TTC work amount (1 110 978 FCFA)

## Consultation of the Bidding Documents

The Tender Documents are available for consultation during business hours at the Ebolowa Council, Tender Services, located at the entrance to the town of Ebolowa at the former Forest Inn Hotel, upon publication of this notice.

## Acquisition of Bidding Documents

The tender documents may be purchased during business hours at the Technical Services Department of the Urban Community of Ebolowa, located at the entrance of the town of Ebolowa at the former Forest Inn Hotel, upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of 50,000 (Fifty thousand) CFA francs, payable to the Municipal Revenue of the Ebolowa Council.

Contact: Tel: 693 54 05 30

## Submission of bids

Each offer drawn up in French or English in seven (07) copies, the original and six (06) copies marked as such, must be sent to the following address:

Ebolowa Urban Community, Technical Services Department of the Ebolowa Urban Community, no later than 18 February 2025 at 01 PM local time, and the closed envelope must be marked as follows

OPEN NATIONAL TENDER NOTICE N°02/AONO/CUE/CIPM/2023 from_____________For the extend the HTA/BT network to supply the ADOUM-MVAM ESSAKOE locality

“To be opened only during the counting session”

## Admissibility of Offers

Under penalty of rejection, the required documents of the administrative file must imperatively be produced in originals or in copies certified true copies by the issuing service or the competent administrative authority in accordance with the provisions of the Special Bidding Rules. They must be less than three (03) months old or must have been drawn up after the date of signature of the Notice of Bidding.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Bidding Documents will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid security in the amount of 2% of TTC amount issued by a first class bank approved by the Ministry of Finance or failure to comply with the model documents in the bidding documents will result in the outright rejection of the bid without any recourse.

## Fold opening

The opening of the administrative documents, technical and financial proposals, will take place on 18 February 2025 at 2 PM by the Internal Commission of Procurement of the Ebolowa Council in its proceedings room.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly authorized and having a perfect knowledge of the file.

## Evaluation Criteria

## Qualifying criteria

The eliminatory criteria set out the minimum conditions to be met in order to be admitted to the evaluation according to the essential criteria. Failure to meet these criteria will result in the rejection of the bidder's offer.

These include :

| N° | Eliminatory criteria | YES/NO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incomplete or non-compliant administrative file after expiration of the 48-hour regulatory moratorium. |  |
| 2 | Lack of Bid Bond |  |
| 3 | False statement or falsified document |  |
| 4 | Technical score less than 70% of all evaluation criteria |  |
| 5 | Absence of the declaration on the honour of non-abandonment of a public contract in the last three year |  |

## Essential criteria

| N° | Critères essentiels | OUI/NON |
| --- | --- | --- |
| 1 | References of the company in less similar realizations |  |
| 2 | Qualification and experience of the staff |  |
| 3 | Proposal Methodology |  |
| 4 | Proof of Contract Acceptance |  |
| 5 | Presentation of the offer |  |

## Assignment

The Employer will award the Contract to the Bidder that has satisfied at least 70/100 of the essential criteria and whose bid has been evaluated as the lowest evaluated bid and found to be substantially responsive to the bidding documents.

## Period of Validity of Offers

Bidders shall remain bound by their bids for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

## Additional technical information

Additional technical information can be obtained during working hours from the Ebolowa City Council, Secretary of City Mayor, Tél: 693 54 05 30.

Ebolowa, the______________

The  city Mayor,

(Project owner)

# Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	 PAGEREF _Toc476916317 \h 16

Article 1 : Portée de la soumission	 PAGEREF _Toc476916318 \h 16

Article 2 : Financement	 PAGEREF _Toc476916319 \h 16

Article 3 : Fraude et corruption	 PAGEREF _Toc476916320 \h 16

Article 4 : Candidats admis à concourir	 PAGEREF _Toc476916321 \h 17

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	 PAGEREF _Toc476916322 \h 17

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	 PAGEREF _Toc476916323 \h 18

Article 7 : Visite du site des travaux	 PAGEREF _Toc476916324 \h 19

B. Dossier d’Appel d’Offres	 PAGEREF _Toc476916325 \h 19

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	 PAGEREF _Toc476916326 \h 19

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	 PAGEREF _Toc476916327 \h 20

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	 PAGEREF _Toc476916328 \h 20

C. Préparation des offres	 PAGEREF _Toc476916329 \h 21

Article 11 : Frais de soumission	 PAGEREF _Toc476916330 \h 21

Article 12 : Langue de l’offre	 PAGEREF _Toc476916331 \h 21

Article 13 : Documents constituant l’offre	 PAGEREF _Toc476916332 \h 21

Article 14 : Montant de l’offre	 PAGEREF _Toc476916333 \h 22

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	 PAGEREF _Toc476916334 \h 23

Article 16 : Validité des offres	 PAGEREF _Toc476916335 \h 24

Article 17 : Caution de soumission	 PAGEREF _Toc476916336 \h 24

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	 PAGEREF _Toc476916337 \h 25

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	 PAGEREF _Toc476916338 \h 25

Article 20 : Forme et signature de l’offre	 PAGEREF _Toc476916339 \h 26

D. Dépôt des offres	 PAGEREF _Toc476916340 \h 26

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	 PAGEREF _Toc476916341 \h 26

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	 PAGEREF _Toc476916342 \h 27

Article 23 : Offres hors délai	 PAGEREF _Toc476916343 \h 27

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	 PAGEREF _Toc476916344 \h 27

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	 PAGEREF _Toc476916345 \h 27

Article 25 : Ouverture des plis et recours	 PAGEREF _Toc476916346 \h 27

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	 PAGEREF _Toc476916347 \h 29

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	 PAGEREF _Toc476916348 \h 29

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	 PAGEREF _Toc476916349 \h 29

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	 PAGEREF _Toc476916350 \h 30

Article 30 : Correction des erreurs	 PAGEREF _Toc476916351 \h 30

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	 PAGEREF _Toc476916352 \h 31

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	 PAGEREF _Toc476916353 \h 31

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	 PAGEREF _Toc476916354 \h 32

F. Attribution du Marché	 PAGEREF _Toc476916355 \h 32

Article 34 : Attribution	 PAGEREF _Toc476916356 \h 32

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	 PAGEREF _Toc476916357 \h 32

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	 PAGEREF _Toc476916358 \h 32

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	 PAGEREF _Toc476916359 \h 32

Article 38 : Signature du marché	 PAGEREF _Toc476916360 \h 33

Article 39 : Cautionnement définitif	 PAGEREF _Toc476916361 \h 33

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1-	Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises:

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les soustraitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les soustraitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : Le modèle de Marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°10 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3.	Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.	L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.	L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.	Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.	Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.	Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.	Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.	A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2.	La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.	Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.	Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.	Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.	Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2.	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1.	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2.	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

    - Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

    - Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Souscommission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3.	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3.	Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exem plaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2.	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2.	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.	Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Lesdispositionsci-après,quisontspécifiquesauxTravaux faisantl’objetdel’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO. Encasdeconflit,lesdispositions ci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO. Les numérosdelapremièrecolonneseréfèrentàl’articlecorrespondant duRGAO.

| Réf. RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, se feront en un lot unique. |
| 1.2. | Délaid’exécution: cinq (05) mois |
| 2.1 | Source(s)definancement: Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le budget d’investissement public de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, exercice 2025. |
| 4.1 |  |
| 5.1 | Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipement et services devant être fournis dans le cadre du présent Marché doivent être certifiés par les fournisseurs. |
| 6.1 | ## - Critères d’évaluation ## - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit notamment de : N°; Critères éliminatoires; OUI/NON. 1; Dossier administratif incomplet ou non conforme après épuisement du moratoire règlementaire de 48h. 2; Absence de caution de soumission. 3; Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 4; Note technique inférieure à 70% de l’ensemble des critères d’évaluation. 5; Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon d’un marché public au cours des trois dernières années. 6; Absence d’une capacité financière ≥ 30 millions. 7; Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière. ## Critères essentiels N°; Critères essentiels; OUI/NON. 1; Références de l’entreprise dans les réalisations similaires. 2; Qualification et expérience du personnel. 3; Méthodologie de la proposition. 4; Preuve d’acceptation du Marché. 5; Présentation de l’offre. |
| 7.3. | Visitedusitedestravauxetréunionpréparatoire Chaque soumissionnaire est tenu de visiter les sites pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux. Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à cet effet. |
| 12. | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |
| 13.1. | ### Présentation des offres La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure portant uniquement la mention : APPELD’OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/CUE/CIPM/2023 du __________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE « An'ouvrirqu'enséancededépouillement ». L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures : La première enveloppe portera la mention «enveloppe A» et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. - A1 Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle) timbrée, signée et datée ; - A2 Accord de groupement (le cas échéant) ; - A3 Pouvoir de signature (le cas échéant) ; - A4 Le statut juridique de l’entreprise ou le registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir aux signataires d’engager avec toutes les conséquences de droit la(les) société(s) pour laquelle la soumission est présenté. - A5 Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres (original) ; - A6 L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par un établissement financier ou par une compagnie d’assurances agréées par le MINFI, (original) ; - A7 Quittance de versement à la recette municipale de la Communauté urbaine d’Ebolowa d’une somme non remboursable de cinquante mille francs (50 000 F.CFA). La copie originale du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission (original) ; - A8 Une caution de soumission délivrée par un établissement financier ou par une compagnie d’assurances agréées par le MINFI, d’une durée de validité de cent vingt (120) jours (original) ; - A9 Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou l’un de ses représentants dûment mandatés (original) ; - A10 Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois (original) ; - A11 Une attestation de conformité fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours; - A12 Attestation d’immatriculation en cours de validité(Copie) - A13 Un plan de localisation signé sur l’honneur. Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté. |
|  | La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. - B1 Qualification de l’Entreprise - B1-1 Références de l’entreprise dans les réalisations similaires au cours des trois dernières années : Fournir la liste des références de l’entreprise dans les travaux similaires ainsi que les premières et dernières pages des marchés et les Procès verbaux de réception d’au moins trois (03) travaux similaires réalisés. (joindre les PV de réception de chaque projet ainsi que les 1ères et dernières pages des marchés). - B1-2 Organisation et Moyens humains : - Un Chef de Projet : Ingénieur de genie électrique, de niveau Bac+5 présentant au moins 8 ans d’expérience dont au moins 05 dans les travaux de construction des réseaux électriques ; - Un Conducteur de travaux : Ingénieur de formation de même filière que le chef de projet, Bac+3, 5ans minimum d’expérience, dont trois dans les travaux de construction des réseaux électriques ; - Un Chef de chantier : Technicien Supérieur Bac+2 de formation en génie électrique ou équivalent, totalisant au minimum 5 ans d’expérience dont 02 dans les travaux de construction des réseaux électriques Joindre les CV et toutes autres pièces justifiant la qualification et l’expérience du personnel affecté au projet, ainsi que les diplômes et attestation de disponibilité - B2 Méthodologie de la proposition La méthodologie proposée devra clairement ressortir les éléments ci –après : - Un programme d’exécution des travaux détaillé concernant l’organisation des travaux y compris les caractéristiques des équipements à mettre en place dans les différents éléments à réaliser ; - Un programme de sécurité et de respect des mesures environnementales ; - Un planning d’exécution des travaux ressortant clairement le délai et le chronogramme d’exécution des travaux ; - B3 Les preuves d’acceptation des conditions du Marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, datées et signées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir : - Le CCAP ; - Le CCTP. - B4 Moyens logistiques : Note technique détaillée concernant les moyens logistiques clé à savoir : - Matériels roulants (camion-grue ou camion-nacelle, pick-up) ; - Matériels de sécurité (harnais, EPI) ; - Matériels de mesure (Multimètre, mégohmètre). Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Les justificatifs du matériel roulant doivent être authentifiés par les services des transports compétents. - B5 Visite de site - Attestation de visite de site; - Rapport de visite de site accompagné des photos explicites. La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. |
|  | - C1 La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint au DAO, timbrée, datée et signée. - C2 Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donné dans le DAO paraphé et signé. - C3 Le détail quantitatif et estimatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé. - C4 Le sous-détail des prix conforme au cadre donné dans le DAO signé et paraphé. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.3 | Les prix seront calculés toutes taxes comprises. Ils comporteront les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris suivant le regime d’imposition du soumissionnaire. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25 % |
| 14.4 | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change : Franc CFA |
|  | PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |
| 16.1 | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Caution de soumission Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréés par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans le DAO (Pièce N°13 Le montant de la caution est fixé à 2% du montant prévisionnel TTC des travaux, soit 1 110 978 FCFA. |
| 18.1. | Les offres ne seront pas évaluées sur la base du délai d’exécution des travaux. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : RAS |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept exemplaires dontunoriginaletsixcopies. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le 18 Février 2025à 13H heure locale. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle des actes de la mairie de ville d’Ebolowa le 18 Février 2025 à 14Hle même jour, heure locale par la Commission interne de passation des marchés, siégeant en présence des soumissionnaires ou des représentants dûment mandatés, les maitres d’ouvrage délégué ou leurs représentants, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun. |

# Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Dispositions générales	 PAGEREF _Toc476916365 \h 41

Article 1er : Objet du Marché	 PAGEREF _Toc476916366 \h 41

Article 2 : Consistance des travaux	 PAGEREF _Toc476916367 \h 41

Article 3 : Financement	 PAGEREF _Toc476916368 \h 41

Article 4 : Pièces constitutives du Marché	 PAGEREF _Toc476916369 \h 41

Article 5 : Attributions	 PAGEREF _Toc476916370 \h 42

Article 6 : Textes généraux régissant le Marché	 PAGEREF _Toc476916371 \h Erreur : source de la référence non trouvée

Article 7 : Domicile du Cocontractant	 PAGEREF _Toc476916372 \h 44

Chapitre II : Exécution des travaux	 PAGEREF _Toc476916373 \h 44

Article 8 : Délai d’exécution	 PAGEREF _Toc476916374 \h 44

Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux	 PAGEREF _Toc476916375 \h 44

Article 10 : Responsabilités du Cocontractant	 PAGEREF _Toc476916376 \h 45

Article 11 : Sous-Traitance	 PAGEREF _Toc476916377 \h 45

Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux	 PAGEREF _Toc476916378 \h 45

Article 13 : Ordres de Service	 PAGEREF _Toc476916379 \h 45

Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel	 PAGEREF _Toc476916380 \h 46

Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications	 PAGEREF _Toc476916381 \h 46

Article 16 : Contrôle des travaux	 PAGEREF _Toc476916382 \h 46

Article 17 : Réception technique des travaux	 PAGEREF _Toc476916383 \h 46

Article 18 : Documentation exigée avant réception provisoire des travaux	 PAGEREF _Toc476916384 \h 47

Article 19 : Réception provisoire	 PAGEREF _Toc476916385 \h 47

Article 20 : Délai de garantie	 PAGEREF _Toc476916386 \h Erreur : source de la référence non trouvée

Article 21 : Réception définitive.	 PAGEREF _Toc476916387 \h 48

Chapitre III : Dispositions financières	 PAGEREF _Toc476916388 \h 48

Article 22 : Montant du Marché	 PAGEREF _Toc476916389 \h 48

Article 23 : Domiciliation Bancaire	 PAGEREF _Toc476916390 \h 48

Article 24 : Paiement des travaux	 PAGEREF _Toc476916391 \h 48

Article 25 : Nature des prix	 PAGEREF _Toc476916392 \h 48

Article 26 : Règlementdestravaux	 PAGEREF _Toc476916394 \h 49

Article 27 : Cautionnement définitif	 PAGEREF _Toc476916395 \h 50

Article 28 : Assurances	 PAGEREF _Toc476916396 \h 50

Article 29 : Retenue de garantie	 PAGEREF _Toc476916397 \h 50

Article 30 : Révision des prix	 PAGEREF _Toc476916398 \h 50

Article 31 : Timbre et enregistrement	 PAGEREF _Toc476916399 \h 51

Article 32 : Régime fiscal et douanier	 PAGEREF _Toc476916400 \h 51

Chapitre IV : Dispositions diverses	 PAGEREF _Toc476916401 \h 51

Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure	 PAGEREF _Toc476916402 \h 51

Article 34 : Règlement des litiges	 PAGEREF _Toc476916403 \h 51

Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires	 PAGEREF _Toc476916404 \h 51

Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant	 PAGEREF _Toc476916405 \h 51

Article 37 : Résiliation du Marché	 PAGEREF _Toc476916406 \h 52

Article 38 : Nantissement	 PAGEREF _Toc476916407 \h 52

Article 39 : Validité et entrée en vigueur du Marché	 PAGEREF _Toc476916408 \h 52

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : Objet du Marché

Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public exercice 2025, le Maire de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Maitre d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE.

### Article 2 : Consistance des travaux

### Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, consiste à procéder à l’extension du réseau existant. De manière plus spécifique, ces travaux comprennent :

- Les installations de chantier ;

- La signalisation temporaire de la circulation ;

- Projet d’exécution ainsi que les plans de recollement ;

- Le transport en décharge des matériaux non récupérables ;

- La fourniture et pose de câbles d’alimentation ;

- La fourniture et pose d’armoire de commande d’éclairage ainsi que le raccordement au réseau public ;

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre, le montage, la fixation et le réglage des des crosses complètes ;

- Les mesures de terre et tous les essais nécessaires à la mise en service de l'installation ;

- Le stockage des matériels

### Article 3 : Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’investissement Public de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, exercice 2025.

### Article 4 : Pièces constitutives du MarchéLangue et règlements

4.1 Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de références finalisés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Les Termes De Référence ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : l’état des prix forfaitaires ; le détail estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires ;

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de services et prestations intellectuelles mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007.

4.2 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Attributions

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

- Les attributions du Maitre d’ouvrage sont dévolues au Maire de la ville d’Ebolowa

- L’autorité chargé de l’ordonnancement : le Maire de la ville ;

- L’autorité chargée de la liquidation est : le Maire de la ville

- Les attributions de Chef de Service de Marché sont dévolues au chef service de la maintenance des infrastructures et des réseaux de la communauté urbaine d’Ebolowa;

- Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le délégué départemental du MINEE de la Mvila ;

5.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des finances est le Maire de la Ville d’EBOLOWA ;

- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation est leMaire de la Ville d’Ebolowa ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa ;

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- La Loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 Portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- la loi des finances de l’Exercice 2025 ;

- Arrêté n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les dossiers types d’appels d’offres pour la passation des marchés ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’Exécution des Marchés Publics et de la délivrance du visa préalable par les responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

- la circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024, portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2025a	 ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

### Article 7 : Domicile du Cocontractant

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, le Cocontractant est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché. Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l’Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement faites, le cas échéant à la Mairie du lieu d’exécution des travaux.

## Chapitre II : Exécution des travaux

### Article 8 : Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux, objet du présent Marché, est de Cinq (05) mois à compter de la date de notification à l’entreprise de l’Ordre de Service de démarrer les travaux.

### Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné les lieux des travaux et pris une parfaite connaissance de toutes sujétions imposées par leur exécution, des conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution, et d’une manière générale, s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer l’exécution des travaux.

### Article 10 : Responsabilités du Cocontractant

Sans préjudice de l’obligation de garantie prévue à l’article 29 du présent Marché, le Cocontractant ne répond pas, après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages qui font l’objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, le Cocontractant répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la réglementation camerounaise.

### Article 11 : Sous-Traitance

Le Cocontractant pourra sous-traiter une partie des prestations à d’autres sociétés. Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant ne pourra sous-traiter plus de vingt pour cent (20%) du volume total des prestations à fournir.

Les dispositions générales, notamment en matières fiscales et douanières du présent Marché, sont applicables intégralement aux sous-traitants.

### Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux

Dans un délai de trente (30) jours après publication de l’attribution du marché, le Cocontractant présentera à l’approbation de l’Ingénieur, les documents suivants :

- Le planning de commande et d’approvisionnement ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

Tous ces documents devront être communiqués et constitueront des pièces contractuelles du Marché après approbation par le Chef de service.

### Article 13 : Ordres de Service

13.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’autorité contractante, de la  notification, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre.

13.2	Sur proposition du Chef de service du marché, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché.

13.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant).

13.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage  et notifiés au Cocontractant par le Chef de service.

13.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage  et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Chef de service.

13.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

13.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

### Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel

Le projet d’execution comprendra notamment la liste du matériel, ainsi que la liste détaillée du personnel employé par le Cocontractant pour l’exécution du présent Marché.

Les personnels que le Cocontractant emploie doivent être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour que la marche régulière et la bonne exécution des prestations soient assurées.

Le Cocontractant est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui lui sont signalés par le Chef de Service comme compromettant la bonne exécution des prestations.

Le Cocontractant doit s’astreindre à respecter toute législation et réglementation nouvelles rendues applicables au fur et à mesure de leur publication dans le Journal Officiel.

### Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications

Pour toutes les fournitures, l’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur.

La qualité des matériaux employés par l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’une vérification à tout moment par l’Ingénieur ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Toute manœuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu être exécutée normalement par suite d’une faute de l’Entrepreneur ou des ses préposés, devra être recommencée au frais de ce dernier.

Toutes défectuosités ou malfaçons, qui se révèleraient en cours d’essais, seraient immédiatement réparées par l’Entrepreneur. La série d’essais correspondants seraient aux frais de l’Entrepreneur.

### Article 16 : Contrôle des travaux

L’Ingénieur avant toute installation s’assurera de la conformité des composants ou matériaux devant servir à la réalisation des prestations, objet du présent Marché. Ceux-ci feront objet de test de fonctionnalités afin que leurs caractéristiques techniques soient avérées. Les composants ou matériaux ne répondant aux caractéristiques techniques devront être immédiatement remplacés.

Le contrôle et suivi des travaux, objet du présent Marché, sera assuré par le service technique de la mairie.

Les représentants de l’Ingénieur ne pourront relever le Cocontractant d’une quelconque de ses obligations contractuelles, sauf exception expressément stipulée par ordre de service, ordonner une quelconque modification aux prestations à exécuter.

Le Cocontractant doit assurer aux représentants de l’Ingénieur le libre accès aux lieux où s’exécutent les travaux, objet du Marché, ainsi que toute facilité dans l’exécution de leur mission.

### Article 17 : Réception technique des travaux

La réception technique des travaux fera préalablement l’objet de contrôles et vérification :

- Vérification des caractéristiques des équipements ;

- Vérification du fonctionnement  de l’ouvrage ;

- Vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et sécurité) ;

Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

### Article 18 : Documentation exigée avant réception provisoire des travaux

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre :

- un dossier de recollement en 3 exemplaires comportant les éléments suivants:

- Le plan à jour ;

- Les spécifications techniques du transformateur ;

### Article 19 : Réception provisoire

Une fois les conditions stipulées aux articles 17 et 18 ci-dessus remplies, une réception provisoire sera effectuée par la Commission de Réception. A cet effet, le Cocontractant de l’Administration est tenu de saisir par écrit le maitre d’ouvrage délégué, dans un délai de dix (15) jours au moins avant la date à laquelle il estime terminer les travaux, pour solliciter la réception provisoire.

Il est dont établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage . Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de Réception aux fins de procéder à la réception des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

Sauf réserve formulée par l’exploitant au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage ou maitre d’ouvrage délégué, par écrit, à l’effet de prononcer la réception définitive de l’ouvrage.

La Commission de Réception en présence de l’adjudicataire est composée de :

| - Le Maître d’Ouvrage, ou son représentant | Président |
| --- | --- |
| - Le Chef de Service du Marché, | Membre |
| - L’Ingénieur du Marché, | Rapporteur |
| - Délégué régional MINMAP ou son représentant | observateur |
| - Le cocontractant | Membre |

### Article 20 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an à partir de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. Durant cette période de garantie, les installations seront normalement exploitées par le concessionnaire de service public conformément aux consignes d’exploitation communiquées par le Cocontractant. Le Cocontractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période, à l’exception de celles qui proviendraient d’une usure normale, d’une fausse manœuvre ou d’un défaut d’entretien.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant l’année du délai de garantie. De nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, le Cocontractant n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescription d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques du Cocontractant, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

### Article 21 : Réception définitive.

La commission de réception ci-dessus (cf. Article 19) procèdera à la réception définitive un an après la réception provisoire.

## Chapitre III : Dispositions financières

### Article 22 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché, tel qu’il ressort du Détail Estimatif ci-joint, est de Deux cent soixante-dix millions (270 000 000)francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : Deux cent cinquante-trois millions quatre-vingt-trfrancs CFA

- Montant de la TVA : Seize millions neuf cent six mille cent (16 906 francs CFA

- Montant de l’AIR : Cinq millions cinq cent soixante-huit mille soixafrancs CFA

- Net à percevoir : Deux cent quarante-sept millions cinq cent vingt-cinfrancs CFA.

### Article 23 : Domiciliation Bancaire

Les paiements seront effectués :

- au compte n°10004002000602171470114;

- ouvert au nom de HUAWEI TECHNOLIMI ;

- auprès de la Banque STANDARD CHAR ;

- Agence de Yaoundé.

### Article 24 : Paiement des travaux

Le règlement de la présente dépense sera effectué par Le trésorier Payeur Général après transmission des décomptes établis par l’Ingénieur du Marché et signé par le maitre d’ouvrage sur présentation d’une facture établie par les Cocontractants en sept (07) exemplaires.

### Article 25 : Nature des prix

Les prix sont exprimés en F.CFA. Les prix unitaires et forfaitaires du bordereau des prix comprennent, outre les frais de main d’œuvre, d’assurances, de charges sociales, de matériels, de fournitures et de transport, toutes sujétions d’exécution et tous les faux frais et frais divers, notamment :

- les frais et sujétions d’exécution du présent Marché, ainsi que les bénéfices du Cocontractant;

- toutes les charges de réception et d’entretien des équipements fournis durant le délai de garantie;

- les frais de fonctionnement de la base du cocontractant;

- les dépenses pour nettoyage des sites à la fin des travaux;

- les frais d’étude

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, que ces sujétions soient ou non explicitement prévues dans le présent Marché.

### Article 26 : Avance de demarrage

Une avance de vingt (20)% du montant du Marché HT peut être consentie au Cocontractant au titre d’avance de démarrage à condition qu’elle soit cautionnée à 100% part un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le Ministère des Finances du Cameroun. Le remboursement de cette somme se fera par prélèvement sur les décomptes présentés comme suit.Remboursement=80% Avance perçu x Montant HT prestations effectuées/Montant HT du Marché

### Article 27 :Règlementdestravaux

27.1-	Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

27.2-	Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors  TVA et avec TVA ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par l’Organisme payeur dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

27.3-	Décomptefinal

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’entrepreneur.

L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

27.4-	Décomptegénéraletdéfinitif

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours, pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

### Article 28 : Cautionnement définitif

28.1-	Le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestations sera constituée dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché.

Le cautionnement provisoire est libéré après constitution de ce cautionnement définitif.

28.2-	Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du Marché.

28.3-	Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI.

28.4-	Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, à la réception provisoire des prestations.

### Article 29 : Assurances

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurances tout risque chantier couvrant les dommages de toutes natures causés au tiers :

- par son personnel en activité ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait de l’exécution des prestations.

Cette police d’assurances sera soumise à l’approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée du Marché.

Aucun décompte, à l’exception de l’avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l’attestation d’assurance.

### Article 30 : Retenue de garantie

Sur chaque décompte, il sera procédé à une retenue de garantie de dix pour cent (10%) du montant du décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire d’un même montant délivrée par un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le MINFI.

Cette retenue de garantie sera restituée ou la caution qui la remplace libérée à la réception définitive des prestations.

### Article 31: Révision des prix

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

### Article 32 : Timbre et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du présent Marché seront enregistrés et timbrés aux frais et à la diligence du Cocontractant conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 33 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumise en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur, notamment La circulaire n°00000001/C/MINFI du 28 décembre 2016 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés.

## Chapitre IV : Dispositions diverses

### Article 34 : Risques, réserves et cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux du présent Marché, le Cocontractant de l’Administration ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Maître d’Ouvrage  de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant la fin du 8ème jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage  d’apprécier cette force majeure.

### Article 35: Règlement des litiges

Tout litige à l’interprétation ou à l’exécution du présent Marché fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les deux parties. A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent Marché sera porté devant le Tribunal compétent de la République du Cameroun.

### Article 36: Pénalités de retard - Intérêts moratoires

A défaut pour le Cocontractant de l’Administration d’avoir terminé la totalité des travaux dans les délais contractuels prévus à l’article 8 ci-dessus, il lui sera appliqué des pénalités conformément aux dispositions du décret N°2018/366 du 20 juin 2020 portant Code des Marchés Publics.

Ces pénalités seront appliquées après la mise en demeure préalable et par la seule échéance du terme sauf en cas de force majeure juridiquement définie.

Le Cocontractant de l’Administration peut également prétendre aux intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur lorsque le retard de règlement des prestations est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable chargé des paiements. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

Ce montant est fixé comme suit :

36.1-	a. un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au treizième jour au delà du délai contractuel fixé par le Marché.

36.1-	b. un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire au-delà du treizième jour.

36.2- Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent 10% du montant TTC du Marché de Base.

### Article 37 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Sept (07) exemplaires originaux du présent Marché seront édités par le Cocontractant et diffusés par le Chef de Service.

### Article 38 : Résiliation du Marché

Le présent Marché sera résilié de plein droit et sans préavis conformément aux dispositions prévues aux dispositions du décret N°2018/366 du 20 juin 2020 portant code des Marchés Publics.

### Article 39 : Validité et entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le maitre d’ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

# Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

- INTRODUCTION

La présente description a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché.

Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

B-1. SECURITE DU CHANTIER

En vue d’assurer sa protection, le chantier est délimité par ses balises. L’accès au chantier est interdit au public n’intervenant pas directement. Les mesures de sécurité doivent être conformes aux normes en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité.

- Le port du casque de chantier et des bottes (chaussures de sécurité) ;

- Le port des gants par les ouvriers est obligatoire ;

- Chaque équipe doit disposer d’une boite à pharmacie ;

- Lors de l’installation du chantier, il sera construit un local devant abriter un bureau et un magasin. Le cas échéant la communauté pourra mettre à la disposition un local ;

- A chaque transformateur MT/BT est associé systématiquement un parafoudre qui détermine le niveau de tenue aux sur tension du transformateur (125KV) et dont la tension nominale est de 27KV.

- Les fusibles sont installés au départ de chaque dérivation, calibre 2A pour les déviations ≤ 500m alimentant un seul transformateur, calibre 6A pour les déviations longues et celles alimentant plusieurs transformateurs ;

- Il est prévu sur un poteau en passage ou en arrêt et de classe D calé à la pierre sèche une plate-forme de manœuvre.

A la fin de la journée, pour éviter des accidents, la formation sera protégée à l’aide d’un matériel ne permettant aucun accès à cette dernière.

La sécurité à la fin du chantier sera assurée par des vigiles.

B-2.  DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

Les travaux porteront sur  le projet de distribution de l’énergie électrique dans les villages concernés, précisé au devis quantitatif.

Ce nouveau réseau sera construit ainsi qu’il suit :

# B-3. MISE EN ŒUVRE DE LIGNES AERIENNES MT/BT

## Art.1.Caractéristiques constructives des lignes MT

### Art.1.1.Caractéristiques générales

Les lignes moyennes tension auront une tension de service de 30 kV en triphasé et 17.3 kV en monophasé. Elles seront généralement établies sur les isolateurs rigides ; cependant pour des tronçons de grande portée et les lignes MT de répartition, ils seront construits sur isolateurs suspendus. Les lignes comportent un ou trois conducteurs de phase d’égale section.

Sont précisées par le maître d’œuvre dans chaque cas particulier :

- la tension de service 17.3 kV (monophasé) ou 30kV (triphasé).

- la section et la nature des conducteurs.

- la nature des supports : béton armé, métallique ou bois.

- Le maître d’œuvre peut demander que certains tronçons de lignes 17.3/30kV soient sur isolateurs rigides ; dans ce cas, les arrêts et angles d’efforts supérieurs à 400daN par conducteur se font sur chaîne d’ancrage.

### Art.1.2.Portée moyenne

Pour les lignes sur isolateurs rigides, la portée moyenne de distribution sera de 80m et la portée maximale est de 100 mètres.

Pour les lignes sur isolateurs suspendus, il n’est pas fixé de portée maximale. L’entrepreneur détermine lui-même les portées normales en tenant compte de la nature des conducteurs, des supports et des armements, du piquetage qu’il a à effectuer, avec le souci d’obtenir la solution la plus économique.

Dans une portée de transition entre deux armements de type différent, la distance obtenue par la formule doit être augmentée d’environ 20%.

L’entrepreneur fournira au maître d’œuvre les justifications des ouvrages prévus avec les notes de calculs pour les points singuliers.

### Art1.3.Caractéristiques générales des équipements

Supports bétons

Les supports seront en bétons, de forme prismatique et pourront être confectionnés selon le Type RP (forme régulière en pyramide) c’est à dire des supports à sections variables de la base au sommet.

Les supports seront choisis dans les gammes suivantes :

Hauteur : 	9  – 11 m

Les isolateurs seront de type suspendus ou rigides selon la configuration de la ligne.

### Art.1.4.Mises à la terre

Les mises à la terre des lignes MT concernent :

- les parties métalliques des bâtiments et fondations (terre de poste) ;

- les équipements de postes et protections sur poteau (terre des masses) ;

- le neutre des lignes BT (terre du neutre).

### Art.1.5.Portée moyenne

La portée moyenne de distribution BT mono et triphasée sera de 45 à 50m.

### Art.1.6.Hauteurs minimales

Les hauteurs minimales des conducteurs à 50°C et à 75° C sans vent (Habillage) seront de :

| Hauteurs minimales (BT) | @ 75°C | @ 50°C | @ 50°C (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| au-dessus du sol le long des voies publiques et en terrain privé | 5,2 m | 5,0 m | 5,0 m |
| au-dessus (traversée) des routes classées et des voies ferrées | 6,2 m | 6,0 m | 6,0 m |
| au-dessus des lignes aériennes électriques, télécommunication et autres | 2,0 m | - | - |

(*) En cas de dérogation, notamment lors de l’emploi de conducteurs pré assemblés, la distance hors sol le long des voies peut être réduite à 5,0 mètres si la voie n’est pas empruntée par des camions poids lourds.

### Art.1.7.Mise à la terre

Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis à la terre conformément au descriptif de la terre du neutre.

### Art.1.8.Ligne mixte MT/BT

Les lignes mixtes MT/BT sont établies en conformité avec les prescriptions ci-après :

- La distance verticale entre le conducteur moyenne tension le plus bas et le conducteur basse tension le plus haut aura une valeur minimale de 2 m ;

- La longueur des portées est limitée par les valeurs fixées pour les lignes basse tension à savoir 45 m ;

- Il est prévu entre la BT et la MT un dispositif avertisseur peint en rouge situé à 1 m de la MT ;

Tous les supports d’une ligne mixte doivent supporter simultanément les conductrices moyennes tensions et les conductrices basses tensions. En conséquence, les portées sont limitées par les valeurs fixées pour les lignes basses tension.

### Art.2.Abattages et élagages

Les abattages et élagages d’arbres sont effectués après accord du maître d’ouvrage et obtention des autorisations nécessaires ; un procès-verbal sera à cette occasion établi contradictoirement sous le contrôle de l’Administration, du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage pour déterminer l’importance des indemnisations s’il y a lieu.

Les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages, doivent être coupés.

### Art.2.1Lignes basse tension

Autant que possible, les conducteurs de lignes basse tension doivent être à 3m au moins des branches les plus rapprochées ; aucune branche ne devra surplomber la ligne sauf dérogation pour ligne en câble pré assemblé.

### Art.2.2.Lignes moyenne tension

Les arbres doivent être en principe à une distance des lignes égale à au moins leur hauteur. Dans tous les cas, on fera en sorte que les conducteurs soient, une fois l’élagage effectué, autant que possible à dix (10) m. au moins des branches d’arbres situées de part et d’autre de la ligne ; aucune branche ne devra surplomber la ligne. Dans les agglomérations, la distance précédente pourra être réduite à cinq mètres (5).

### Art.2.3.Débroussaillement

Pour diminuer les dégradations résultant des feux de brousse pour les lignes suburbaines, il est nécessaire de prévoir un débroussaillement respectant les arbres sur une largeur définie au moment de l’élagage par le maître d’œuvre sur tout le tracé de la ligne.

## Art.3.Dimensionnement des fondations

### Art.3.1.Types de terrains

On distinguera les quatre types de terrain suivants :

- Terrain marécageux ;

- Terrain type A – terrain argilo-sableaux, sujet à terrassement ;

- Terrain type B – terrains type latéritique, gravillonnaires, argiles compactes ;

- Terrains rocheux.

Pour les terrains marécageux

Les massifs seront calculés pour chaque cas rencontré et feront l’objet d’une note spéciale de calcul. La stabilité admise étant :

S ≥ 1,1 en alignement ;

S ≥ 1,5 en angle ou arrêt.

Pour les terrains type A et B

Les massifs sont dimensionnés conformément aux tableaux ci-après.

Pour les terrains en rocher dur, sain et compact

Les dimensions de fouilles seront réduites au minimum.

  - Implantation en terrain inconsistants ou inondables

Les massifs seront calculés pour chaque cas rencontré  et feront l’objet  d’une note spéciale de calcul. Les stabilités admises étant :

S : 1,5 en alignement

S : 1,7 en angle ou arrêt

  - Implantation en rocher dur, sain et compact

Les dimensions des fouilles seront réduites au minimum.

## Art.4.Exécution des fondations

Avant tout travail, l’entrepreneur repèrera les axes du support et les axes des fouilles, afin de conserver à la ligne la direction exacte définie par le piquetage et d’obtenir une position parfaitement correcte de chaque support.

Les fondations comprennent notamment les repérages susvisés, les fouilles et les forages, les boisages éventuels et l’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises à la terre, l’enduit sur les parties apparentes du béton hors sol, la remise en état des lieux.

### Art.4.1.Fouilles

Les fouilles seront exécutées à des dimensions au moins égales à celles prescrites par les dessins approuvés par le maître d’œuvre, partout où la consistance des terres ne nécessitera pas le boisage.

- 1,60m de profondeur pour les poteaux de 11m ;

- 1,40m de profondeur pour les poteaux de 9m ;

- 40x40 pour les P/S et 60x60 pour les P/J

Si les bords de la fouille menacent de s’ébouler, ils seront boisés et le boisage sera, autant que possible, enlevé au fur et à mesure de la mise en place du béton.

L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour laisser le moins longtemps possible les fouilles ouvertes. Il prendra toutes mesures utiles pour éviter les accidents provenant de fouilles ouvertes laissées sans surveillance, surtout la nuit.

### Art.4.2.Prescriptions complémentaires spéciales

- Dérivation

Les faisceaux sont frettés de part et d’autre de la coquille de dérivation de la même manière que celle utilisée autour des pinces de suspension. Sur un même support, les dérivations sont décalées de façon à ne pas se gêner mutuellement, les raccords de dérivation utilisés étant d’un modèle agréé par le Maître d’Ouvrage.

- Suspension

En particulier, pour des faisceaux pré assemblés au droit des pinces de suspension, les conducteurs isolés en faisceaux doivent être écartés de 5cm. au-dessous des pinces.

Si le relief du terrain ne permet pas cette distance ou s’il y a risque de retournement, les conducteurs sont protégés par une gaine de plastique fendue et maintenue par un ruban adhésif et des colliers. Un frettage de ruban adhésif avec collier est réalisé de part et d’autre de la suspension à l’endroit où les conducteurs se séparent du porteur (utilisation des liens plastiques).

- Ancrages

Aux ancrages, les extrémités du faisceau sont frettées afin d’assurer une excellente cohésion entre conducteurs et porteur sur le canton de pose. Les conducteurs isolés ne sont pas laissés libres, mais sont passés dans un tube de plastique fendu et fixé au support. Les câbles seront isolés en bout soit par du scotch soit par des embouts thermo-rétractables.

## Art.5.Mise à la terre

### Art.5.1.Généralités

Les mises à la terre des lignes MT concernent :

- les parties métalliques des bâtiments et fondations (terre du poste)

- les équipements de postes et protections sur poteau (terre des masses)

- le neutre des lignes BT (terre du neutre)

La terre du poste sera différente de la terre des masses et du neutre.

Les prises de terre sont constituées en l’absence de stipulations contraires :

- soit par piquets type Copperweld

- soit par un câble d’une section minimum de 29 mm2 Cu, tordu dans une tranchée d’un mètre et demi de profondeur et de 10m de longueur minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie.

Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune, le tout en bronze, à moins que la prise de terre soit constituée sans coupure par le câble de mise à la terre ; il est préférable, dans la mesure du possible, de braser les points de contact.

Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans les massifs de béton, mais les traverser librement.

Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre, à 10cm au-dessus du tube de protection, pour permettre la mesure de terre.

A l’extérieur, les câbles de mise à la terre doivent être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques jusqu’à une hauteur de 3m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

La mise à la terre par les armatures métalliques de poteau béton est interdite.

La résistance unitaire des prises de terre en basse tension ne doit pas excéder :

- 30 ohms pour la terre du neutre ;

- 10 ohms pour la terre des masses ;

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le maximum d’efficacité des mises à la terre sans produit chimique. A cet effet, il doit choisir pour la prise de terre, l’endroit le plus favorable du terrain situé au voisinage immédiat de la mise à la terre. Les valeurs seront mesurées en période d’étiage.

Lorsque les prises de terre auront été constituées conformément aux dispositions ci-dessus, et que les valeurs obtenues seront supérieures à 20 ohms, l’entreprise effectuera des tranchées supplémentaires en patte d’oie pour obtenir cette dernière condition.

### Art.5.2.Terre des masses

C’est la terre à laquelle seront reliées les masses des équipements électriques du local technique ainsi que les équipements électriques ou métalliques en ligne :

- Le châssis des interrupteurs ;

- Les IACM ;

- Les transformateurs ;

- Les parafoudres ;

- Le châssis tableau BT et éventuellement EP.

Au niveau de la ligne, la mise à la terre des masses comprend :

- la descente de terre en câble cuivre isolé 29mm² ;

- la prise de terre en câble cuivre nu 25mm² (réalisé dans une tranchée sur une longueur de 5m, profondeur de à 0,8m et 0,4m) ;

- le piquet de terre de 1,5m ;

- l’ensemble des accessoires de raccordement et de protection (cosses, feuillard, protection mécanique…).

La mise à la terre du parafoudre nécessite en plus le raccordement de la terre sur la masse du transformateur.

Les connexions sur les masses métalliques devront être conformes aux normes en vigueur.

La valeur maximale de la résistance de terre de masse: 6 ohms devra être obtenue sans additif au sol.

Si nécessaire le circuit ci-dessus sera amélioré pour avoir la valeur requise sans produit additionnel. Dans ce cas, l’entrepreneur indiquera l’approche retenue.

### Art.5.3.Terre du neutre

Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis à la terre (terre du neutre) en respectant la valeur maximale de 20 ohms :

- au point « étoile » du secondaire du transformateur (sur poteau) ;

- si le poste est en cabine, aux supports voisins du poste de transformation à une distance réglementaire ;

- aux points d’étoilement des lignes principales ;

- en des points pris sur les dérivations d’une longueur supérieure à deux cent cinquante (250) mètres.

# Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR EXTENSION D’UN RÉSEAU MIXTE HTA /BTA AERIEN TRIPHASE à ADOUM (poteau Béton) |  |  |  |  |
| N° | Désignation | U | P.U EN CHIFFRE | P.U EN LETTRE |
| 100 | CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU TRIPHASÉ MOYENNE TENSION |  |  |  |
| 101 | Etude et piquetage | Km |  |  |
| 102 | Fouilles en terrain normal | m³ |  |  |
| 103 | F et P Poteau béton 11m/300 daN | U |  |  |
| 104 | F et P Poteau béton 11m/500 daN | U |  |  |
| 105 | F et P Ferrure de tête | U |  |  |
| 106 | F et P Tige renforcée TG16/500 | U |  |  |
| 107 | F et P Isolateur rigide | U |  |  |
| 108 | F et P élément de chaine | U |  |  |
| 109 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm² | U |  |  |
| 110 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 4 élts 34/54mm² | U |  |  |
| 111 | F et P Pince d'ancrage MT | U |  |  |
| 112 | F et P Fer U pour ancrage MT triphasé | U |  |  |
| 113 | Confection dérivation armement herse d'ancrage MT 34mm² | U |  |  |
| 114 | F et déroulage câble almélec 34 mm² | ml |  |  |
| 115 | F et P Plaque Numéro et Numérotation | U |  |  |
| 116 | F et P Plaque DM | U |  |  |
| 117 | Prise en charge touret | U |  |  |
| 118 | Herse métallique 2,4m | U |  |  |
| 119 | F et P Nappe voute rigide simple NVR1 | U |  |  |
| 120 | Travaux sous coupure | U |  |  |
| 121 | Massif de fondation pour supports | m³ |  |  |
| 122 | F et P IACM 36 KV | U |  |  |
| 123 | F et P poteau béton 12m/800 dan | U |  |  |
| 124 | Confection plate-forme de manœuvre IACM | U |  |  |
| 125 | Confection MALT IACM | Ens |  |  |
| 200 | POSTE DE TRANSFORMATION H61 |  |  |  |
| 201 | F et P Transformateur H61 160 KVA-30KV / BT | U |  |  |
| 202 | F et P poteau béton 12m/1000 daN | U |  |  |
| 203 | Fouilles en terrain normal | m³ |  |  |
| 204 | F et P C/C à expulsion | U |  |  |
| 205 | F et P Parafoudre 27KV | U |  |  |
| 206 | F et P Coffret DHP | U |  |  |
| 207 | Equipement complet poste | U |  |  |
| 208 | Confection MALT type 2BH | Ens |  |  |
| 209 | Massif de fondation | m³ |  |  |
| 300 | CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU BT AERIEN TRIPHASÉE en Câble préassemblé 3×70mm² + 2EP + NP ou 3×50 mm² + 2EP + NP |  |  |  |
| 301 | Etude et piquetage | Km |  |  |
| 302 | Fouilles en terrain normal | m³ |  |  |
| 303 | F et P Poteau béton 9m/500 daN | U |  |  |
| 304 | F et P Poteau béton 9m/300 daN | U |  |  |
| 305 | F et P Armement d'alignement BT | U |  |  |
| 306 | F et P Armement d'ancrage BT | U |  |  |
| 307 | F et Déroulage câble préassemblé 3×70mm² + NP + 2EP | ml |  |  |
| 308 | F et P Plaque numéro + numérotation | U |  |  |
| 309 | Mise à la terre type C | U |  |  |
| 310 | Prise en charge touret | U |  |  |
| 311 | F et P capuchon d'extrémités rétractables | Ens |  |  |
| 400 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 401 | Transport et manutention matériel | FF |  |  |
| 402 | Transport poteaux | T/KM |  |  |
| 403 | Abattage et élagage | T/KM |  |  |
| 404 | Déplacement d’équipe | H |  |  |
| 405 | Installation et repli du chantier | FF |  |  |
| 406 | Dépose et repose des équipements | FF |  |  |
| 500 | BRANCHEMENT MÉNAGE |  |  |  |
| 501 | Branchement + Abonnement Eneo 2 fils prépayé | U |  |  |
| 502 | Branchement + Abonnement Eneo 4 fils prépayé | U |  |  |

# Pièce N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR EXTENSION D’UN RÉSEAU MIXTE HTA /BTA AERIEN TRIPHASE à ADOUM (poteau Béton) |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U. | P.T. |
| 100 | CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU TRIPHASÉ MOYENNE TENSION |  |  |  |  |
| 101 | Etude et piquetage | Km |  |  |  |
| 102 | Fouilles en terrain normal | m³ |  |  |  |
| 103 | F et P Poteau béton 11m/300 daN | U |  |  |  |
| 104 | F et P Poteau béton 11m/500 daN | U |  |  |  |
| 105 | F et P Ferrure de tête | U |  |  |  |
| 106 | F et P Tige renforcée TG16/500 | U |  |  |  |
| 107 | F et P Isolateur rigide | U |  |  |  |
| 108 | F et P élément de chaine | U |  |  |  |
| 109 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm² | U |  |  |  |
| 110 | F et P chaîne d'ancrage 30KV 4 élts 34/54mm² | U |  |  |  |
| 111 | F et P Pince d'ancrage MT | U |  |  |  |
| 112 | F et P Fer U pour ancrage MT triphasé | U |  |  |  |
| 113 | Confection dérivation armement herse d'ancrage MT 34mm² | U |  |  |  |
| 114 | F et déroulage câble almélec 34 mm² | ml |  |  |  |
| 115 | F et P Plaque Numéro et Numérotation | U |  |  |  |
| 116 | F et P Plaque DM | U |  |  |  |
| 117 | Prise en charge touret | U |  |  |  |
| 118 | Herse métallique 2,4m | U |  |  |  |
| 119 | F et P Nappe voute rigide simple NVR1 | U |  |  |  |
| 120 | Travaux sous coupure | U |  |  |  |
| 121 | Massif de fondation pour supports | m³ |  |  |  |
| 122 | F et P IACM 36 KV | U |  |  |  |
| 123 | F et P poteau béton 12m/800 dan | U |  |  |  |
| 124 | Confection plate-forme de manœuvre IACM | U |  |  |  |
| 125 | Confection MALT IACM | Ens |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | POSTE DE TRANSFORMATION H61 |  |  |  |  |
| 201 | F et P Transformateur H61 160 KVA-30KV / BT | U | 1 |  |  |
| 202 | F et P poteau béton 12m/1000 daN | U | 1 |  |  |
| 203 | Fouilles en terrain normal | m³ | 1 |  |  |
| 204 | F et P C/C à expulsion | U | 1 |  |  |
| 205 | F et P Parafoudre 27KV | U | 1 |  |  |
| 206 | F et P Coffret DHP | U | 1 |  |  |
| 207 | Equipement complet poste | U | 1 |  |  |
| 208 | Confection MALT type 2BH | Ens | 1 |  |  |
| 209 | Massif de fondation | m³ | 1 |  |  |
|  | TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU BT AERIEN TRIPHASÉE en Câble préassemblé 3×70mm² + 2EP + NP ou 3×50 mm² + 2EP + NP |  |  |  |  |
| 301 | Etude et piquetage | Km | 2 |  |  |
| 302 | Fouilles en terrain normal | m³ | 21 |  |  |
| 303 | F et P Poteau béton 9m/500 daN | U | 2 |  |  |
| 304 | F et P Poteau béton 9m/300 daN | U | 14 |  |  |
| 305 | F et P Armement d'alignement BT | U | 24 |  |  |
| 306 | F et P Armement d'ancrage BT | U | 15 |  |  |
| 307 | F et Déroulage câble préassemblé 3×70mm² + NP + 2EP | ml | 1700 |  |  |
| 308 | F et P Plaque numéro + numérotation | U | 21 |  |  |
| 309 | Mise à la terre type C | U | 8 |  |  |
| 310 | Prise en charge touret | U | 2 |  |  |
| 311 | F et P capuchon d'extrémités rétractables | Ens | 24 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 401 | Transport et manutention matériel | FF | 1 |  |  |
| 402 | Transport poteaux | T/KM | 10 |  |  |
| 403 | Abattage et élagage | T/KM | 2 |  |  |
| 404 | Déplacement d’équipe | H | 5 |  |  |
| 405 | Installation et repli du chantier | FF | 5 |  |  |
| 406 | Dépose et repose des équipements | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | BRANCHEMENT MÉNAGE |  |  |  |  |
| 501 | Branchement + Abonnement Eneo 2 fils prépayé | U | 1 |  |  |
| 502 | Branchement + Abonnement Eneo 4 fils prépayé | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |

# Pièce N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES Tous les prix du bordereau des prix unitaires devront être justifiés conformément au cadre du sous-détail des prix ci-après : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°PRIX | Rendement journalier | Quantité total | Unité | Durée d'activité |
| A -Main d'œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| B - Matériels et engins | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| C - Matériaux et Divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL DES COUTS DIRECTS | A+B+C |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | D*% |  |
| F | Frais généraux de siège |  | D*% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques + Bénéfice |  | G*% |  |
| P | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXE |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | P/Qté |  |

# Pièce N° 9: PROJET DE MARCHE

MARCHE N° ……/M/CUE/CIPM/2025

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________

Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation du linéaire ADOUM-MVAM ESSAKOE

,

| TITULAIRE : ADRESSE : RC : Contribuable Compte bancaire : B.P : TEL. : FAX : OBJET : Lieu d’exécution : Montant en FCFA: | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… En chiffre. HTVA. TVA (19,25%). IR. Net à mandater. TTC. |
| --- | --- |
| DELAI : FINANCEMENT : IMPUTATION : | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… SOUSCRIT LE :…………………………………… SIGNE LE :………………………………………… NOTIFIE LE :……………………………………… ENREGISTRE LE :………………………………... |

Entre

La communauté Urbaine d’Ebolowa, représentée par le Maire de la ville,

Ci-après désigné  « Le Maître d’Ouvrage »,

D’une part,

Et

| La société | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

Représentée par Monsieur/Madame ______________________________ (Titre), ci-après désignée « Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I	Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II	Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

TITRE III	Bordereaux des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV	Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE)

Page ____ et dernière du Marché   MARCHE N°……/M/CUE/CIPM/2025

passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

| Titulaire | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

OBJET : Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE LIEU D’EXECUTION: ADOUM-MVAM ESSAKOE DELAI D’EXECUTION: CINQ(05) MOIS MONTANT EN FCFA : En chiffres. HTVA. TVA (19,25%). IR. Net à mandater. TTC.

Lu et accepté par le Cocontractant

Fait à…... le_____________________________________

Le Maire de la ville d’Ebolowa…….

(Maître d’ouvrage)

Fait à….., le_____________________________________

Enregistrement

# Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE

PIECE N°10.1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je (nous) soussigné (s) …………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………………………………………..

Domicilié(e) à …………………	BP…………………………	TEL…………………………

Fonction ………………………………………………………………………………………….

En vertu de mes pouvoirs de …………………………………………………………......…. de la Société…………………………………………………………………………………….. et après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N° _________/….. du _________________

Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du candidat :

Adresse :

PIECE N°10.2 : MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s) (2) ………………………………………………………………………

(Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/……….. du _________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

, et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter, me (nous) soumets (soumettons) et m’ (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux dans les conditions suivantes :

Montant H.T (F.CFA) ……………………………................................................. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de ………………………………………………………. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Le montant toutes taxes comprises est de ……………………………................ (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le Marché dans un délai de (…..) mois.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 150 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit du :

Compte N° ……………………………… Ouvert au nom de ………………………………………… dans les livres de ………………………………….. à ……………………..…………………………….

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres doivent être joints à la soumission.

Fait à ………………………….. le………………………….

Le (s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du présent Marché, nous nous engageons solidairement ……………………………………………»

PIECE N°10.3 : MODELE DE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/…….. du _________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Nous …………………….. (nom et adresse de la banque) représentée par ………………………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la Banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale (indiquer le montant en FCFA), que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le Marché  alors qu’il est requis du faire ;

- manque à founir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demandu Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa siganture et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les Tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/…….. du _________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

, ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu …………………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par ..…………… (noms des signataires) ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute la somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………… (en chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitf entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification au Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, Maître d’Ouvrage.

attendu que ;  …………...........…….........…[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché marché  ………….................…   du........................... passé après l’Appel N°_________/……. du _________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà10% dumontant TTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution, Nous,…………...........................…………...............………………… [nometadressedebanque], représentée par ...........................………………………………................................………… [nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [enchiffresetenlettres],correspondantà10%dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà10%du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

PIECE N°10.6 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°_________/…………… du _________________ Pour les travaux d’extension du réseau HTA/BT pour l’alimentation des quartiers ADOUM-MVAM ESSAKOE

Déclare par la présente sur l’honneur avoir visité les localités :

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

apprécié toutes les contraintes et pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’exécution de l’ensemble des travaux, objet de l’Appel d’Offres, et l’élaboration d’une offre conforme à l’ensemble des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques et Particulières.

Fait à ………………………….. le………………………….

Signature, nom et cachet du Soumissionnaire

# Pièce N° 12: GRILLE DE NOTATION

| N° | Critères |  | sous critères de notation |  | Notation binaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE |  |  | Documents lisible et ordonnés suivant les indications du RPAO |  |
| 1.1 | Pièces classées dans l’ordre annoncé par le sommaire |  |  |  | Oui/Non |
| 1.2 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) |  |  |  | Oui/Non |
| 1.3 | Photocopies des pièces lisibles |  |  |  | Oui/Non |
| 2 | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE DANS LES TRAVAUX SIMILAIRES |  |  |  |  |
| 2.1 | Expérience dans les travaux de réseaux électriques HTA/BT | ≥ 02 projets |  |  | Oui/Non |
| 2.2 | Expérience général dans les travaux en éclairage public | ≥ 01 projets |  |  | Oui/Non |
| 3 | MOYENS HUMAINS |  |  |  |  |
| 3.1 | Chef de Projet |  |  |  |  |
|  | Profil de formation | Genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥ BAC + 5 en genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Expérience professionnelle en travaux réseau électrique | ≥ 5 ans |  |  | Oui/Non |
| 3.2 | Conducteur de travaux |  |  |  |  |
|  | Profil de formation | Genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥ BAC + 3 genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Expérience professionnelle en travaux de réseau électrique | ≥ 3 ans |  |  | Oui/Non |
| 3.3 | Chef de Chantier |  |  |  |  |
|  | Profil de formation | Genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥ BAC + 2 en genie électrique |  |  | Oui/Non |
|  | Expérience professionnelle en travaux de réseau électrique | ≥ 2 ans |  |  | Oui/Non |
| 3.4 | Autres personnels de l’entreprise |  |  |  |  |
|  | Technicien genie électrique | niv. min ≥ probatoire |  |  | Oui/Non |
| 4 | MOYENS MATERIELS |  |  |  |  |
| 4.1 | Matériels roulants |  |  |  |  |
|  | Camions à grue ou nacelle | Nombre ≥ 1 |  |  | Oui/Non |
|  | Pick-up | Nombre ≥ 1 |  |  | Oui/Non |
| 4.2 | Matériels de sécurité |  |  |  |  |
|  | Harnais de sécurité | Nombre ≥ 4 |  |  | Oui/Non |
|  | EPI (Gants, casques, chaussures) | Nombre ≥ 8 |  |  | Oui/Non |
| 4.3 | Matériels de mesures |  |  |  |  |
|  | GPS | Nombre ≥ 01 |  |  | Oui/Non |
|  | Megohmetre | Nombre ≥ 02 |  |  | Oui/Non |
|  | Multimètre | Nombre ≥ 02 |  |  | Oui/Non |
| 5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |  |  |  |  |
| 5.1 | Méthodologique d’exécution |  |  |  |  |
| 5.2 | Note méthodologique | Bien détaillé et logique selon les délais |  |  | Oui/Non |
| 5.3 | Planning d’exécution des travaux | Logique et cohérent |  |  |  |
| 5.4 | Plan de sécurité et respect de mesures environnemenatales | Bien détaillé et logique selon les délais |  |  | Oui/Non |
| 5.5 | Planning d’approvisionnement | Logique et cohérent |  |  | Oui/Non |
| 6 | CCTP | Paraphé, daté et signé à la dernière page |  |  | Oui/Non |
| 7 | CCAP | Paraphé, daté et signé à la dernière page |  |  | Oui/Non |
| 8 | Rapport de Visite de site | Rapport détaillée, illustré de visite de site |  |  | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site | Produire une attestation de visite de site |  |  | Oui/Non |
| 10 | Attestation sur l’honneur de non abandon de Marché public au cours des trois dernières années |  |  |  | Oui/Non |

# Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

| N° | DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT |  |
| --- | --- | --- |
| BANQUES |  |  |
|  | AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK) | B.P. : 11834 YAOUNDE |
|  | BANQUE ATLANTIQUE du Cameroun (BACM) | B.P. : 2933 Douala |
|  | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK) | B.P. : 600 Douala |
|  | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) | B.P. : 12962 Yaoundé |
|  | BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) | B.P. : 1925 Douala |
|  | BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROON) | B.P. : 4593 Douala |
|  | CITIBANK OF CAMEROON (CITIGROUP) | B.P. : 4571 Douala |
|  | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) | B.P. : 4004 Douala |
|  | ECOBANK CAMEROON | B.P. : 582 Douala |
|  | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK) | B.P. : 6578 Yaoundé |
|  | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN (SCB-CAMEROUN) | B.P. : 300 Douala |
|  | SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC) | B.P. : 4042 Douala |
|  | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) | B.P. : 1724 Douala |
|  | UNION BANK OF CAMEROON (UBC) | B.P. : 15569 Douala |
|  | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) | B.P. : 2088 Douala |
|  | CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE (CCA) | B.P. : |
| COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |  |
|  | Assurance et Réassurance Africaine S.A (Area) | B.P. : 1531 Douala |
|  | CHANAS ASSURANCES | B.P. : 109 Douala |
|  | ACTIVA ASSURANCES | B.P. : 12970 Douala |
|  | Atlantic Assurances S.A | B.P. : 2933 Douala |
|  | Beneficial General Insurance S.A | B.P. : 2328 Douala |
|  | CPA/SA | B.P. : 54 Douala |
|  | NSIA Assurance S.A | B.P. : 2759 Douala |
|  | PRO ASSUR | B.P. : 5963 Douala |
|  | SAAR S.A | B.P. : 1011 Douala |
|  | SAHAM Assurances S.A | B.P. : 11315 Douala |
|  | Zenithe Assurances S.A | B.P. : 1540 Douala |