REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

BP: 02 GOBO

| MAITRE D’OUVRAGE : | LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO. |
| --- | --- |
| COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : | COMMISSION INTERNE DE PASSATION DE MARCHE AUPRES DE LA COMMUNE DE GOBO. |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 010 /AONO/REN/DMD/C-GOBO /CIPM-AG/2025

DU         /        /2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEE, Exercice 2025

Montant prévisionnel : 40 000 000 FCFA

Délai d’exécution : 90 Jours

Imputations :

AUTORISATION DE DEPENSE :

Exercice 2025

MARS 2025

TABLE DES MATIERES

| Pièce n° 1 : | Avis d'Appel d'Offres (AAO) …………………………………………….… 03 |
| --- | --- |
| Pièce n° 2 : | Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ……………………….….10 |
| Pièce n° 3 : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ……………………..….27 |
| Pièce n° 4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)………………....35 |
| Pièce n° 5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)………...………….…53 |
| Pièce n° 6 : | Bordereau des prix unitaires (BPU)………………………………………....76 |
| Pièce n° 7 : | Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)……………………………………....79 |
| Pièce n° 8 : | Cadre du sous-détail des prix (SDP)…………………………………….….82 |
| Pièce n° 9 : | Modèle de marché………………………………………………………......84 |
| Pièce n° 10 : | Formulaires et modèles des pièces à utiliser………………..……….............89 |
| Pièce n° 11 : | Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ………………..……….….…96 |
| Pièce n° 12 : | Procès-verbal d’Ouverture Publique des offres et rapport d’évaluation des offres ...........................................................................................................................98 |
| Pièce n° 13 | Grille d’évaluation des offres ………………………………………..…….103 |

PIÈCE	N°1:

AVIS   D'APPEL D'OFFRES	(AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

BP: 02 GOBO

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°010 /AONO/ REN/DMD/C-GOBO /CIPM-AG/2025

DU         /        /2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

FINANCEMENT : BIP MINEE

EXERCICE 2025,

IMPUTATION _________________________

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2025, le Maire de la Commune de Gobo, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du MINEE, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence, pour les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, Département du Mayo-Danay - Région de l’Extrême-Nord. Pour une enveloppe prévisionnelle de 40 000 000 FCFA

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- TRAVAUX PREPARATOIRES ;

- FOURNITURES ET INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES ;

- FOURNITURES ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET DE CONVERSION D’ÉNERGIE DANS LE LOCAL TECHNIQUE ; - TABLEAU DE DÉPART ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE AC ; - RESEAU DE DISTRIBUTION ;

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une connaissance avérée dans le domaine des bâtiments et du Génie Civil.

En outre, ces sociétés, entreprises ou groupement d’entreprises ne doivent pas être adjudicataires de plus de trois marchés de l’exercice 2025 non réceptionnés dans le Département du Mayo-Danay.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après évaluation approfondie et objective de leur dossier.

- DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution  prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué  pour la réalisation des travaux  est de trois (03) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, des exercices 2025, sur la ligne d’imputation budgétaire

N°                                  , pour un montant prévisionnel de quarante millions (40 000 000) FCFA.

- CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire devrait joindre à ses pièces administratives une caution de soumission timbrée, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, conformément à la lettre-circulaire n°0016/LC/MINMAP du 05 juin 2024, dont le montant s’élève à Huit cent mille (800  000) francs CFA et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations  du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Gobo, de 07 heures à 15h heures. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres de peut  être peut être obtenu à la Commune de Gobo, dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de Gobo ou au Trésor Public d'une somme non remboursable de soixante-dix mille (70 000) francs CFA.

Lors du retrait du dossier, le Soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom, le nom du Maitre d’Ouvrage et le numéro de l’Appel d’offres. Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de soixante-dix mille (70 000) Fcfa au titre des frais d’achat du dossier auprès de la Recette Municipale de GOBO.

- MODE DE SOUMISSION

Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’Offres pourront faire leur soumission hors ligne ou en ligne via la Plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

- TAILLE ET FORMAT DES FICHIERS

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents, qui vont transiter sur la plateforme et constitués l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le dossier Administrative ;

- 15 MO pour l’Offre Technique ;

- 5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

- PRESENTATION DES OFFRES

Les  documents constituant l’offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les  pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant  l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe fermée et scellée portant la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par les intercalaires de même couleur.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

  - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

  - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

- les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

  - les plis non-conformes au mode de soumission

  - Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en

copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune de GOBO, au plus tard le _______________ à 13 heures, heure locale et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°010 /AONO/ REN/DMD/C-GOBO /CIPM-AG/2025 DU         /        /2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT).

- Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.  au plus tard le                           à  13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication Claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées conformément aux stipulations du Règlement Général du Dossier d'Appel d'Offre. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de Demande de Cotation.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offre sera déclarée irrecevable. Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

- OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le _______________ à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Gobo,  en présence des soumissionnaires. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question, à l’exception de la caution de soumission.

- EVALUATION DES OFFRES;

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

#### 15.1- Critères éliminatoires

15.1.1 : Pièces administratives

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Pièce falsifiée ou non authentique.

15.1.2 : Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans l’Energie Solaire au cours des trois (03) dernières années inférieur à Vingt millions (20 000 000) de Francs CFA ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de REALISATION de Forages ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins, à trente (30) critères essentiels sur quatre-cinq (45).

15.1.3 : Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix ;

- Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

15.2 : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 45 critères essentiels ci-dessous :

- Garantie financière sur 6 critères

- Présentation sur 3 critères ;

- Organisation et méthodologie d’exécution sur 5 critères

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 16 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 3 critères.

- Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disant normale après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant une période de quatre -vingt -dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de Gobo ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) -SMS ou appel- aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro                       ou le Maitre d’Ouvrage au numéro: 696 22 03 57ou encore le 696 38 36 66.

- ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Ampliations :

MINMAP /DGMI  (pour information)

- MINEPAT/MD(pour information)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/C IPM-GOBO (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DRMAP/SMI (pour archivage)

- DDMAPMD/SPM (pour archivage)

-  AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

GOBO, le    ………………………

Le Maire, (Autorité Contractante)

Pièce n° 2 :

Règlement	Général de	l'Appel

D’Offres (RGAO)

Table des matières :

A. Généralités

| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . . . . . . 14 |
| --- | --- |
| Article 2 | : : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . . 14 |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . . . . .. 14 |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . ……………….. . . . . . . . . . . 15 |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . 15 |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . . 15 |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . 16 |

B. Dossier d’Appel d’Offres

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . … …….. ……. . . . . . . . . 16 |
| --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours .... . . . 17 |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . …….... . . . . …... . . . .... . .17 |

C. Préparation des offres

| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... . . . . . . . . . . .. . . 18 |
| --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . 18 |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . .. 18 |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . …. 19 |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . …………….. . . . . . . . . .. 19 |
| Article 16 | : Validité des offres . . .. . . . ………………………………….………….. . 20 |
| Article 17 | : Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . .. . . . … 21 |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . …………….. . . . . . . . 21 |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . ……………... . . . 21 |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . ………. . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . 21 |

D. Dépôt des offres

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . 22 |
| --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . ………….. . . . . . . . . . 23 |
| Article 23 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . 23 |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . ………….... . . . . . . . . 23 |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . …..……… . . . . . . . . . . 24 |
| --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . …………. . . . . . . . . . 25 |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité contractante. 25 |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . ………….. . . . . . . . . . . . 25 |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . …………... . . . . . . . . ...26 |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . . . . . . 26 |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . ……..……. . . . . . . . . . . . . 26 |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . ………….. . . . . . . . . . . .. 26 |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . …….……. . . . 27 |

F. Attribution du Marché

| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. . . . . .. …… 27 |
| --- | --- |
| Article 35 | : Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure …………………………………………………….……..28 |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . ………….. . . . . . . 28 |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours………..…28 |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... . . . . . . .28 |
| Article 39 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . 28 |

A. Généralités.

Article 1 : Portée de la soumission

1.1.  Le Maître d’Ouvrage, telle que définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Avis d’Appel d’Offres pour les travaux tels que décrits dans le  Dossier  d’Appel  d’Offres et dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet du présent Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.  Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage:

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.   “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires (que le Maire de la Commune de Gobo en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

iv.   “Pratiques coercitives” désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera  une  proposition  d’attribution  si elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   l’intermédiaire  d’un  agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques collusoires ou coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le Ministre des Marchés  Publics, Autorité chargée des Marchés Publics  peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques dans la soumission, sans préjudice des  poursuites pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1.  Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.  En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous   les   entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après :

a.   Un	soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.   Un	soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à   l’exception des   offres variantes  autorisées  selon  l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité de l’Autorité contractante ou de l’Administration Bénéficiaire.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires

- L’Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ;

- Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre	devra	inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

b.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

c.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Administration Bénéficiaire pour l’exécution du marché ;

d.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les  renseignements nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est fortement Conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité, tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2. L’Administration Bénéficiaire autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire dégage l’Administration Bénéficiaire et l’Autorité Contractante de  toute responsabilité en cas de dommage .

7.3L’Administration Bénéficiaire peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier	 de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du sous détail des prix unitaires ;

- Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

- Modèle de Marché ;

- Autres modèle de pièces ;

- La liste des banques et organisme financiers  de 1er rang agrées par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le  Soumissionnaire  doit  examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse indiquée dans le RPAO, avec copie à l’Administration Bénéficiaire.

Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), vingt-un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le dossier d ‘Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3.  Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à tous les  soumissionnaires   qui ont acquis le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre. Le Maître d’Ouvrage n’est  en  aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document,  échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés  au RPAO,  dûment  remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-   S’est  acquitté  des  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite  habilitant  le signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une  note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning, Plan d’Assurance Qualité,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le	Cahier	des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4- : Commentaire (facultatif).

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  La  capacité de l’autofinancement ;

5.  L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet  les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 17.2 du RGAO concernant  les  autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées.   Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5-	Tous les Prix unitaires assortis de quantités doivent être justifiés par des sous-détails  dument établis.

Article 15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en  francs CFA de la manière suivante :

a.  Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux,   et   indiqués   en   annexe   à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans  le  Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour une période plus courte sera rejetée   par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.  Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  le Maître d’Ouvrage adressera au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La  caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le  soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés compétente comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les  cautions de soumission et les offres des  soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel  d’Offres et fournir en outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à	l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  32.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autre- ment,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit,  de  façon  qu’elle  parvienne à  l’Autorité contractante au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon  les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données, y compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres. Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de  l’offre décrits à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront   adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon  à  permettre  au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions de l'article 23 du RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.  La  notification de  modification,  du  remplacement   ou   du   retrait   de l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par une notification écrite dûment signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle   entraîne  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La  Commission Interne de Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des   soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre de Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le  remplacement d’offre ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide  du  signataire à  demander   le   remplacement   et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières] et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’Autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission  de Passation des marchés compétente.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative à l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la recommandation  d’attribution du  Marché   ne   sera donnée aux soumissionnaires  ni à toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec l’Autorité contractante

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président  de  la Commission Interne de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la   soumission n’est recherché, offert ou  autorisé, sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les membres de  la  Commission Régionale   des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous- commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  L’Autorité contractante se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence   ou   réserve.   Les   modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que	le Soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.    S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot, si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment	du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité contractante dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation du Maître d’œuvre des  travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,  selon   l’Article   13.2   du   RGAO, l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs lots, l’offre la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer concurremment,   en   prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres   infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires  concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée   des   marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. L’Autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire.

38.2.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, et sans préjudice des autres dispositions règlementaires y relatives, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle dans le Dossier d’Appel d’offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie de 2 à 5%   du   montant   du   marché, peut être remplacé par la  garantie d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux textes en  vigueur,  et  émise  au  profit  de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier agréé  de premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence de  production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3 :

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

(RPAO)

| Références du RGAO | GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des travaux : Les prestations objet du présent Appel d’Offres concernent les travaux de construction d’une mini-centrale solaire, dans la localité de Gobo, Département de Maya-Danay, Région l’Extrême-Nord. Les travaux, comprennent principalement: - travaux preparatoires ;. - fournitures et installation des panneaux solaires ;. - fournitures et installation d’équipements de stockage et de conversion d’énergie dans le local technique ; - tableau de départ et distribution de l’énergie ac ; - reseau de distribution ;. Noms et adresse de L’Autorité Contractante: le Maire de la Commune de Gobo Tél : 675 50 62 89, Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° 010 /AONO/ REN/DMD/ C-GOBO /CIPM-AG/2025 DU / /2025 |
| 1.2 | Délai d’exécution : Le délai d’exécution des travaux est de quatre (03) mois. Ce délai court, sauf stipulation contraire du CCAP à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service. |
| 2.1 | Source de Financement : Budget d’Investissement Public (BIP) MINEEL 2025. Administration Bénéficiaire, chargée de la Maîtrise d’Ouvrage : Maire de la Commune de Gobo. Nom du Projet : travaux de construction d’une mini-centrale solaire, dans la localité de Gobo, Département de Maya-Danay, Région l’Extrême-Nord. |
| 4.1 | Liste des candidats pré qualifiés le cas échéants : RAS |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels, fournitures, équipements et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international. |
| 6.1 | Principaux critères d’évaluation |
|  | - Critères Éliminatoires Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur : - L’absence de la caution de soumission ; - La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement; - La fausse déclaration ou pièce falsifiée; - L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ; - La note technique inférieure à 70% oui. Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles. - Critères essentiels. 1.; Présentation générale des offres……………………….......…………………………; oui/non. 2; La capacité financière.........................................................…………………………….....; oui/non. 3.; Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ……………………; oui/non. 4.; L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier)…………………………………………………..............................………; oui/non. 5.; Les matériels essentiels (Petits outillage de chantier)……………………....................; oui/non. 6.; La présence de la méthodologie (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène)……………………….........; oui/non. 7.; Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe……………………………............; oui/non. |
|  | En cas de groupement d’entreprise, chaque entreprise doit satisfaire les critères de qualification énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. Cette visite fera l’objet d’une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signé et daté certifiant la visite du lieu et suivant le modèle joint en annexe. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13.1 | Constitution de l’Offre Cet article regroupe l’ensemble des pièces, critères et sous-critères à fournir ou à respecter pour confectionner l’offre, en rapport avec sa recevabilité et son évaluation. Volume I : DOSSIER ADMINISTRATIF - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - Le Registre de commerce ; - La Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal compétent datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de cinquante mille francs CFA (50 000) Francs CFA ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de huit cent mille Francs CFA (800 000) Francs CFA, délivrée par une banque de premier rang agréée par le MINFI et d’une durée de validité de quatre (04) mois ; - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois; - Une attestation de conformité fiscale ; - Une attestation de localisation timbrée, et un plan de localisation du soumissionnaire dûment signé par les services des impôts. En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces h, i, j, et l étant uniquement présentés par le mandataire du groupement |
|  | Volume II : OFFRE TECHNIQUE Les renseignements sur les qualifications Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnée à l’article 6 du RPAO. b.1Chiffre d’affaires 1- Bilan des trois (03) dernières années supérieure ou égal à vingt-quatre millions de Francs CFA (24 000 000) Francs CFA …………………………….Oui / non b.2 Certificat de solvabilité L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à Cinquante millions de Francs CFA (50 000 000) Francs CFA.……………....Oui / non b.3 Références de l’Entreprise Preuves de trois (03) réalisations similaires (PV de réception des ouvrages réalisés, photocopies des premières et dernières pages des contrats)…………………………................Oui / Non b.4 Personnel d’encadrement - Qualifications et expérience du personnel affecté au projet. Désignation; Qualifications; Expérience. 01-Chef du Projet; Ingénieur du génie électrique et assimilé ayant exécuté des travaux similaires; (03) trois années; Oui / Non. 01-Conducteur des travaux; Ingénieur des travaux de génie électrique et assimilé ayant exécuté des travaux similaires; (03) trois années; Oui / Non. 01-Chef de chantier; Bac électricité, électrotechnique ou électronique; (03) trois années; Oui / Non. NB 4 : Produire copies certifiées conformes des diplômes ; CV ; une attestation de mise en disponibilité et le contact téléphonique). Pour le cas des Fonctionnaires ou autres personnels sous contrat, l’attestation de mise en disponibilité doit être signée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou leurs employeurs. b.5 Propositions techniques Méthodologie; Installation du chantier; Oui / non. Organisation des équipes; Oui / non. Mesures d’hygiène; Oui / non. Au moins deux des trois sous critères pour valider le critère.. Planning; Ordonnancement; Oui / non. Cohérence entre rendement et matériel; Oui / non. Obligation d’obtention des deux sous critères pour valider le critère.. b.6 Les matériels essentiels et des équipements de sécurité. 1-Critère sur les matériels : - Véhicule pick-up de liaison - Des équipements de sécurités (chaussures de sécurité, bottes, gants, casques, tenues de travail); Oui / non Oui / non. - Odomètre et décamètre, appareil de topographie, consommable bureau, ordinateur complet …; Oui / non. - Du petit matériel de chantier : Massette de 5 Kg, échelle coulissante, marteaux, pieds de biche. brouettes et multimètre (joindre facture petit matériel); Oui / non. - Caisse à outils complet pour les travaux d’électricien; Oui / non. NB b .6 Obligation d’obtention de quatre (04) sous critères mentionnés pour valider le critère. b.7 Certifiant la visite du site Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe……………………………………....................Oui / non b. 8. Preuves d’acceptation des conditions du marché - Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. ……………………………………………………...........................Oui / non - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page. ……………………………………………………………................Oui / non. |
|  | Volume III : Offre Financière C.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli (BPU) ; C.3. Le Détail Quantitatif Estimatif dûment rempli (DQE) ; C.4. Le Sous Détail des Prix Unitaire et/ou la composition des prix forfaitaires (SDPU). Evaluation des offres financières La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ; - En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ; - S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ; Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas. N.B.: les différentes parties d’un même dossier doivent être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | CHAPITRE II : PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE |
| 14.3 | Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution. |
| 14.4 | Les prix du Marché Les prix du marché sont fermes (non révisables et non actualisables). |
| 15.2 et 15.3 | La monnaie de l’Appel d’Offres Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Le Franc CFA. |
|  | CHAPITRE III : PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |
| 16.1 | Période de validité des Offres : Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 02 mois au minimum et 04 mois du RGAO. Le délai proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 17.1 | Caution de soumission : L’Offre doit être garantie par une caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de huit-cent mille (800 000) Francs CFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances du Cameroun. Au-delà des cas déjà cités, elle pourra également être saisie en cas de manquement à l’obligation de venir recevoir notification du Marché ou de l’OS de démarrage des prestations. |
| 18.1. | Délai d’exécution des travaux Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. Ce délai court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : Non applicable |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il n’y aura pas de réunion préparatoire. La visite du site des travaux, si elle est prévue (Clause 7.3 du RGAO).] Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe. Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre, des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Le soumissionnaire devra joindre au dossier technique en plus de son rapport de visite, une attestation de ladite visite dûment signée sur l’honneur par l’intéressé. |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies 01 exemplaire à transmettre à l’organisme chargé de la régulation à l’issue de la séance d’ouverture des plis au plus tard 72 heures. Le CD, qui devra contenir, dûment remplis, au moins le BPU, le DQE et les SDPU du soumissionnaire, sera inséré dans le sous-paquet contenant l’original du volume administratif. Les originaux et leurs copies doivent respecter les exigences de présentation ci-après : présentation générale, reliure, sommaire, pagination, intercalaires, etc….. Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique, et autre que le blanc. |
| 21.2 | Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : Les enveloppes intérieures et extérieures seront envoyées au Maître d’Ouvrage à l’adresse suivante : Service des Marchés du Maître d’Ouvrage, Tél : 696 38 36 66 et 695 75 12 21/ 691 95 95 18, et porteront la mention : AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 010 /AONO/ REN/DMD/ C-GOBO /CIPM-AG/2025 DU / /2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD. FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public, du MINEE EXERCICE 2025 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ». |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des Offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle des Actes de la Mairie de Gobo, Tél : 696 38 36 66, le / / 2025 à 14 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés, Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. |
|  | ÉVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 32 | Evaluation technique : L’évaluation des offres se fera d’abord selon les critères éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire OUI ou NON Elle sera faite sur la base des conditions et sous-conditions prédéfinies auxquelles sera attribuée l’une des valeurs suivantes : 1(OUI) lorsque l’Offre répond à l’exigence, 0 (NON) dans le cas contraire. Critères Éliminatoires Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur : - L’absence de la caution de soumission ; - La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement; - La fausse déclaration ou pièce falsifiée; - L’absence d’un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ; - La note technique inférieure à 70% oui. - Critères essentiels. 1.; Présentation générale des offres……………………….......…………………………; oui/non. 2; La capacité financière.........................................................…………………………….....; oui/non. 3.; Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ……………………; oui/non. 4.; L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier)…………………………………………………..............................………; oui/non. 5.; Les matériels essentiels (Petits outillage de chantier)………………………….….....; oui/non. 6.; La présence de la méthodologie (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène)……………………….........; oui/non. 7.; Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe……………………………............; oui/non. Qualification technique La qualification technique s’obtiendra après satisfaction des cinq (05) critères sur Six (07) critères essentiels sus-listés. A défaut d’offres ayant satisfait à cinq (05) critères, les meilleures offres seront examinées l’une après l’autre, en vue si possible d’une qualification alternative, en toute rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin, dans l’intérêt du projet, si possible, une attribution alternative, pour la meilleure offre technico-financière présente. Chaque critère est validé après satisfaction de : 75% des oui pour les critères à 3/4 sous-critères ; 66% des oui pour les critères à 2/3 sous-critères ; 50% des oui pour les critères à 1/2 sous-critères ; Evaluation financière L’évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l’Offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de l’eGoboble des prescriptions y relatives. Elle intègrera l’analyse de la cohérence technico-financière de l’offre, et des prix proposés. |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| 34.1 et 34.2 | Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et présentant l’offre financière évaluée la moins disante Notification de l’attribution La notification de l’attribution du marché se fera par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration. Libération de la caution de soumission A la publication du résultat de l’Appel d’Offres, les soumissionnaires non retenus seront invités à retirer leurs soumissions respectives dans un délai précis de quinze (15) jours, dont le dépassement entraînera la destruction de ces offres sans que cela ne donne lieu à contestation de la part de ces soumissionnaires. Leurs cautions de soumission seront automatiquement libérées par le Maître d’Ouvrage. |
| 39.1 39.2 | Cautionnement Définitif : Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif établi par une banque de premier ordre agréé par le Ministère des Finances dont le taux est de 2% du marché, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres. |

Pièce N°4:

Cahier des Clauses Administratives

Particulières (CCAP)

N.B. Ce document sera la base de l’élaboration du contrat à signer

à l’issue du présent appel d’Offres.

TABLE DES MATIÈRES.

Chapitre 1 : Généralités

| Article 1 | : Objet du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….………….. 41 |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Marché . . ………………….….. . . . . . . . . . . . . 41 |  |
| Article 3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété). . . . .... . . . . . . . . . . 41 |  |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . ….…. . . . . . . . . . . . 42 |  |
| Article 5 | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4). . . . . . . . . .... . . . . . . . . . 42 |  |
| Article 6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . ... . . . 42 |  |
| Article 7 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . … . . . . . . . 43 |  |
| Article 8 | : Ordres de service (CCAG Article 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . 43 |  |
| Article 9 | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9). . . . . . . . .... . . . . . . . 44 |  |
| Article 10 | : Matériel et personnel du Cocontractant (CCAG Article 15 complété). . . .44 |  |

Chapitre II: Clauses Financières. . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Article 11:Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41complétés). . . . . ….... . . . . . . .44

| Article 12 | : Montant du Marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés). ………….…... . 45 |  |
| --- | --- | --- |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . . . . . . . . . . . . . . . 45 |  |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20). . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . 45 |  |
| Article 15 | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21). . . . . . . . . . . . ….. . . . . . 45 |  |
| Article 16 | : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21). . . . . . …... . . . . . . . . 45 |  |
| Article 17 | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété). . . . . . . . . . ….. . . .. . . . . . . 45 |  |
| Article 18 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23). . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . 45 |  |
| Article 19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété). ... . . . .45 |  |
| Article 20 | : Avances (CCAG Article 28). . . . . . . . . . . . . . . …........ . . . . . . . . . . . . . . … 46 |  |
| Article 21 | : Règlement des travaux (cf.art.26, 27 et 30 CCAG complétés). . . ….. . . . . 46 |  |
| Article 22 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31). . . . . . . . . ….... . . . . . . . . . . . . . . . 46 |  |
| Article 23 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété). . . . ...…. . . . . . . . . . . . . 47 |  |
| Article 24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . ...... 47 |  |
| Article 25 | : Décompte final (CCAG Article 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . ......…. . . . . . . . . 47 |  |
| Article 26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35). . . . . . . .… . . . . . . . . . . 48 |  |
| Article 27 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36). . . . . . . . . ...…. . . . . . . . . . . 48 |  |
| Article 28 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . .. . . . . . 48 |  |

Chapitre III: Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

| Article 29 | : Consistance des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . 49 |  |
| --- | --- | --- |
| Article 30 | : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété). … . . . . ... . . . . . . . 49 |  |
| Article 31 | : Délais d’exécution du Marché (CCAG Article 38). . ………………….. 49 |  |
| Article 32 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40). . . . .. . .. . . 49 |  |
| Article 33 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42). . . .. . . . 49 |  |
| Article 34 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45). . 49 |  |
| Article 35 | : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)). . . . . . .... . . . . 49 |  |
| Article 36 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . 50 |  |
| Article 37 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 |  |
| Article 38 | : Sous-traitance (CCAG article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..... . . . . . . . . 51 |  |
| Article 39 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . ... . . . . . . . . 51 |  |
| Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . …………….… 51 |  |  |
| Article 41 : Réunions de chantier). . . . . . . . . . . … . . . 51 |  |  |
| Article 42 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . 51 |  |

Chapitre IV: De la réception. . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 51

| Article 43 | : Réception provisoire (CCAG Article 67). . . . . . . . . . .….. . . . . . . . . . . . . 51 |  |
| --- | --- | --- |
| Article 44 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68). . . . . .. . . . . . . 52 |  |
| Article 45 | : Délai de garantie (CCAG Article 70). . . . . . . . . . . . . . . ….... . . . . . . . . . . 52 |  |
| Article 46 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . 52 |  |

Chapitre V:Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . 52

| Article 47 | : Résiliation du Marché (CCAG Article 74) . . . . . . . …………………. . . . 52 |  |
| --- | --- | --- |
| Article 48 | : Cas de force majeure (CCAG Article 75). . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . 53 |  |
| Article 49 | : Différends et litiges (CCAG Article 79). . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . 53 |  |
| Article 50 | : Edition et diffusion du présent Marché . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . . . . 53 |  |

Article 51 : Entrée en vigueur du Marché.. . . . ………..  . . ……. . . . . . . …….. . . . . 53

Article 52 et dernier : Accès au chantier . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, département du Mayo-Danay - Région de l’Extrême-Nord.

Les travaux comprennent notamment :

- TRAVAUX PREPARATOIRES ;

- FOURNITURES ET INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES ;

- FOURNITURES ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET DE CONVERSION D’ÉNERGIE DANS LE LOCAL TECHNIQUE ; - TABLEAU DE DÉPART ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE AC ; - RESEAU DE DISTRIBUTION ;

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le  présent  marché  est  passé  par Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N° 010 /AONO/ REN/DMD/ C-GOBO /CIPM-AG/2025 DU         /        /2025.

Article 3 : Définitions et attributions (Article 2 CCAG)

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage : est le Maire de la Commune de Gobo. Il est responsable de l’initiative et de la confection du Dossier d’ Appel d’Offres qu’il soumet à la commission interne de passation des marches placée auprès de ses services. Il veille à la bonne exécution du Marché. Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à la Délégation Départementale du Ministère en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation.

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux : est Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant ;

- Le Chef de Service du Marché : ci-après désigné comme tel, est le Secrétaire Général de la Commune de Gobo. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il dirige l’exécution du Marché.

- L’Ingénieur du Marché : ci-après désigné comme tel, est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Danay. Il assiste le Chef de Service et supervise la Maîtrise d’œuvre. Il est responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de Service du marché.

- Le Maitre d’œuvre : ci-après désigné comme tel est le Chef Service de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Danay.

- Le Cocontractant : est  « le nom de l’Entreprise », BP :…, Tél :.., Fax…..... Email……….

- L’ARMP : est chargée d’effectuer le contrôle de régulation

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans les conditions actuelles:

- Le Cocontractant bénéficiaire est………………..

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est Maire de la commune de Gobo;

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la commune de Gobo;

- L’organisme chargé du paiement est la Receveur Municipale de Gobo ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du marché sont :

- Le maître d’Ouvrage ;

- Le Chef de service du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.  La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances	 en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 :   Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité, en plus du présent marché :

- La Soumission timbrée et signée de l’entrepreneur, et ses annexes, dans toutes leurs dispositions non contraires au CCAG et CCTP ;

- Le présent Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que :

  - bordereau des prix unitaires;

  - devis quantitatif et estimatif;

  - sous-détail des prix unitaires.

  - Etat et décomposition des prix forfaitaires.

- Les projets et plans d’exécutions approuvés, notes de calcul, dossiers géotechniques, etc.

- Le Cahier de Clauses Techniques Générales  (CCTG) applicables aux Marchés des travaux publics mis en vigueur par l’arrêté no 033 du 13 février 2007;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés des travaux publics mis en vigueur par l’arrêté no 033 du 13 février 2007 ;

- Les autres éléments de l’Offre et du DAO.

Article 6 :   Textes généraux applicables

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après:

1.  La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 ;

2.  La loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats ;

3. La loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat ;

4. La loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal ;

5. La loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

6.la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

7.la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

8. La loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

9. La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées ;

10. La loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

11. Le décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l’apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des Comptables ;

12. Le décret n°2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents et les modalités de prise en charge des frais y afférents, modifié et complété par le décret n°2018/1968/PM du 13 mars 2018 ;

13. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

14. Le décret n°2003/011/PM du 09 janvier 2003 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;

15. Le décret n° 2003/651 /PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des Marchés Publics;

16. Le décret n°2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’applications de la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats  ;

17. Le décret n°2010/1735/PM du 1er juin 2010 fixant la nomenclature budgétaire des Collectivités Territoriales Décentralisées;

18. Le décret n°2012/079 du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde  ;

19. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation  des Marchés Publics;

20. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;

21  Le décret n°2012/074 du  08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.;

22. Le décret n°2013/006 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des finances;

23. Le décret 2013/059 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des finances publiques;

24. Le décret 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la Comptabilité publique ;

le décret 2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des Délégués de Gouvernement, des Maires et de leurs adjoints ;

25. Le décret 2015/406 du 16 septembre 2015 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, des Maires à leurs adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers municipaux ;

26. Le décret 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

27. Le décret 2018/366 du 20 juin 2018  portant Code des marchés publics ;

28. Le décret 2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l’Etat;

29. Le décret 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois n°2017/010 et 2017/011  du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques ;

30. Le décret 2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

31. Le décret 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

32. L’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique ;

33. L’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisanats, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application ;

34. l’arrêté n°00000006/MINFI/DGI du 21  janvier 2019 fixant la liste des sociétés privées, des entreprises publiques, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées, tenues d’opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’acompte de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 2019 ;

35. L’arrêté n°025/CAB/PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et groupes de travail interministériels et ministériels ;

36. L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des clauses administratives générales, applicable aux Marchés Publics ;

37. La circulaire  n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

38. La circulaire n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des contrôleurs financiers à la lumière des dispositions de la circulaire n°002/C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2018 ;

39. La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

40. La circulaire N° 0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application des codes des marchés Publics ;

41. La circulaire  n°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2025 ;

42. La circulaire  n°050/MINEPAT du 24 septembre 2019 relative à la réactivation des comités internes de gestion de la chaîne PPBS ;

la lettre-circulaire n°004/CAB/PM du 19 août 2014 relative à l’élaboration des cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ;

43. La Lettre-circulaire N° 000011/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020 précisant les modalités d’élaboration et d’exécution des budgets de fonctionnement des commissions de passation des marchés;

44. La lettre-circulaire n°0019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitutions, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés Publics;

45. Instruction conjointe N°0000079/CI/MINATD/MINFI du 10 janvier 2012 relative à la tenue de comptabilité dans les CTD;

46. Instruction de juin 2012 édictant les normes et procédures relatives à la tenue de comptabilité-matières;

47. Instruction conjointe N°23/0007/IC/MINFI/MINDDEVEL du 31 janvier 2024 relative à la préparation, l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget des Collectivités Territoriales Décentralisés.

48. Les normes en vigueur.

49. Les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

Article 7 : Communication (Art 6 et 10 du CCAG)

7-1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : à l’adresse du Marché, puis au domicile indiqué. Passé le délai de quinze (15) jours fixé à la l’article 6.1 du CCAG, sans avoir fait connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, ses correspondances seront valablement adressée au Maître d’Ouvrage.

En appoint, les coordonnées du Cocontractant fournies dans le cadre du Marché seront exploitées.

- Dans le cas où le Chef de Service en est le destinataire ;

Monsieur le Délégué Régional de l’Eau et de l’Énergie de la Haute-Sanaga, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au  Chef  de  Service,  à l’Ingénieur, au  Maître d’Œuvre, le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de Service (Art 8 du CCAG)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant avec copie au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre, au régulateur et à l’Organisme Payeur.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par les services de cette dernière au Cocontractant avec copie au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie au Maître d’Ouvrage.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les Ordres de Service reçus.

8.8 S’agissant des Ordres de Service signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par le Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, le Ministre des Eau et de l’Energie constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article9:	Marchés à tranches conditionnelles(CCAGArticle9)

Sans objet

Article 10: Matériel et personnel et matériel du Cocontractant (Article 15 CCAG)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, l’entrepreneur la fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser].

10.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Cautions (articles 29 et 41 CCAG)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à  2% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Article 12 : Montant du marché (Articles 18 et 19 CCAG)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est

de quarante millions (40 000 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA ;

- Montant de l’AIR : __________ (___) francs CFA

- Net à percevoir ______________ (____) francs CFA.

Article 13      : Lieu et mode de Paiement.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_______ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

- Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (Article 20 CCAG)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est «gelée »à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Article15: Formules de révision	des prix (CCAGarticle21)

Non applicables

Article16: Formules d’actualisation des prix (CCAGarticle21)

Sans objet

Article17: Travaux en régie (CCAGArticle22complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de [ne peut excéder 2%] du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes:

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24)

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG Article 25)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera  une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.

20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

20.5	L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre.

Article 21: Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  du budget du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- [100-2.2 et/ou – (7.5 ou 15)]% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

- 7.5% versé au Trésor public au titre de la TSR dû par l’entrepreneur ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90)  jours calendaires à compter de la remise du décompte visé par l’Autorité Contractante.

21.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du Maître d’Ouvrage à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics. Pour cela une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par étatdessommesduesconformémentàl’article88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article23: Pénalités(CCAGArticle32complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels.

B.      Pénalités spécifiques

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le Cocontractant est passible de pénalités particulières  pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment en cas de retard dans la remise des documents, ou en cas d’autres défauts d’exécution, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les pénalités suivantes, après mise en demeure préalable,  et constat de carence :

Projet d’exécution : 50 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la date limite fixée;

- Plans et autres documents d’exécution : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date limite fixée;

- Liste du personnel et du matériel à mettre en place : 20 000F/j de retard à compter de la date limite fixée ;

- Indisponibilité du journal de chantier (forfait de 20 000 FCFA/constat)

- Non remplissage quotidien du journal de chantier (Taux de 10 000 FCFA/jour non rempli) ;

23.3 Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

23.4 Le  montant  cumulé  des  pénalités  est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base, sous peine de résiliation du Marché.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.

25.3. Le  délai  dont  dispose  l’entrepreneur  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général à l’entrepreneur après la réception définitive est de dix (10) jours.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le  délai  dont  dispose  l’entrepreneur  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et	 enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

- travaux préparatoires ;

- fournitures et installation des panneaux solaires ;

- fournitures et installation d’équipements de stockage et de conversion d’énergie dans le local technique ; - tableau de départ et distribution de l’énergie AC ; - réseau de distribution ;

Article 30: Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. 	Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. 	Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délai d’exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. La durée maximale d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur du marché en 05 (cinq)  exemplaires à chaque début de phase des travaux.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef Service du marché.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité, chef d’entreprise ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en [six (06)] exemplaires, à l'approbation [du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre (ou  de l’Ingénieur)]	le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

- L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

- Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

- L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

- L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur avec copie au Chef de service, du Maître d’Œuvre un mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de [quinze jours] pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés :

[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG].

36.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 37: Implantation des ouvrages (CCAGArticle52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38: Sous-traitance(CCAGarticle54)

La part des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du marché de base et de ses avenants.

Article 39: Laboratoire de chantier et essais (CCAGArticle55)

(Cas échéant).

Article 40: Journal de chantier (CCAGArticle56complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 41 :   RÉUNIONS DE CHANTIER.

- Des réunions hebdomadaires de chantier se tiendront régulièrement sur convocation du Maitre d’œuvre ou de l’Ingénieur.

- Des réunions mensuelles seront tenues, sur convocation du Chef Service (ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au besoin), en présence du Maître d’Ouvrage et du Chef de Service du Marché ou de leurs représentants, ainsi que de l’Ingénieur du Marché et du Maître d’œuvre.

- Ces réunions feront l’objet d’un procès-verbal signé par les participants, le Maître d’œuvre assurant le secrétariat.

- La participation du conducteur de travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

- L’Autorité Contractante devra recevoir les copies des invitations à toutes les réunions, hebdomadaires et mensuelles, afin de pouvoir y assister à son gré.

Article 42:Utilisation des explosifs ( CCAG Article 60)

Sans objet

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 43 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur et au Chef de Service du marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

43.1. 	Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- b. les épreuves prévues notamment par le marché;

- c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans le marché, les imperfections ou les malfaçons ;

43.2. 	Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

43.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:

- Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant dûment mandaté ;

- Rapporteur : L’Ingénieur du Marché

- Membres :

- Le Chef de Service du Marché ou son Représentant dûment mandaté ;

- Le Maître d’œuvre ;

- Le Comptable Matière ;

- Le DDMINMAP du Mayo-Danay ou son représentant assiste aux travaux de la commission en qualité d’observateur. Sa signature n’est pas requise dans le procès-verbal de réception

- Toute autre personne désignée à l’initiative du Maître d’ Ouvrage en raison de son expertise.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

43.4. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Marché.

43.5. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.

Le plan de recollement.

Après la fin des travaux et avant la réception définitive des travaux, l’entrepreneur doit soumettre, en cinq (05) exemplaires à l’approbation du chef de service après avis de l’Ingénieur le plan de recollement d’exécution, après trente (30) jours de la réception provisoire.

Article 44: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

44.1. Le Cocontractant remet au Chef de Service du marché dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

44.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.

Article 45 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 46 : Réception définitive (CCAG Article 72)

46.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

46.2. La procédure de réception définitive s’effectuera selon le même schéma de procédure que la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47: Résiliation du marché (CCAGArticle74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10% du montant des travaux;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés;

- Défaillance de l’entrepreneur;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 48 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

48.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

- pluie: 200 millimètres en 24 heures;

- vent: 40 mètres par seconde;

- crue: la crue de fréquence décennale.

Article 49: Différends et litiges(CCAGarticle79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes:[le cas échéant]

- Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le Cocontractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le Cocontractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service de la Lettre Commande par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

- Lorsque le Cocontractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service de la Lettre Commande un mémoire de ses réclamations.

- Le Chef de Service du Marché notifiera au Cocontractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

- Si, en cours d’exécution du Marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Cocontractant, il en est référé au Chef de Service de la Lettre Commande.

- Tout différend entre le Cocontractant et le Maître d’œuvre Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants.

Article 50 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 51 : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

Article 52 et dernier : Accès au chantier

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés Publics, prescrite à l’article 69 (1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du MINMAP, les Représentants du Maître d’Ouvrage descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet du Marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du Marché.

Pièce n° 5:

Cahier des Clauses Techniques

Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Dispositions générales	58

Article 1er : But du CCTP	58

Article 2 : Responsabilités de l’entrepreneur	58

Article 3 : Nature des travaux	58

Article 4 : Normes et textes réglementaires	58

Article 5 : Qualité et origine du matériel	59

Article 6 : Organisations du chantier – délais – pénalités	59

Article 7 : Modifications de prestations en cours d’exécution	57

Article 8 : Visites et réunions de chantier	59

Article 9 : Hygiène, sécurité et conditions de travail	58

Article 10 : Nombre et qualifications des opérateurs	58

Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations	58

Article 11 : Définitions	58

Article 12 : Les modules photovoltaïques	59

Article 13 : Les batteries solaires	59

Article 14 : Le régulateur de charge	60

Article 15 : Onduleurs	60

Article 16 : Câblage et protection DC	61

Article 17 : Mise à la terre et protection foudre	63

Article 18 : Précautions de câblage	63

Article 19 : Coffret de protection-comptage	64

Article 20 : Emplacement des équipements	64

Article 21 : Performances de l’installation	66

Article 22 : Caractéristiques techniques des ouvrages	68

Chapitre III : Description technique des ouvrages	72

Article 23 : Présentation du site	72

Article 24 : Base de données	72

Article 25 : Champ photovoltaïque	72

Article 26 : Local technique	73

Article 27 : Mise à la terre des équipements	72

Article 28 : Equipements de protection du système solaire	74

Article 29 : Transport, Visites et documentation	75

Chapitre IV : Essais, garanties et réception des installations	75

Article 30 : Garanties des matériels ………………………………………………………76

Article 31 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux …………………….76

Article 32 : Essais et vérifications	76

Article 33 : Documentation exigée avant réception des travaux	77

CHAPITRE I : GENERALITES

### Article 1 : But du CCTP

Le présent CCTP a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art.

Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, département du Mayo-Danay - Région de l’Extrême-Nord.

### Article 2 : Responsabilités de l’entrepreneur

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

### Article 3 : Nature des travaux

Les prestations objet du présent Appel d’Offres concernent les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, Département du Mayo-Danay - Région de l’Extrême-Nord.

Article 4 : Normes et textes réglementaires

4.1-	Normes et textes généraux

Tous les travaux objet du présent marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité et au code du travail. A défaut de tels textes, seront appliquées dans cet ordre les recommandations du comité électrotechnique international (CEI) :

- les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- les normes françaises AFNOR ;

- les normes UTE – classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF C 10-200 ; NF C 13.100 ; NF C 14.100 ; NF C 15.100) et additifs ;

- les Documents techniques unifiés (DTU).

4.2-	Normes et textes relatifs aux installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques du présent marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs aux énergies renouvelables et aux installations électriques BT. A défaut de tels textes, seront appliquées :

- UTE C 57-300 : paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque ;

- UTE C 57-310 : transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique ;

- NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau ;

- NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d'énergie.

- CEI 61724 : Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques – Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données

- NF EN 60904-3 (C57-323) Dispositif photovoltaïque – Partie : Mesures des caractéristiques photovoltaïques courant-tension - Partie 3 : Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement spectral de référence.

- NF EN 61215 Modules photovoltaïques (PV) au silicium mono ou poly cristallin: Qualification de la conception et homologation.

- NF EN 61730-1 (C 57-111-1)  Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules, photovoltaïques Partie 1 : Exigences pour la construction.

- NF EN 61730-2 (C 57-111-2) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques - Partie 2 : Exigences pour les essais.

4.3-	Autres textes

Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l’Entrepreneur de s’y conformer. L’Entrepreneur en signant le marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du marché. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

### Article 5 : Qualité et origine du matériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

Le Cocontractant fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats.

En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

### Article 6 : Organisations du chantier – délais – pénalités

Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent marché, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.)

L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires MARCHE régulière du chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

### Article 7 : Modifications de prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

### Article 8 : Visites et réunions de chantier

Une visite de piquetage sur site sera organisée en présence de l’entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

Dès lors qu'il sera convoqué par le Maître d’Ouvrage (ou son représentant), l'entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

### Article 9 : Hygiène, sécurité et conditions de travail

9.1- Mesures générales de sécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

9.2- Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage,...) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque,…) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information,…).

### Article 10 : Nombre et qualifications des opérateurs

Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet du présent Marché, outre le personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Tableau 2 du Règlement particulier de l’Appel d’Offres, une équipe d’opérateurs d’au moins 8 personnes. Celles-ci devront justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la pose des modules et des structures porteuses, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, le câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la maçonnerie.

Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

## CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES PRESTATIONS

### Article 11 : Définitions

Au sens du présent CCTP, on entend par :

11.1-	Champ photovoltaïque : l’ensemble des modules photovoltaïques, les supports de fixation, ainsi que les accessoires de raccordement, d’interconnexion et de protection y afférents nécessaires à la production de la puissance électrique escomptée.

11.2-	Dispositif de stockage : l’ensemble des batteries ainsi que les accessoires de fixation, de raccordement d’interconnexion et de protection y afférents permettant de garantir l’autonomie de l’installation photovoltaïque.

11.3-	Dispositif de contrôle et de gestion de l’énergie : l’ensemble électronique composé du régulateur de charge et de l’onduleur et de tout autre dispositif de commande ainsi que des accessoires de raccordement, d’interconnexion et de protection y afférents garantissant la conversion de l’énergie électrique produite par le champ et la protection de la batterie.

11.4-	Accessoires de câblage et de protection : l’ensemble du câblage et autres accessoires y afférents nécessaires au raccordement et à l’interconnexion des différentes composantes de l’installation.

11.5-	Accessoires de mise à la terre : l’ensemble des accessoires et équipements nécessaires à la mise à la terre de l’ensemble des composants du système.

11.6-	Installation et mise en œuvre des équipements : l’ensemble des prestations et des travaux de préfabrication, de montage ou d’installation et de préparation de l’ensemble des équipements.

11.7-	Génie civil : l’ensemble des fournitures, prestations, travaux et toute autre sujétion nécessaire à la construction de l’abri et de la clôture de sécurité de l’installation photovoltaïque.

### Article 12 : Les modules photovoltaïques

Les modules avec leurs cellules photovoltaïques devront résister aux conditions ambiantes climatiques décrites ci-après :

- Température : 10° à + 85°C

- Humidité relative : jusqu'à 100%

- Vitesse du vent : Contraintes faibles dans la zone forestière de la Région du Centre

- Précipitations : pluie battante continue

- Conditions particulières (climat tropical de type équatorial, etc.)

Les modules photovoltaïques doivent respecter la norme CEI 61215 pour des modules de type cristallin.

La tension de fonctionnement maximum devra être clairement spécifiée dans la documentation technique et sur l’étiquette apposée au dos du module. Elle devra être compatible avec les niveaux de tension mis en jeu pour le fonctionnement des lampadaires.

Le module devra comporter :

- une boite de connexion ou des connecteurs appropriés au moins IP54 ;

- des diodes by-pass (diodes de dérivation).

Toutes les précautions seront prises de manière à éviter tout risque de corrosion par couple électrolytique entre les modules photovoltaïques et les structures porteuses.

### Article 13 : Les batteries solaires

Les batteries sont dimensionnées pour assurer une autonomie du système de 3 jours. Elles devront restituer un courant stable pendant de longues périodes tout en conservant leur aptitude à la recharge. De préférence de type NiMH ou de type Lithium, elles devront avoir les caractéristiques générales suivantes :

- La batterie doit pouvoir fonctionner sous une température supérieure à 50° C et avoir une profondeur de décharge inférieure ou égale à 90% ;

- Un rendement élevé (0,95 en Ah) ;

- Cycles et durée de vie : le nombre de cycles charge/décharge d’environ 2500 cycles à 80% de profondeur de décharge ; supérieur à 5000 cycles à 50 % de décharge ;

- Autodécharge : une bonne batterie solaire ne devrait pas avoir plus de 3 à 5 % de perte de capacité mensuelle à 20°C ;

- S'assurer qu'elle possède un système de gestion électronique intégré appelé BMS (cas de batterie Lithium) ;

- Durée de garantie de fonctionnement exigée : 3 ans ;

- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C.

Pour les montages série/parallèle, les batteries connectées devront être identiques et avoir le même âge (2 ans maximum). L’on veillera pour la mise en parallèle à l’équilibrage des courants par un câblage symétrique. Pour chaque chaîne de batterie, monter un fusible en série dans le câblage.

Il sera préférable d’utiliser une grande batterie plutôt que deux petites totalisant la même capacité.

Pour éviter l’accumulation de gaz explosif, il faut veiller à une bonne ventilation des batteries. Un bac étanche supplémentaire constituera une bonne protection en cas de fuite d’acide.

### Article 14 : Le régulateur de charge

Le régulateur protège la batterie contre la surcharge de courant provenant du module PV et la décharge profonde engendrée par les appareils consommateurs. L’on utilisera, pour les travaux objet du présent Marché, un régulateur série dont les critères de choix seront les suivants :

- éventuellement une diode de blocage de type « schottky » ;

- des bornes de qualité avec un accès facile ;

- une consommation interne minime (quelques mA au maximum) ;

- une compensation thermique de la charge (T >30°C et T <0°C) ;

- un réenclenchèrent manuel des sorties ;

- des indicateurs de pleine charge et de coupure de la sortie ;

- une protection des sorties (fusibles).

### Article 15 : Onduleurs

15.1- Caractéristiques générales

Pour convertir en courant alternatif l’électricité photovoltaïque, on utilisera des onduleurs à onde sinusoïdale. L’onduleur devra avoir une consommation interne et en stand-by la plus réduite possible ne pénalisant pas l’installation solaire. L’on s’assurera qu’il peut démarrer la charge et que celle-ci est supportée par la distorsion. De même, les variations de la tension de sortie devront être acceptées par la charge. De manière générale, on s’assurera des caractéristiques ci-après :

- l’enclenchement et le déclenchement automatiques de l’installation ;

- un faible taux de distorsion (sinusoïde la plus parfaite possible) ;

- aucune perturbation électromagnétique (parasites sur les ondes radio) ;

- un degré de fiabilité élevé ;

- un rendement élevé (>90%) ;

- une protection contre les surcharges côté DC et contre les surchauffes côté AC ; un contrôleur d’isolement côté DC devrait à cet effet permettre de prévenir d’un défaut éventuel d’isolement (entre chaque polarité et la masse).

15.2- Adéquation champ photovoltaïque / onduleur

L’Entrepreneur veillera à la bonne adéquation de la puissance de l’onduleur et de la puissance du champ photovoltaïque pour garantir :

- Un fonctionnement correct sur la plage de tension du champ photovoltaïque (PV) tout au long de la journée. L’onduleur doit être capable d’accepter le courant et la tension maximum du champ photovoltaïque.

- Un compromis optimal en termes de rendement. En particulier on devra privilégier les onduleurs dont les courbes de rendement sont les plus élevées sur une plage de taux de charge la plus large.

Le Cocontractant précisera dans la rédaction de son offre, le ratio entre la « puissance de l’onduleur » et la « puissance du champ photovoltaïque » pour chaque onduleur proposé.

### Article 16 : Câblage et protection DC

16.1- Câbles

Les câbles cheminant derrière les modules photovoltaïques doivent être dimensionnés pour une température ambiante de 75°C.

Le choix des câbles doit être effectué en fonction des courants et tensions et respecter la norme NFC 15-100.

Tous les câbles seront sélectionnés de manière à ce que les risques de défaut à la terre ou de courts-circuits soient minimisés après installation.

Les câbles doivent être dimensionnés de telle sorte que la chute de tension entre le champ PV (aux conditions STC) et l’onduleur soit inférieure à 3% (idéalement 1%).

Les câbles extérieurs doivent être à la fois, flexibles, stables aux UV, résistant aux intempéries, à la corrosion (pollution, brouillard salin,…) et compatibles avec la connectique rapide le cas échéant.

16.2- Câblage des chaînes

Il y a lieu de dimensionner les câbles des chaînes en fonction du courant de défaut maximum éventuel et de la présence ou non d’une protection par fusible.

La norme CEI 60364 admet qu’une protection contre les surcharges peut être omise sur les câbles des chaînes si le courant admissible du câble est égal ou supérieur à 1,25 Icc(stc) en tout point.

Pour des systèmes comportant davantage de chaînes (>2) en parallèle, la protection par fusibles (sur chaque polarité de chaque chaîne) est indispensable pour les systèmes ne répondant pas aux exigences ci-dessus.

Dans tous les cas, les câbles seront dimensionnés en appliquant les facteurs classiques multiplicatifs de correction en courant (coefficient de mode de pose, coefficient prenant en compte le nombre de câbles posés l’ensemble, coefficient tenant compte de la température ambiante et du type de câble).

16.3- Connecteurs DC

Des connecteurs débrochables peuvent être utilisés au niveau des modules photovoltaïques, onduleurs, etc., pour simplifier la procédure d’installation.

Ces connecteurs sont également un bon moyen de protection contre les risques de choc électrique de l’installateur.

Les connecteurs doivent être spécifiés pour le courant continu.

Les connecteurs doivent être dimensionnés pour des valeurs de tensions et courants identiques ou supérieures à celles des câbles qui en sont équipés.

Les connecteurs doivent :

- assurer une protection contre les contacts directs (> IP21)

- être de classe II

- résister aux conditions extérieures (UV, humidité, température,…) (> IP54)

16.4- Boîte de jonction DC (BJP)

Si le système est constitué de plusieurs chaînes, la boîte de jonction permet leur mise en parallèle.

Celle-ci peut contenir aussi d’autres composants tels que fusibles, interrupteurs, sectionneurs, parafoudres et points de tests.

La boîte de jonction devra être implantée en un lieu accessible pour les exploitants.

Chaque chaîne du champ photovoltaïque doit pouvoir être déconnectée et isolée individuellement.

Ceci peut être réalisé par le biais de porte fusible ou d’autres liaisons déconnectables mais sans risque pour l’opérateur. En aucun cas, le sectionnement ne doit être réalisé en charge.

Un disjoncteur général DC sera intégré dans chaque boîte de jonction sur le départ de la liaison principale.

Afin de garantir un bon niveau de sécurité, il est préconisé les dispositions constructives suivantes :

- choix d’une enveloppe non-propagatrice de la flamme

- protection contre les contacts directs par utilisation des appareils possédant au moins un degré de protection IP2X ou IPXXB.

- ouverture possible seulement à l’aide d’un outil

- séparation des borniers positifs et négatifs avec une isolation appropriée

- disposition des bornes terminales de telle sorte que les risques de court-circuit durant l’installation ou la maintenance soit improbables.

16.5- Fusibles

Lorsque la protection par fusibles s’impose (couplage parallèle de 4 chaînes ou +), des fusibles doivent être installés à la fois sur la polarité positive et négative de chaque chaîne:

- Les fusibles doivent être appropriés pour le courant continu

- Les fusibles doivent être calibrés pour une valeur de courant comprise entre 1,25 Icc et 2 Icc (stc).

- Les fusibles doivent être dimensionnés pour fonctionner à une tension égale à Vco (stc) x M x 2,25

16.6- Diodes de découplage

Si les diodes de découplage sont spécifiées, elles doivent avoir une tension inverse minimum égale à 2 Vco (stc) x nombres de modules dans la chaîne.

16.7- Liaison principale DC

Pour un système de N chaînes connectées en parallèle, chacune d’elle étant constituée de M modules connectés en série, les liaisons principales DC seront dimensionnées de la manière suivante :

- Tension : Vco (stc) x M x 2,25

- Courant : Icc (stc) x N x 1,25

La liaison principale sera réalisée par 2 câbles unipolaires double isolation et de section suffisante pour limiter les chutes de tension au minimum.

16.8- Disjoncteur DC

Le sectionneur DC sur la liaison principale, en amont de l’onduleur, est un moyen d’isoler électriquement le champ PV tout entier.

Il sera mis en place un interrupteur/sectionneur remplissant à la fois la fonction de coupure en charge et de sectionnement.

L’interrupteur DC doit être dimensionné pour la tension et le courant maximum.

L’on utilisera également un disjoncteur DC en amont de la Batterie et un autre en amont du contrôleur de charge.

### Article 17 : Mise à la terre et protection foudre

17.1- Prise de terre et équipotentialité des masses

L'interconnexion des masses est d'une importance fondamentale pour le bon fonctionnement des protections contre la foudre et les surtensions.

Les masses métalliques des équipements constituant l’installation de production et de distribution de l’électricité doivent être interconnectés et reliés à la terre.

Lorsque la liaison équipotentielle est enterrée, la section du câble en cuivre nu ne doit pas être de section inférieure à 25 mm² pour des problèmes de corrosion.

Lorsque plusieurs structures de modules photovoltaïques sont présentes, on pourra les relier entre elles avec une liaison équipotentielle continue.

17.2- Parafoudres

Afin de protéger les équipements (modules photovoltaïques et onduleurs) contre les coups de foudre indirects, des parafoudres doivent être installés de part et d’autres des différentes liaisons.

Si le câble de liaison n’excède pas 30 m, l’installation de parafoudres au niveau du champ photovoltaïque n’est pas indispensable.

### Article 18 : Précautions de câblage

Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés en application des normes NF, CEI et autres règles appropriées.

l’ensemble des câbles de liaison utilisés répondra aux normes en vigueur (isolement, résistance aux ultraviolets, résistance mécanique, etc.), de même que les conduits utilisés pour le cheminement des câbles.

Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des conduits renforcés seront employés.

Les fils électriques respecteront le code normalisé des couleurs (en courant continu le fil bleu sera la polarité négative ; en courant alternatif phase : rouge/marron/noir, neutre : bleu, PE : vert-jaune)

Les connexions électriques seront réalisées de manière à éviter tout faux contact et tout risque de déconnexion par suite par exemple, de traction exercée sur les câbles électriques.

18.1- Dispositions de câblage

Pour limiter les surtensions dues à la foudre, des dispositions de câblage doivent être prises ; en particulier, les conducteurs de polarité positive et négative des modules photovoltaïques doivent être jointifs avec la liaison équipotentielle.

En conséquence, on veillera à ce que les câbles de liaison entre le champ photovoltaïque et les équipements électriques soient plaqués sur toute leur longueur contre le câble de masse. Une protection complémentaire, type blindage permet d'augmenter le degré de protection. Ce blindage peut être réalisé en utilisant des goulottes métalliques raccordées à la masse côté capteurs et côté consommation.

18.2- Cheminement des câbles

Le cheminement des câbles électriques ainsi que leur fixation et celle des autres éléments comme par exemple les boîtes de jonction seront réalisés de manière à s'intégrer, au mieux, aux installations, tout en cherchant à réduire les longueurs.

Les câbles doivent être fixés correctement, en particulier ceux exposés au vent. Les câbles doivent cheminer dans des zones préalablement définies ou à l’intérieur de protections mécaniques. Ils doivent aussi être protégés des bords anguleux.

Une protection mécanique renforcée est exigée pour les câbles électriques (classe II) cheminant entre les modules photovoltaïques et les onduleurs. Le cheminement devra être tel que la longueur soit la plus faible possible entre le champ photovoltaïque et l’onduleur. Les câbles (+) et (-) ainsi que la liaison équipotentielle devront être jointifs pour éviter des boucles de câblage préjudiciable en cas de surtensions dues à la foudre.

18.3- Connexions

Pour des raisons de fiabilité de la connexion dans le temps, le nombre de connexions sur les liaisons DC sera réduit au minimum et celles-ci devront être réalisées par des connecteurs débrochables ou boîte de jonction adaptés.

### Article 19 : Coffret de protection-comptage

Sur la partie privative de l’installation, l’interface entre l'installation de production photovoltaïque et le réseau de distribution sera constituée d’un tableau divisionnaire générateur solaire (TDGS).

Les composants assurant le contrôle de l'énergie courant alternatif seront regroupés dans un coffret (TDGS) étanche minimum IP65 fermé à clé et comprenant :

- Un sectionnement individualisé des sources AC par disjoncteurs ou interrupteur - sectionneurs,

- Une protection contre les surintensités par disjoncteurs,

- Une protection contre les surtensions transitoires, en particulier celles dues aux effets de la foudre.

### Article 20 : Emplacement des équipements

L’emplacement des équipements (boîte de jonction, onduleur(s), coffrets de protections et comptage,..) sera choisi en fonction des critères suivants :

- Distance la plus courte possible entre les différents sous-ensembles (champ photovoltaïque, onduleur(s), réseau,…)

- Non accessibilité aux personnes non habilitées (grand public, enfants,…)

- Accessibilité aisée pour la maintenance

- Montage sur une paroi suffisamment solide pour supporter le poids des équipements

- Montage sur murs éloignés d’un bureau ou pièce d’habitation en cas de nuisance sonore potentielle des onduleurs (ronronnement de transformateur interne ou de ventilation)

- Montage en extérieur possible si le degré de protection des équipements est suffisant en privilégiant les zones protégées de la pluie, du rayonnement solaire direct et de la poussière (voir recommandations constructeur)

- Montage du ou des onduleur(s) à l’intérieur d’un local suffisamment tempéré, ventilé et étanche au ruissellement si non conçu(s) pour un usage en extérieur (avec une distance minimale de 20 cm entre chaque onduleur).

### Article 21 : Performances de l’installation

21.1- Bilan énergétique

Le Cocontractant doit fournir dans son offre une note de calcul de la production annuelle escomptée pour l’installation photovoltaïque.

La note de calcul précisera :

- la production annuelle en kWh/an ;

- une estimation des pertes de productible qui seront observée sur la durée de vie de l’installation, soit vingt (20) ans (pertes dues à la dégradation du matériel dans le temps).

- la production moyenne journalière (kWh/j) mois par mois ;

- la production mensuelle (kWh/mois) sur l’année.

21.2- Note de calcul

(Le soumissionnaire présentera dans son offre une note de calcul détaillée puis complètera pour chaque lot, le tableau ci-après)

| DONNEES GENERALES | Besoins énergétiques journaliers (kWh/j) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irradiation solaire (kWh/m²/j) |  |  |
|  | Tension nominale (V) |  |  |
|  | Rendement éclairement |  |  |
|  | Rendement générateur PV |  |  |
|  | Rendement batterie |  |  |
|  | Rendement convertisseur |  |  |
|  | Rendement du régulateur |  |  |
|  | Profondeur de décharge batterie |  |  |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE | Facteur de correction |  |  |
|  | Puissance crête (kW) |  |  |
|  | Modules | Puissance |  |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombre de modules en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Puissance totale (W) |  |  |
| BATTERIE | Autonomie |  |  |
|  | Capacité de stockage (Ah) |  |  |
|  | Batteries | Capacité |  |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombre en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Capacité totale |  |  |
| REGULATEUR | Courant d'entrée (A) |  |  |
|  | Courant de sortie (A) |  |  |
|  | Courant caractéristique (A) |  |  |
| ONDULEUR | Puissance totale |  |  |
|  | Puissance de l'onduleur |  |  |

21.3- Ratio de Performance énergétique

Le ratio de performance (« Performance Ratio » (PR) en anglais) est homologué au niveau international dans la norme CEI 61724 et s’écrit :

PR=EGPVPstc×Nh

EGPV = Energie moyenne annuelle prévisible du système (kWh)

PSTC = Puissance nominale du champ photovoltaïque (kWc)

Nh = nombre d’heures d’ensoleillement moyen annuel dans le plan du champ photovoltaïque, équivalent à 1 kWh/m²/jour.

Il permet de mesurer la qualité des générateurs réalisés et est révélateur de :

- La qualité du champ photovoltaïque

- La qualité du câblage électrique

- La qualité de l’adéquation champ photovoltaïque / onduleur

- Le Cocontractant doit fournir dans son offre une note de calcul du ratio de performance (PR) du générateur photovoltaïque proposé.

### Article 22 : Caractéristiques techniques des ouvrages

| Marché : Localité : Arrondissement : Département : Région : Emplacement : Nombre de lampadaires : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE |  |  |  |
| Champ solaire | Marque |  |  |
|  | Type |  |  |
|  | Puissance |  |  |
|  | Rendement |  |  |
|  | Tension nominale |  |  |
|  | Inclinaison |  |  |
|  | Nombre |  |  |
|  | Superficie |  |  |
| Support de fixation | Matériau |  |  |
|  | Ancrage des supports |  |  |
| Batterie | Marque |  |  |
|  | Type |  |  |
|  | Capacité |  |  |
|  | Tension |  |  |
|  | Nbre de cycles à 80% de décharge |  |  |
|  | Nbre de cycles à 30% de décharge |  |  |
|  | Rendement |  |  |
| Régulateur | Marque |  |  |
|  | Courant |  |  |
|  | Tension |  |  |
|  | Autoconsommation |  |  |
|  | Déconnexion automatique |  |  |
|  | Localisation MPPT |  |  |
| Onduleur | Marque |  |  |
|  | Puissance nominale (W) |  |  |
|  | Tension nominale d’entrée (Vcc) |  |  |
|  | Plage de tension d’entrée |  |  |
|  | Puissance de démarrage admissible en % |  |  |
|  | Intensité maximale admissible en A |  |  |
|  | Tension nominale de sortie (Vca) |  |  |
|  | Plage de tension de sortie |  |  |
|  | Fréquence de sortie (Hz) |  |  |
|  | Rendement |  |  |
| Température d'exploitation |  |  |  |
| Indice de protection |  |  |  |
| CYCLE DE MAINTENANCE ET GARANTIE |  |  |  |
| Remplacement recommandé de la batterie après (préciser le nombre d’années) |  |  |  |
| Remplacement recommandé des différents composants électroniques (préciser le nombre d’années) |  |  |  |
| Garantie de la production solaire après (préciser le pourcentage de production garantie) |  | 5 ans |  |
|  |  | 10 ans |  |
|  |  | 20 ans |  |
| GENIE CIVIL |  |  |  |
| Local technique |  | Dimensions |  |
|  |  | Couverture |  |
|  |  | Matériau |  |
|  |  | Fondations |  |
|  |  | Dallage |  |
|  |  | Elévation |  |
| Périmètre de sécurité |  | Matériau |  |
|  |  | Dimensions |  |

SCHEMA SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION

SCHEMA DE MONTAGE DES PANNEAUX SOLAIRES

SCHEMA DE MONTAGE DES BATTERIES

SCHEMA DU LOCAL TECHNIQUE

## CHAPITRE III : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

### Article 23 : Présentation du site

Les travaux, objet du présent Marché, se feront dans les localités de Gobo, Département Mayo-Danay.

### Article 24 : Base de données

24.1- Ensoleillement

L’irradiation solaire dans l’Arrondissement de Gobo est estimée à 1.5 kWh/m²/j.

24.2- Puissance de la centrale solaire

La mini-centrale solaire de Gobo à construire a une puissance de 25KWC.

24.3- Durée d’autonomie

L’autonomie de l’installation devra être de 1,5 jour.

### Article 25 : Champ photovoltaïque

25.1- Modules photovoltaïques

Dans son offre, l’Entrepreneur est libre de proposer les modules photovoltaïques de son choix, sous réserve qu’ils répondent aux exigences du présent CCTP. Les modules seront interconnectés entre eux de façon à obtenir plusieurs chaînes, dont la tension nominale globale sera compatible avec la tension nominale de service de l'onduleur retenu pour la connexion au réseau.

Les travaux relatifs aux modules photovoltaïques comprennent :

- La fourniture et la pose de modules photovoltaïques ;

- La Puissance crête minimale exigée = 180 Wc (pas de puissance crête maximale exigée)

- L’ensemble des précautions à prendre pour éviter tout risque de corrosion par couple électrolytique entre les modules photovoltaïques et les supports métalliques

- Toutes les sujétions de fixations, d’interconnexion et de raccordement.

Mode de métré : L’unité.

25.2- Support des modules photovoltaïques

Les travaux relatifs à cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose de la structure métallique pour le support des modules photovoltaïques ;

- Toutes les sujétions de fixations.

Mode de métré : Ensemble

25.3- Interconnexion des modules

Les travaux relatifs à cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose des câbles d’interconnexion entre les panneaux (U1000 4 mm²) ;

- La fourniture et la pose des coffrets d’interconnexion ;

- Toutes les sujétions de fixations.

Mode de métré : mètre linéaire

25.4- Raccordement des modules au contrôleur de charge

Les travaux relatifs à cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose des câbles de raccordement des modules au contrôleur de charge (U1000 25mm²) ;

- La fourniture et la pose des équipements de protection ;

- Toutes les sujétions de fixations.

Mode de métré : mètre linéaire

### Article 26 : Local technique

26.1- Onduleur

Le Cocontractant est libre de proposer les onduleurs de son choix (marque, puissance d’injection, niveaux de tension/courant, etc.). Le courant issu des chaînes de modules ne dépassera pas le courant admissible par le connecteur en entrée des onduleurs

Les chaînes câblées sur un même onduleur seront de même puissance et proviendront de modules photovoltaïques bénéficiant d’un ensoleillement identique (inclinaison/orientation) sauf si l’onduleur dispose d’entrées ayant chacune son étage d’adaptation (dits « MPPt » pour « maximum power point tracker »)

Dans le cas où le Cocontractant propose des onduleurs triphasés, une attention particulière sera portée à l’injection qui devra impérativement se faire en triphasé. Le déséquilibre entre phases ne devra alors pas dépasser 5 kVA.

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose d’onduleurs, de puissances individuelles à définir par l’entrepreneur

- Toutes les sujétions de fixation et de raccordement ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : A l’unité

26.2- Contrôleurs de charge

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose des contrôleurs de charge ;

- Toutes les sujétions de fixation et de raccordement ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : A l’unité

26.3- Interconnexion des équipements électroniques

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- L’interconnexion de l’ensemble des équipements électroniques, de protection, de contrôle constituant l’armoire électronique ;

- Toutes les sujétions de fixation et de raccordement ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : mètre linéaire

26.4- Batteries

Dans son offre, l’Entrepreneur proposera les batteries de préférence de type NiMH ou de type Lithium, répondant aux exigences du présent CCTP. Elles devront permettre une autonomie du système de 1,5jours.

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose des batteries de type NiMH ou de type Lithium ;

- La fourniture et la pose d’une loge de batteries en bois ;

- Toutes les sujétions de fixation et de raccordement ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : A l’unité

26.5- Interconnexion des batteries

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- L’interconnexion des batteries ;

- Toutes les sujétions de fixation et d’interconnexion ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : Ensemble

26.6- Armoire électronique

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- La fourniture et pose d’une armoire électronique dans le local technique.

26.7- Raccordement des batteries à l’armoire électronique

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- Le raccordement des batteries à l’armoire électronique ;

- Toutes les sujétions de fixation et de raccordement ;

- Le réglage et la mise en service.

Mode de métré : A l’unité

### Article 27 : Mise à la terre des équipements

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- L’interconnexion de l’ensemble des masses métalliques des équipements constituant l’installation de production et de distribution de l’électricité ;

- Les canalisations conductrices ;

- La fourniture et la pose des barrettes de coupure, et des piquets de terre ;

- Le raccordement des masses métalliques des équipements (cuivre nu 25mm²)

- La mise à la terre des installations ;

- Toute autre sujétion.

Mode de métré : Ensemble

### Article 28 : Equipements de protection du système solaire

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- La fourniture et la pose des fusibles adaptés selon le calibre approprié pour la protection des panneaux solaires, du régulateur de charge, des batteries et l’amont de l’onduleur ;

- La fourniture et la pose des interrupteurs-sectionneurs pour les panneaux, pour l’ensemble des groupes de panneaux et pour l’ensemble de la mini-centrale solaire ;

- La fourniture et la pose des sectionneurs pour groupe de panneaux ;

- La fourniture et la pose du disjoncteur différentiel en aval de l’onduleur ;

- La fourniture et la pose des boîtes de jonction, de boîte de raccordement

- La fourniture et la pose des parafoudres courants continus pour les panneaux, et pour onduleur ;

- La fourniture et la pose d’un compteur.

### Article 29 : Transport, Visites et documentation

29.1- Transport matériel sur site

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- Le transport du matériel sur site de chaque mini-centrale.

- L’ensemble des sujétions de manutention.

Mode de métré : Ensemble

29.2- Visites sur site

Les travaux de cette rubrique comprennent :

- Les visites durant la phase de réalisation (piquetage, réunions de chantier, pré-réception, réception)

Mode de métré : Ensemble

29.3- Documentation

Les travaux de cette rubrique comprennent la fourniture des documents techniques, à savoir :

- Le synoptique électrique de l'installation photovoltaïque ;

- Les notes de calcul de la production annuelle escomptée pour l’installation photovoltaïque : production mensuelle ; valeur du ratio de performance (PR) du générateur

- Le schéma d'implantation des modules photovoltaïques

- Le dossier technique de l’installation précisant : la puissance crête nominale garantie proposée avec indication de la surface globale des modules photovoltaïques ; le nombre et les caractéristiques des modules et des onduleurs (puissance, dimensions,…), le principe des dispositifs de protection électrique proposés ;

- La documentation technique en français précisant les caractéristiques des principaux composants et matériels (modules photovoltaïques, onduleur, compteur d'énergie AC, etc.), avec leur durée de garantie.

Mode de métré : Ensemble

## CHAPITRE IV: ESSAIS, GARANTIES ET RECEPTION DES INSTALLATIONS

### Article 30 : Garanties des matériels

Pour toutes les fournitures, l’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur.

La durée de garantie sera au minimum de 20 ans pour les modules photovoltaïques (garantie de puissance).

La durée de garantie sera au minimum de 5 ans pour les onduleurs et autres composants électroniques.

### Article 31 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux

L’entreprise devra remettre, à l’approbation du maître d’œuvre, les documents suivants, conformément au planning d’exécution :

- Le planning de commande et d’approvisionnement

- Les plans d’exécution, de façonnage et de fabrication :

- Les caractéristiques des différents composants du générateur (modules, onduleurs, coffrets de protection, etc.)

- Les schémas de câblages, raccordement des coffrets et des armoires électriques

- Les schémas d’assemblage mécanique des modules

- La localisation et la nature des divers cheminements

- La nature, la disposition, les longueurs, et les sections des conducteurs électriques courants continu et alternatif

- Les schémas d’implantation des équipements

- Les notes de calculs

du dimensionnement des protections électriques

des chutes de tension AC et DC

de la tenue mécanique des structures porteuses

de la productivité potentielle du système photovoltaïque (calcul des pertes en lignes à puissance nominale du générateur photovoltaïque ; simulation de production mensuelle)

- Les notices des constructeurs des équipements fournis

- Le planning prévisionnel des travaux.

- Le Plan Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)

Tous ces documents devront être communiqués en temps utile par l’entreprise au maître d’œuvre afin de recevoir son accord avant toute exécution.

### Article 32 : Essais et vérifications

La qualité des matériaux employés par l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’une vérification à tout moment par le maître d’œuvre ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Toute manœuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu être exécutée normalement par suite d’une faute de l’Entrepreneur ou des ses préposés, devra être recommencée au frais de ce dernier.

32.1- Constatation de défaut(s)

Toutes défectuosités ou malfaçons, qui se révèleraient en cours d’essais, seraient immédiatement réparées par l’Entrepreneur. La série d’essais correspondants seraient aux frais de l’Entrepreneur.

32.2- Réception

La réception des travaux sera exécutée par le maître d’ouvrage (ou son représentant).

La réception technique fera préalablement l’objet de contrôles et vérification :

- Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les plans et normes applicables ;

- Vérification des caractéristiques des équipements ;

- Vérification du fonctionnement et des performances de l’installation ;

- Mesures de contrôle (production du champ solaire) ;

- Vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et sécurité) ;

Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

### Article 33 : Documentation exigée avant réception des travaux

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre :

- un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires comportant les éléments suivants:

Les certificats de garantie des matériels avec leur durée

La série de tous les plans et schémas sur support numérique.

- un manuel technique destiné à l’exploitant en 3 exemplaires et comprenant :

Le descriptif de l’installation et de son principe de fonctionnement.

Les limites de fonctionnement normal du système,

La nomenclature de tous les matériels installés avec fiches techniques et coordonnées des fournisseurs (adresses, numéros de téléphone)

Les schémas de principe,

Les schémas électriques détaillés et normalisés,

Les plans de câblage de l’installation et des équipements fournis,

Les spécifications et documentations techniques,

Le plan de maintenance avec les consignes d'exploitation, d’entretien et de maintenance avec descriptif des opérations à effectuer et leur périodicité, les instructions pour le diagnostic des pannes courantes,

La liste des pièces détachées de rechange nécessaires,

La liste d'outils spéciaux ou de tout équipement nécessaire pour le montage, Le réglage, le fonctionnement et l'entretien des matériels.

Pièce N° 6 :

Cadre du Bordereau des Prix

Unitaires (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CONSTRUCTION D’UNE MINI CENTRALE SOLAIRE, DANS LA COMMUNE DE GOBO

| N° | Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres | Unité | Prix unitaires (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Série 100 TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 100 | Installation du chantier, suivi et repli y/c études complémentaires et piquetage Forfait________________________ | Ff |  |
| 102 | Projet d’exécution et plan de recollement Forfait________________________ | Ff |  |
| 200 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES |  |  |
| 201 | Fourniture et installation des panneaux monocristallins de 300wc L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 202 | Coffret DC multi string 63 A contenant (accessoires de fixation et de protection des modules, des fusibles, parafoudres DC et Interrupteurs sectionneurs) L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 203 | Câbles des panneaux solaires (câbles de cuivre pur 6 mm², gaine, connecteurs MC4, pince colson) L'ensemble________________________ | ens |  |
| 204 | Fourniture et installation des supports métalliques des panneaux solaires L'ensemble________________________ | ens |  |
| 205 | Construction d’une clôture grillagée pour protection du champ solaire y compris portail Le Forfait , | Ff |  |
| 300 | FOURNITURES ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET DE CONVERSION D’ÉNERGIE DANS LE LOCAL TECHNIQUE |  |  |
| 301 | Aménagement d’un local pour le local technique (conduites électriques, ventilation, peinture, signalétique, extincteur) Le Forfait , | Ff |  |
| 302 | Fourniture et Pose Onduleur, chargeur Hybride monophasé de 10 KVA, 48V DC/230V AC, 50Hz) Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un onduleur solaire (Hybride - 48V DC) y compris toutes sujétions. L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 303 | Fourniture et Pose Batteries solaire GEL/AGM (12V/200Ah) Ce prix rémunère la fourniture et la pose des batteries solaires (200Ah/12V) y compris toutes sujétions. L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 304 | Fourniture et installation des supports Batteries L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 305 | Armoire électrique intégrant les éléments de protection des batteries (Méga-fusible, Interrupteur-Sectionneur) L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 400 | TABLEAU DE DÉPART ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE AC |  |  |
| 401 | Coffret de protection AC 12 modules (Disjoncteurs thermomagnétiques et différentiels et parafoudre AC) L'Ensemble________________________ | Ens |  |
| 402 | Compteur d’énergie contrôleur de puissance et boitier de sélection L'Ensemble________________________ | Ens |  |
| 403 | Câble de connexion au tableau de distribution et accessoires Le Forfait , | Ff |  |
| 404 | Projecteurs solaires 100W L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 405 | Accessoires de mise à la terre des équipements Ce prix rémunère Confection de prise de terre des équipements y compris toutes sujétions. L’Ensemble________________________ | Ens |  |
| 500 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |
| 501 | Fourniture et pose Poteaux en bois 9m/s classe D L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 502 | Fourniture et pose câble torsadé 4x25mm² L'UNITÉ________________________ | Ml |  |
| 503 | Accessoires de fixation (armement d’ancrage, pince de suspension, armement d’alignement, CAPUCHON d’extrémité) L’Ensemble________________________ | U |  |
| 504 | Numérotation en peinture sur un fond noir L'UNITÉ________________________ | U |  |
| 505 | Branchement témoin L'UNITÉ________________________ | U |  |

Pièce N° 7 :

Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

| N° | Désignation des tâches et prix unitaires en toutes lettres | Unité | Quantité | Prix unitaires | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Série 100 TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 100 | Installation du chantier, suivi et repli y/c études complémentaires et piquetage Forfait________________________ | Ff | 1 |  |  |
| 102 | Projet d’exécution et plan de recollement Forfait________________________ | Ff | 1 |  |  |
| 200 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et installation des panneaux monocristallins de 300wc L'UNITÉ________________________ | U | 60 |  |  |
| 202 | Coffret DC multi string 63 A contenant (accessoires de fixation et de protection des modules, des fusibles, parafoudres DC et Interrupteurs sectionneurs) L'UNITÉ________________________ | U | 2 |  |  |
| 203 | Câbles des panneaux solaires (câbles de cuivre pur 6 mm², gaine, connecteurs MC4, pince colson) L'ensemble________________________ | ens | 1 |  |  |
| 204 | Fourniture et installation des supports métalliques des panneaux solaires L'ensemble________________________ | ens | 1 |  |  |
| 205 | Construction d’une clôture grillagée pour protection du champ solaire y compris portail Le Forfait , | Ff | 1 |  |  |
| 300 | FOURNITURES ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET DE CONVERSION D’ÉNERGIE DANS LE LOCAL TECHNIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Aménagement d’un local pour le local technique (conduites électriques, ventilation, peinture, signalétique, extincteur) Le Forfait , | Ff | 1 |  |  |
| 302 | Fourniture et Pose Onduleur, chargeur Hybride monophasé de 10 KVA, 48V DC/230V AC, 50Hz) Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un onduleur solaire (Hybride - 48V DC) y compris toutes sujétions. L'UNITÉ________________________ | U | 2 |  |  |
| 303 | Fourniture et Pose Batteries solaire GEL/AGM (12V/200Ah) Ce prix rémunère la fourniture et la pose des batteries solaires (200Ah/12V) y compris toutes sujétions. L'UNITÉ________________________ | U | 32 |  |  |
| 304 | Fourniture et installation des supports Batteries L'UNITÉ________________________ | U | 1 |  |  |
| 305 | Armoire électrique intégrant les éléments de protection des batteries (Méga-fusible, Interrupteur-Sectionneur) L'UNITÉ________________________ | U | 1 |  |  |
| 400 | TABLEAU DE DÉPART ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE AC |  |  |  |  |
| 401 | Coffret de protection AC 12 modules (Disjoncteurs thermomagnétiques et différentiels et parafoudre AC) L'Ensemble________________________ | Ens | 1 |  |  |
| 402 | Compteur d’énergie contrôleur de puissance et boitier de sélection L'Ensemble________________________ | Ens | 1 |  |  |
| 403 | Câble de connexion au tableau de distribution et accessoires Le Forfait , | Ff | 1 |  |  |
| 404 | Projecteurs solaires 100W L'UNITÉ________________________ | U | 3 |  |  |
| 405 | Accessoires de mise à la terre des équipements Ce prix rémunère Confection de prise de terre des équipements y compris toutes sujétions. L’Ensemble________________________ | Ens | 1 |  |  |
| 500 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose Poteaux en bois 9m/s classe D L'UNITÉ________________________ | U | 30 |  |  |
| 502 | Fourniture et pose câble torsadé 4x25mm² L'UNITÉ________________________ | Ml | 1500 |  |  |
| 503 | Accessoires de fixation (armement d’ancrage, pince de suspension, armement d’alignement, CAPUCHON d’extrémité) L’Ensemble________________________ | U | 1 |  |  |
| 504 | Numérotation en peinture sur un fond noir L'UNITÉ________________________ | U | 30 |  |  |
| 505 | Branchement témoin L'UNITÉ________________________ | U | 1 |  |  |

Arrêté le présent Devis à la somme toutes taxes comprises de :

Pièce N° 8 :

CADRE DU SOUS-DETAIL DES

PRIX UNITAIRES

##### SOUS – DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériels et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A + B + C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | D x % |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Nom du soumissionnaire………………………………………. (Insérer le nom du Soumissionnaire)

Signature……………………………………… (Insérer la signature)

Date ……………………………………………. (Insérer la date)

Pièce N° 9 :

Modèle de Marché ou Lettre Commande

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ***********

FAR NORTH REGION

***********

MAYO-DANAY DIVISION

***********

GOBO COUNCIL

***********

INTERNAL TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie                                                              ***********

REGION DE L’EXTREME-NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

***********

COMMUNE DE GOBO

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES

***********

BP: 02 GOBO

LETTRE-COMMANDE N°_______/LC/REN/ /DMD/C-GOBO /CIPM-TBEC/2025

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE DU ________2025 AVEC____________

POUR CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

TITULAIRE DU MARCHE :________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION D’UN BLOC D’IMAGERIE MEDICALE AU CMA DE GOBO, DANS LA COMMUNE DE GOBO

LIEU D’EXECUTION : COMMUNE DE GOBO

MONTANT DU MARCHE:           MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  _________________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) MOIS

FINANCEMENT	: BIP MINDDEVEL - Exercice 2025

IMPUTATION :

AUTORISATION DE DEPENSE :

SOUSCRITE LE:__________________

APPROUVEE LE : _________________

NOTIFIEE LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

###### SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA  LETTRE-COMMANDE N°___/LC/REN/ /DMD/C-GOBO/CIPM-TBEC/2025

PASSEE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE AVEC L’ENTREPRISE ___________________ CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY - REGION DE L’EXTRÊME-NORD.

DELAI D’EXECUTION: Trois (03) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| IR (5,5%) ou (2,2%) selon le régime fiscale |  |
| Net à Mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant Yagoua, le _______________

Signée par le Maire de la commune de Gobo (Autorité Contractante) Yagoua, le _______________

ENREGISTREMENT

Pièce N° 10 :

Autres modèles de pièces

Modèle de Soumission

Je, soussigné …....................................………………………………….......................… [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le groupement (1*) ……...…..…   dont  le  siège  social  est  à……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………...  sous le n° ………………..................

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres ……… y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

-  Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-  Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

-  Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre     à………......................................................  [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à...............................................  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres] ;

-  M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois ;

-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  de quatre-vingt (90)  jours à compter de la date limite initiale de remise des offres.

-  Les  rabais  et  les  modalités  d’application  desdits  rabais  sont  les  suivants  (en  cas  de  possibilité d’attribution de plusieurs lots) : ……………………………………………………………………………………………...

L’Administration se  libérera  des  sommes  dues  par  elle  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de ….................…………….   auprès de la banque…..........……..  Agence de ….......……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à …………………..  Le ………...……….

Signature de ……….......….

en qualité de ….............. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de   ……….......….

(1*) : 	- Préciser tant pour le représentant que pour la Société, les quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable, Fax, Email)

- Posséder absolument les (04) quatre contacts fonctionnels et les fournir

.(2*) :	Lister tous les lots objet de la soumission

MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION (OU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE)

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Gobo, «Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise …............... (1*) Ci-dessous désignée « le Soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..  Pour les travaux de Construction d’une mini-centrale solaire à Gobo,

Ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …...…F CFA (chiffres et lettres),

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [Noms des signataires] (2*) Ci-dessous désignée « la Banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité contractante de la somme maximale de …………………………………………… F CFA (chiffres et lettres), que la Banque s’engage à lui régler intégralement, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1) Si  le  Soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de soumission ;

2) Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à venir ou refuse de venir se faire notifier  le marché signé, alors qu’il est requis de faire ;

- Manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché, comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer à l’Autorité contractante dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  obligation de la justifier, un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus, étant entendu toutefois que dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au cent vingtième (120ème) jour inclus suivant ladite date limite de dépôt des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  Banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

à ………………. le …………….....

[Signature de la Banque]

(1*) : 	Mentionner la dénomination exacte de la Société soumissionnaire, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable, Fax, Email)

(2*) :	Mentionner la dénomination exacte de la Banque, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable du représentant, Fax, Email).

MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF (OU CAUTION DE BONNE FIN)

Banque : ………………………………………………………………………………………

Référence de la Caution : No ………………………………Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Gobo, «Maître d’Ouvrage»

Attendu que ………………………………….[nom et adresse de l’entreprise] (1*) , ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché des travaux de Construction d’une mini centrale solaire de Gobo ci-dessus désigné « le marché »,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maire de la Commune de Gobo un cautionnement définitif, d’un montant égal à …………. (….) % du montant TTC du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations d’exécution intégrale conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, …………………………………………………….[nom et adresse de banque], représentée par ……………………………………………………[noms des signataires] (2*), ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels d’exécution intégrale au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation  pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ……………………………[en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et  nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (30) trente jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part. Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la Banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A…………………………., le …………………………….

[Signature de la Banque]

(1*) : 	Mentionner la dénomination exacte de la Société soumissionnaire, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable, Fax, Email).

(2*) :	Mentionner la dénomination exacte de la Banque, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable du représentant, Fax, Email).

Modèle de caution de Retenue de Garantie (ou caution de bonne exécution)

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Gobo,  ci-dessous désigné « Autorité Contractante»

Attendu  que  …………................................................................... [Nom  et  adresse  de  l’entreprise] (1*),

Ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, pour la bonne qualité  d’exécution des travaux de Construction d’une mini-centrale solaire de Gobo,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie de bonne exécution fixée à …….. (….) %   du montant TTC du marché, peut être remplacé par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, ………………  [nom et adresse de banque], représentée  par  …………....................….

[Noms des signataires] (2*), et ci-dessous désignée « la Banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................………………………………………. F CFA [en chiffres et en lettres], correspondant à …….. (….) % du montant TTC du marché.

Et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur à l’Autorité contractante au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant sus-cautionné, sans que l’Autorité contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité contractante.

Toute  demande  de  paiement  formulée par l’Autorité contractante au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À ….......................... Le ……………..........................……….

(1*) : 	Mentionner la dénomination exacte de la Société soumissionnaire, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le portable, Fax, Email)

(2*) : 	Mentionner la dénomination exacte de la Banque, et avec tous ses quatre (04) contacts (BP, Tel y compris le Portable du représentant, Fax, Email)……………..........................………..

Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de ………….....….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque ……..............…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du  planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la  solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

Pièce N° 11 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS DE 1ER RANG AGREES PAR LE MINFI ET

AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE

DES MARCHES PUBLICS,

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS DE 1ER RANG AGREES PAR LE MINFI ET

AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS,

BANQUES

1. Afriland First Bank (AFB)

2. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

3. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) 4. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) 5. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) 6. Bank of Africa Cameroon (BOA Cameroun)

7. Citibank Cameroon (CITIGROUP)

8. Commercial Bank of Cameroon (CBC) 9. Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank)

10. Eco Bank Cameroun (EcoBank)

11. National Financial Credit Bank (NFC BANK)

12. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun)

13. Société Générale Cameroun (SGC)

14. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

15. Union Bank of Cameroon (UBC)

16. United Bank for Africa (UBA)

COMPAGNIES D’ASSURANCES

17. Activa Assurances 18. AREA Assurances SA 19. Atlantique Assurances SA 20. Beneficial General Insurance SA 21. Chanas Assurances SA 22. CPA SA 23. NSIA Assurances SA 24. Pro Assur SA 25. SAAR SA 26. SAHAM Assurances SA 27. Zenithe Assurances SA

Pièce N° 12 :

PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES ET RAPPORT D’ÉVALUATION DES OFFRES

H.1. PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES

Date: ______________________________

Heure: _____________________________

Objet:	Procédure du Dossier d'Appel d'Offre en vue d’exécuter les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, Département du Mayo-Danay,  région de l’Extrême – Nord.

DEPARTEMENT du______________________

En présence du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune, et après avoir constaté le dépôt effectif des offres en conformité avec les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires incluses dans le Dossier d'Appel d'Offre relatif aux travaux cités en objet, il a été procédé à l'ouverture des cotations suivantes:

| N° | Firmes Soumissionnaires | Lettre de Cotation timbrée suivant le modèle signée (Oui/ Non) | Bordereau des PU signé selon le modèle, paraphé à chaque page, daté et signé (Oui/non) | Devis quantitatif et estimatif selon le modèle, paraphé à chaque page, daté et signé (oui/non) | Sous détail des prix complet paraphé à chaque page (oui/non) Sous détail des prix (Oui/ non) | Montant TTC de la Cotation lu à haute voix en FCFA (oui/non) | Projet de la lettre de commande paraphé à chaque page selon le modèle (oui/non) | Prospectus etfiches techniques (oui/non) | Pièces administratives complètes (oui/non) | Signature du Soumissionnaire présent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Après avoir constaté que tous les soumissionnaires sont des entreprises effectivement aptes en tant que firme qualifiée à participer à cette procédure relative aux travaux en objet, il est rappelé à l'assistance que sauf, erreur arithmétique de la part du soumissionnaire dans le bordereau annexé à sa Lettre de Cotation, l'offre moins-disante sera retenue comme adjudicataire.

Les soumissionnaires présents sont invités à signer le Tableau des montants de cotations lus en séance, en face du montant de la cotation de leur propre firme.

L’absence d’une des pièces énoncées dans le tableau ci-dessus entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire concerné.

Autres observations exprimées par l'assistance en séance (barrez transversalement si pas applicable):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

La séance est clôturée à __________ heures _______ minutes.

_____________________________

Président de séance

Note: une photocopie du présent procès-verbal d'ouverture pourra être remise aux soumissionnaires qui en expriment la demande.

H.2.RAPPORT D’ÉVALUATION DES OFFRES

Date: ______________________________

Heure: _____________________________

Objet: Procédure du Dossier d'Appel d'Offre en vue d’exécuter les travaux de construction d’une mini-centrale solaire à Gobo, Département du Mayo-Danay,  région de l’Extrême – Nord.

Commune de :GOBO

Faisant suite à l'ouverture des offres relatives à la procédure citée en objet, les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés se sont réunis après constat de leur quorum atteint pour pouvoir délibérer.

Les offres reçues et lues en séance d'ouverture, de la part des firmes aptes à exécuter les travaux en objet, sont les suivantes:

|  | Firmes Soumissionnaires | Montant TTC de la Cotation lu à haute voix en FCFA |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

La Commission a alors procédé à :

- un contrôle arithmétique des opérations du bordereau quantitatif et estimatif inclus dans la cotation, et conduisant au montant total présenté sur la Lettre de Cotation et lu en séance d'ouverture.

Au terme de ce contrôle exécuté pour chacune des offres, le classement des offres s'établit par ordre croissant, comme suit:

|  | Soumissionnaires | Montant TTC à l'ouverture | Montant HT du devis de la cotation | Correction arithmétique | Montant HT corrigé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Nous avons vérifié les déclarations de qualification présentées dans sa cotation et les reconnaissons satisfaisant les critères établis dans le Dossier d'Appel d'Offre.

En vertu de quoi, la Commission de Passation des Marchés, recommande l'attribution du marché

à la firme ____________________________________________________________________, ayant présenté la cotation moins disante avec un montant HT de:

____________________________________________________________ F CFA

et reconnue par nous comme conforme aux dispositions imposées dans le Dossier de Demande de Cotation.

Les membres de la CIPM:

______________________________	___________________________________

Président						Secrétaire

___________________________	___________________________________

Membre						Membre

_______________	___________________________________

Membre						Membre

Pièce N° 13 :

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DUDOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE À GOBO,  DEPARTEMENT  DU MAYO-DANAY,REGION DE L’EXTREME-NORD , LOT N°

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

Critères éliminatoires :

Pièces administratives :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes (et non régularisées dans les 48 heures après le dépouillement),

- Pièce falsifiée ou non authentique,

- Absence de caution

Offre technique:

a) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

b) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction de Bâtiments

c) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

d) Avoir présenté le même chef de chantier pour les projets concernés ;

e) Non satisfaction, au moins, à vingt-quatre (24) critères essentiels sur quarante (40).

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un Sous-Détail des prix ;

- Sous-détail des prix irréaliste et erroné.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL

(1O critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur en Energie Renouvelable (BAC +3 ou plus) + Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  |
| 2 | C.V actualisé daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans l’Energie solaire ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux dans l’Installation solaire ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Expérience dans l’Installation solaire |  |  |  |
| B | Chef chantier |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur en Energie Renouvelable (BAC +3 ou plus) + Attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  |
| 2 | C.V actualisé daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans l’Energie solaire ≥ 2 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Chef chantier dans l’Installation solaire ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Expérience dans l’Installation solaire |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 10) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

(09 critères)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Engins et Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 2 | Camionnette ou Pick-up | 01 |  |  |  |
| B | Matériels d’Installation |  |  |  |  |
| 1 | Matériel Electricien (Multimètre, pince à dénuder, scie à métaux, Tournevis, clé dynamométrique etc.) | 01 |  |  |  |
| 2 | Voltmètre numérique | 01 |  |  |  |
| 3 | Equipement de Sécurité (EPI) | 01 |  |  |  |
| C | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Bétonnière de 300 litres au moins | 01 |  |  |  |
| 2 | Escabeau ou échafaudage | 01 |  |  |  |
| 3 | Perceuse-visseuse | 01 |  |  |  |
| 4 | Petit matériel de chantier | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 09 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE

(15 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Pertinence du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité |  |  |  |
| 10 | Emploi de la main d’œuvre locale (méthode HIMO) |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
| 3 | Présentation des Fiches Techniques |  |  |  |
| 4 | Schéma optimal de l’Installation solaire |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 15 critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 1 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine d’Energie solaire sur les deux dernières années comprise entre [15 000 000 ; 20 000 000] de francs CFA |  |  |  |
| B | Projets d’Installation solaire réalisés |  |  |  |
| 1 | Projet d’Installation solaire (au moins 1 projet) |  |  |  |
| C | Capacité de Préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 03 critères) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 40 OUI