|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 1 sur 134 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES, CONCEPTION-RÉALISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

PORT AUTONOME DE DOUALA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS DES INFRASTRUCTURES, DE CONCEPTION-RÉALISATION ET DES AUTRES ÉQUIPEMENTS

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 012/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU 08 JANVIER 2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO.

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA

FINANCEMENT :	 Budget du Port Automne de Douala – Exercices 2026 et suivants

IMPUTATION : ligne 3108002, intitulée « Projets Sociétaux et Économiques avec les Communautés Riveraines »,

Code : 6582000 (Dons).

JANVIER 2026

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée I Pole Of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea

Société Anonyme 	« S.A» à Capital public I Capital social : FCFA 18 902 000 000 I N° de Contribuable I M069900009499X I RCCM : 030.153 I NACAM : 034006

B.P./P.O. Box 4020 Douala, Bonanjo – Centre des Affaires Maritimes I Tél. : +237 233 42 01 33 I Fax : +237 233 42 67 97 I www.pad.cm

TABLES DES MATIÈRES

PIÈCE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)							03

PIÈCE N°2 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)				09

PIÈCE N°3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)			20

PIÈCE N°4 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)			32

PIÈCE N°5 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES						83

PIÈCE N°6 : CADRE DU DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF					106

PIÈCE N°6 : ANNEXES                                                          					114

PIÈCE N°7 : CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX 							119

PIÈCE N°8 : MODÈLE DE MARCHE									121

PIÈCE N°9 : FORMULAIRES ET MODÈLES À UTILISER						125

PIÈCE N°10 : LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AUTORISÉES

ET HABILITÉES À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE

DES MARCHÉS PUBLICS								132

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| DIRECTION GÉNÉRALE -------------------- |  | HEAD OFFICE -------------------- |

PIÈCE N°1 :

AVIS D'APPEL D’OFFRES	(AAO)

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail – Patrie

---------------

PORT AUTONOME DE DOUALA

(PAD)

-------------

Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements

--------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-------------

PORT AUTHORITY OF DOUALA

(PAD)

--------------

Internal tender Board of Infrastructure Contracts, Conception-Realization and Others Equipment

-----------

| « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 012/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU 08 JANVIER 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO ». |  | « OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 012/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 OF JANUARY 2025 FOR THE CONSTRUCTION OF A HANGAR, SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF COLD ROOMS AT THE SAKER MARKET IN DEIDO ». |
| --- | --- | --- |
| - Objet de l’Appel d’Offres Dans le cadre de la coopération entre le PAD et les communautés riveraines, le Directeur Général du PAD lance un appel d’offres national ouvert pour la construction d’un hangar, la fourniture et la pose de deux chambres froides conteneurisées au marché Saker à Deido. |  | 1. Purpose of the Invitation to Tender As part of the cooperation between PAD and local communities, the Director General of PAD is launching an open national tender for the construction of a hangar and the supply and installation of two containerised cold rooms at the Saker market in Deido. |
| - Allotissement Les travaux sont exécutés en un lot unique. |  | 2.Allotment The work will be carried out in a single batch |
| - Consistance des travaux Les travaux objet du présent appel d’offres se déclinent comme suit : - l’installation de chantier; - les travaux de maçonnerie ; - la menuiserie bois ; - la menuiserie Alu et métallique ; - le carrelage du sol et des murs ; - les travaux de peinture ; - les travaux de plomberie sanitaire ; - les travaux d’électricité ; - les travaux de charpente et de couverture ; - la fourniture, l’installation et la mise en service de deux chambres froides conteneurisées ; - la fourniture, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de 20 KVA. Le détail est précisé dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pièce 4 du DAO. |  | 3. Scope of works The works covered by this tender are as follows: - Site installation - Masonry work - Wood joinery; - Aluminium and metal joinery; - Floor and wall tiling; - Painting; - Sanitary plumbing; - Electrical work; - Carpentry and roofing work; - Supply, installation and commissioning of two containerised cold rooms; - The supply, installation and commissioning of a 20 KVA generator. Details are given in the Special Technical Specifications (STS), part 4 of the tender documents. |
| - Délai d’exécution Le délai prévu pour l’exécution des travaux est de six (06) mois. |  | 3. Execution period The deadline set for the execution of the works is six (06) months. |
| - Participation et origine La participation au présent Appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans les travaux de génie civil, le montage et la mise en service des chambres froides. |  | 4.Participation and origin Participation in this call for tenders is open to companies incorporated under Cameroonian law and specializing in civil engineering work and the assembly and commissioning of cold rooms. . |
| - Caution de soumission Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée et autorisée à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics et dont le modèle figure à la pièce 9 du Dossier d’Appel d’Offres, d'un montant de 2 442 000 (deux millions quatre cent quarante-deux mille) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres. |  | 5.Bid bond Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond issued by a first-class bank or an insurance company approved and authorised to issue bonds in the context of public procurement, the template for which is provided in document 9 of the tender dossier, for an amount of 2,442,000 (two million four hundred and forty-two thousand) CFA francs and valid for thirty (30) days beyond the |
| - Financement Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget du Port Autonome de Douala, exercice 2026, à la ligne 3108002, intitulée « Projets Sociétaux et Économiques avec les Communautés Riveraines », Code : 6582000 (Dons). |  | 6. Funding The works covered by this call for tenders are financed by the Budget of the Autonomous Port of Douala, financial year 2026, under line 3108002, entitled ‘Social and Economic Projects with Local Communities’, Code: 6582000 (Donations). |
| - Coût Prévisionnel Le coût prévisionnel du projet est de cent vingt-deux millions cent mille francs (122 100 000) F CFA TTC. |  | 7. Estimated cost The estimated cost of the project is one hundred and twenty-two million one hundred thousand CFA francs (122,100,000) including VAT. |
| - 8.Consultation du Dossier d’Appel d’Offres Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales / Subdivision des Marchés Publics située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00, dès publication du présent avis. |  | 8. Consultation of the tender file The tender documents may be consulted during office hours at the General Affairs Department/Public Procurement Subdivision located within the Port Development Department, PO Box 4020 Douala, Tel. 233.42.01.33/233.43.55.00, as soon as this notice is published. |
| 9. Acquisition du dossier d’Appel d’Offres Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction des Affaires Générales / Subdivision des Marchés Publics située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements, dès publication du présent avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cent dix mille francs (110 000) francs CFA dans le compte n° 33598860001-94 intitulé “Compte Spécial CAS-ARMP’’ ouvert dans toutes les Agences BICEC du Cameroun. |  | 9.Acquisition of Tender File The Tender Document can be obtained from the General Affairs Department/Public Procurement Subdivision located within the Development Department, upon publication of this notice, upon presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of one hundred and ten thousand (110,000) CFA francs into account no. 33598860001-94 entitled "Compte Spécial CAS-ARMP" opened at any BICEC branch in Cameroon. |
| 10.Remise des offres Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels ainsi que le fichier numérique desdites offres dans une clé USB contenue dans l’offre financière et conformes aux prescriptions du dossier d’appel d’offres devront être déposées sous pli fermé sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le ………………….…..….. à 10 heures, heure locale à la Subdvision des Marchés Publics, située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements du PAD, avec la mention : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU ______________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT » |  | 10.Submission of offers Tenders drawn up in French or English in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, as well as the digital file of the said tenders on a USB key contained in the financial offer, and conforming to the requirements of the tender dossier, must be deposited in a sealed envelope without any indication of the identity of the tenderer, against a receipt, no later than 10 a.m. local time on ................................ at the Subdivision des Marchés Publics, located within the premises of the Direction des Aménagements du PAD, marked : «OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. _____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 OF ______________FOR THE CONSTRUCTION OF A HANGAR, SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF COLD ROOMS AT THE SAKER MARKET IN DEIDO TO BE OPENED ONLY AT THE OPENING SESSION » |
| 11.Recevabilité des offres Sous peine de rejet, les pièces dans le dossier administratif doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. De façon spécifique, l'absence ou la non-conformité de la caution de soumission et du récépissé de la CDEC entrainera automatiquement le rejet de l’offre. |  | 11. Admissibility of tenders On pain of rejection, the documents in the administrative file must be produced in originals or in copies certified as true by the issuing department or an administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Rules for Invitations to Tender. They must be dated less than three (03) months prior to the date of submission of tenders or have been drawn up after the date of signature of the invitation to tender. Any tender which is incomplete in accordance with the requirements of the Tender Documents will be declared inadmissible. Specifically, the absence or non-compliance of the tender bond and the CDEC receipt will automatically result in the rejection of the tender. |
| 12. Ouverture des offres : L’ouverture des offres se fera en un (01) temps et aura lieu le …………………………… à 11h, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements du PAD dans la salle de réunion de la Subdivision des Marchés Publics. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment habilités seront autorisés à assister à cette séance d'ouverture. |  | 12. Tender opening : Tenders will be opened in one (01) session and will take place on ................................. at 11am local time by the PAD's Internal Procurement Commission for Infrastructure, Design-Realisation and Other Equipment in the meeting room of the Public Procurement Subdivision. Only bidders or their duly authorised representatives will be allowed to attend this opening session. |
| 13. Critères d’évaluation 13.1 Critères éliminatoires - Absence ou non-conformité de la caution de soumission et du récépissé de la CDEC ; - Absence ou non-conformité de toute autre pièce non régularisé du dossier administratif après le délai de 48h; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Absence ou omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif ; - Présence des informations financières dans le dossier administratif et dans l’offre technique ; - Absence du fichier numérique des offres dans l’offre financière ; - Être sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ; - Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ; - Note technique inférieure à 19 OUI sur 24 sur les critères essentiels. 13.2 Critères essentiels - Présentation générale de l’offre ; - Références du soumissionnaire ; - Qualifications du personnel clé ; - Moyen matériels et logistiques ; - Méthodologie. |  | 13. Evaluation criteria 13.1 Eliminatory criteria Absence or non-compliance of the tender bond and the CDEC receipt;; • Absence or non-compliance of any other document not regularised in the administrative file after the 48-hour deadline; • False declaration, falsified or non-authentic document; • Absence or omission of a quantified unit price in the unit price schedule and the bill of quantities and estimate; • Presence of financial information in the administrative file and in the technical bid; • Absence of the digital file of bids in the financial bid; • Being subject to a suspension from public procurement; • Absence of a sworn statement that the bidder has no history of failure to perform public contracts (poor performance, partial performance or abandonment); • Technical score below 19 YES out of 24 on the essential criteria. 13.2 Essential criteria - General presentation of the offer ; - Tenderer's references; - Qualifications of key personnel; - Material and logistical resources; - Work methodology. |
| 14. Attribution du Marché Le marché sera attribué au soumissionnaire techniquement et administrativement qualifié qui aura produit l’offre évaluée la moins-disante. |  | 14. Award of the contract The contract will be awarded to the technically and administratively qualified bidder who has submitted the lowest evaluated tender. |
| 15. Durée de validité des offres Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres. |  | 15. Period of validity of tenders Tenderers remain bound by their tenders for ninety (90) days from the deadline for submission of tenders. |
| 16. Renseignements complémentaires Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours ouvrables au Port Autonome de Douala, Direction des Affaires Générales, BP 4020 Douala Tél. (237) 233-43-53-00 E-mail : pad@pad.cm |  | 16. Further information Further information may be obtained on working days from the Port Authority of Douala, Directorate of Corporate Affairs , BP 4020 Douala Tel: (237) 233-43-53-00 E-mail: pad@pad.cm |
| 17. Lutte contre la corruption Pour tout acte de corruption, bien vouloir déposer la requête dans l’une des boîtes destinées à cet effet ou saisir la cellule anti-corruption mise en place suivant la décision n° 1300-17-DG/PAD du 27 Juillet 2017. Contacts : TEL/ (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97. |  | - Fight against corruption For any act of corruption, kindly drop your request in the box put in place for that purpose or seize the anti-corruption unit set up according to the decision n° 1300-17-DG/PAD du 27 July 2017. Contacts: TEL/ (+237) 233.42.01.33 FAX: (+237) 233.42.67.97. |

Douala, _____________________

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,

Ampliations :

- ARMP

- Président CIPM-ICAE

- Affichage - Chrono

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée I Pole Of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea

Société Anonyme 	« S.A» à Capital public I Capital social : FCFA 18 902 000 000 I N° de Contribuable I M069900009499X I RCCM : 030.153 I NACAM : 034006

B.P./P.O. Box 4020 Douala, Bonanjo – Centre des Affaires Maritimes I Tél. : +237 233 42 01 33 I Fax : +237 233 42 67 97 I www.pad.cm

# PIECEN°2 :

# RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

- PARTICIPATION ET ORIGINE

- FINANCEMENT ET COUT PRÉVISIONNEL

- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

- DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT

- PRÉSENTATION ET CONSTITUTION DES OFFRES

- REMISE ET RECEVABILITÉ DES OFFRES

- OUVERTURE DES OFFRES

- VALIDITÉ DES OFFRES

- VÉRIFICATION DES OFFRES

- CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES

- DÉLAI D’EXÉCUTION

- ÉVALUATION FINANCIÈRE

- ATTRIBUTION

- ÉTABLISSEMENT DU MARCHE

- PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHE

- DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres National Ouvert a pour objet les travaux de construction d’un Hangar, fourniture, installation et mise en service des chambres froides au marché Saker à Deido.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux se décline en la construction d’un hangar, l’équipement et la mise en service des chambres froides au marché SAKER à Deido.

Le détail est précisé dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pièce 4 du DAO.

- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans les travaux de génie civil, le montage et la mise en service des chambres froides et Groupe électrogène.

- FINANCEMENT ET COUT PRÉVISIONNEL

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget du Port Autonome de Douala, exercices 2025, tâche 6582000.

Le budget prévisionnel du projet est de cent vingt-deux million cent mille (122 100 000) F CFA TTC.

- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics du PAD située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00 – Fax 233.42.67.97, dès publication du présent avis.

- DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT

Les soumissionnaires ayant consulté le dossier d’appel d’offres peuvent demander les éclaircissements sur certains points du DAO.

Toutes demandes d’éclaircissement ou de report de la date de remise des offres par les soumissionnaires doivent être transmises au Maitre d’Ouvrage dans un délai de quatorze (14) jours avant la date de dépôt des offres.

- PRÉSENTATION ET CONSTITUTION DES OFFRES

Le candidat est tenu de présenter une offre conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres.

Les offres des soumissionnaires comprendront respectivement :

- l’offre administrative ;

- l’offre technique ;

- l’offre financière.

Chaque offre produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies) sera placée dans des enveloppes distinctes, fermées et scellées portant respectivement les mentions ci-après :

ENVELOPPE « A » : OFFRE ADMINISTRATIF

ENVELOPPE « B » : OFFRE TECHNIQUE

ENVELOPPE « C » : OFFRE FINANCIÈRE

Chacune de ces enveloppes portera également la mention suivante :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU ______________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO.À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

ENVELOPPE « A » PIÈCES ADMINISTRATIVES

L’enveloppe « A » contiendra les documents suivants numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après :

| N° | DÉSIGNATION | OPÉRATION A RÉALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| A.I | Une déclaration d’intention de soumissionner faisant connaître les noms, prénoms, qualité, domicile et nationalité du candidat et s’il agit au nom d’une société, la raison sociale, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. | Modèle figurant au dossier d’Appel d’Offres dûment complété. | Timbrée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire |
| A.II | Procuration éventuelle nécessaire | Au cas où des procurations seraient nécessaires, elles seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur. | Authentification |
| A.III | L’accord de groupement de type notarié faisant ressortir les principales informations ci-après : mandataire, pouvoir de signature, apport de chaque membre forme du groupement et indication de la répartition financière en cas de groupement conjoint, etc.). |  | Accord de groupement de type notarié |
| A.IV | Une attestation de conformité sociale datant de moins de trois mois (original) |  | Délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale |
| A.V | Une attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois (orignal) ou copie certifiée conforme |  | Délivrée par l’Autorité compétente du lieu où se trouve installé le siège de l’entreprise |
| A.VI | Une attestation de conformité fiscale datant de moins de trois mois (original) |  | Délivrée par le service émetteur |
| A.VII | Une attestation de domiciliation bancaire datant de moins de trois (03) mois |  | Délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI |
| A.VIII | La caution de soumission et du récépissé de la CDEC d’un montant de 2.442.000 FCFA dont le délai de validité doit excéder de trente (30) jours la date limite de validité des offres | La mention manuscrite de l’établissement financier émetteur est obligatoire | Timbrée et délivrée par un établissement financier de 1er ordre dont la liste figure à la pièce 9 du présent DAO |
| A.IX | Le récépissé de consignation de la caution de soumission |  | Délivré par la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) |
| A.X | Le reçu d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant non remboursable de 110 000 FCFA, payable au compte « CAS-ARMP » n° 33598860 001 – 94 ouvert dans toutes les agences BICEC du Cameroun. |  |  |
| A.XI | Une attestation de non exclusion des marchés publics |  | Délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). |
| AXII | Déclaration sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics |  |  |

NB : Toutes les pièces administratives doivent dater de moins de trois (03) mois.

ENVELOPPE « B » OFFRE TECHNIQUE

L’enveloppe « B » contiendra les documents numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après :

| N° | DOCUMENT APPELLATION | OPÉRATION A RÉALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B.I | Rapport de visite de site avec photos des lieux (au moins 05) | Cachetée et signée par les soumissionnaires |  |
| B.II | Les références du soumissionnaire | Joindre les justificatifs 1ère et dernière pages des marchés accompagnées des procès-verbaux de réception y relatifs |  |
| B.III | La liste du personnel d’encadrement et de maîtrise technique avec qualification professionnelle. | Joindre CV des titulaires et copies des diplômes | CV daté et signé par les titulaires, copies certifiées conformes des diplômes |
| B.IV | Matériel principal ou équipements proposé (liste indiquée dans la grille d’évaluation) | Justifier de la possession du matériel principal proposé dans la grille d’évaluation | La possession du matériel doit être en propre et/ou en location. En cas de possession en propre, justifier de la propriété du matériel (carte grise certifier par le service émetteur, factures d’achat, attestation de dédouanement, etc.) En cas de location, produire une déclaration sur l’honneur du propriétaire à louer son matériel et joindre les fiches techniques du matériel ou tout autre document probant. |
| B.V | Méthodologie et planning d’exécution des travaux | Joindre note méthodologique indiquant l’organisation des travaux ainsi qu’un planning d’exécution | Paraphé page par page, cacheté, signé et daté à la dernière page. |

ENVELOPPE « C » OFFRE FINANCIÈRE

L’enveloppe « C » contiendra les documents placés dans l’ordre indiqué ci-après :

| N° | DOCUMENT D’APPELLATION | OPÉRATION A RÉALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C.I | La soumission conforme au modèle | Modèle figurant au dossier d’Appel d’Offres dûment complété avec indication du montant de la proposition et du délai d’exécution | Timbré, daté, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. |
| C.II | Bordereau des prix unitaires | Document à remplir | Document paraphé et signé à la dernière page |
| C.III | Devis quantitatif et estimatif | Document à remplir | Document paraphé et signé à la dernière page |
| C.IV | Sous-détail des prix | Document à remplir | Document paraphé et signé à la dernière page |
| C.V | Fichier numérique des offres | Format Excel éditable | Clé USB ou CD-ROM |

Signature de l’Offre-Procuration

- Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise des Offres et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.

- Les Offres pour être valables devront être clairement rédigées, signées, paraphées, en particulier la soumission et le devis quantitatif et estimatif.

- REMISE ET RECEVABILITÉ DES OFFRES

Les enveloppes « A », « B » et « C » seront fermées, scellées et placées dans une quatrième enveloppe fermée et scellée, portant le libellé suivant :

« « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU ______________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO.»

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

NB : les soumissionnaires remettront en plus du pli fermé visé ci-dessus, le fichier numérique de leur offre (dossier administratif, offres technique et financières) dans une clé USB contenue dans l’offre financière.

Cette dernière enveloppe devra parvenir à la Subdivision des Marchés Publics du PAD située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, au plus tard le …………….………... à 10 heures précises.

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux datant de moins de quatre-vingt-dix (90) jours.

- OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des plis s’effectuera en un temps par la Commission Interne de Passation des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements.

Seuls les soumissionnaires seront habilités à assister cette séance d'ouverture, et à défaut ils pourront s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

- VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- VÉRIFICATION DES OFFRES

1. Une sous-commission chargée d’analyser s’assurera de la conformité du dossier administratif, et évaluera les dossiers techniques et les offres financières. Elle corrigera les erreurs éventuelles de calcul dans les financières, sans que le candidat puisse faire quelque objection que ce soit.

.2. Sur la demande de la Commission, le candidat devra fournir, par écrit et dans le délai qui lui sera prescrit, tous les renseignements qui seront nécessaires et demandés par la Commission Interne de Passation des Marchés en vue de l’examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci.

3. La Commission se réserve le droit de convoquer le candidat pour lui demander des explications complémentaires ou pour juger de sa proposition.

- CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES

Critères éliminatoires :

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;

- Absence ou non-conformité d’une des autres pièces du dossier administratif après le délai de 48h;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

- Présence des informations financières dans le dossier administratif et dans l’offre technique ;

- Absence ou omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif ;

- Présence des informations financières dans le dossier administratif et dans l’offre technique ;

- Absence du fichier numérique des offres dans l’offre financière ;

- Être sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ;

- Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ;

- Note technique inférieure à 19 OUI sur 24 sur les critères essentiels.

Critères essentiels :

L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-après ; elle se fera en mode BINAIRE (OUI et NON) :

| N° | CRITERES |
| --- | --- |
| A | Présentation générale de l’offre |
| B | Références de l’Entreprise |
| C | Qualification du personnel |
| D | Moyens matériels et logistiques |
| E | Méthodologie |

L’ensemble de ces critères est défini ainsi qu’il suit :

- La Présentation de l’offre : le soumissionnaire présentera son offre dans le strict respect du dossier d’appel d’offres. Les documents devront être ordonnés et lisibles, avec intercalaire couleur entre les pièces ou documents requis.

- La qualité du personnel clé : Le soumissionnaire doit fournir les preuves qu’il dispose d’un personnel d’encadrement, de maîtrise et d’exécution qualifié pour le projet, et bénéficiant d’une bonne expérience dans l’exécution des travaux similaires.

- La méthodologie d’exécution des travaux: La méthodologie d’exécution présentée devra être cohérente, claire et réaliste, accompagnée du planning d’exécution. Le planning d’exécution devra être aussi cohérent par rapport au délai proposé et en conformité avec les prestations envisagées dans le CCTP.

- Matériel principal proposé : Le soumissionnaire proposera le matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Il joindra les preuves justifiant la propriété dudit matériel ou sa capacité à louer le matériel.

GRILLE D’ÉVALUATION :

La grille détaillée des critères essentiels susvisés se présente comme suit :

| GRILLE D’ÉVALUATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OFFRE |  |  |
| A1 | Reliure, sommaire, lisibilité, intercalaire couleur et pagination | OUI/NON |  |
| A2 | Rapport de visite de site avec photos des lieux (au moins 05) Cacheté et signé par les soumissionnaires et le service technique du Département de la Gestion du Patrimoine de la DAG/ PAD | OUI/NON |  |
| B.1 | RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE Produire des références du soumissionnaire dans les prestations similaires Nb. (Joindre copies 1ere et dernière pages des marchés et PV de réception y afférents) |  |  |
| B.1.1 | Avoir réalisé au cours des dix dernières années, deux (02) marchés de travaux de construction et/ou réhabilitation de bâtiments de montant supérieur ou égale à 70 000 000FCFA (un Oui / projet) | OUI/NON |  |
| B.1.2 |  | OUI/NON |  |
| B.1.3 | Avoir réalisé au cours des dix dernières années un projet de construction ou de réhabilitation de batiment incluant la fourniture de chambre froide et ou de groupe Electrogene d’une capacité minimale de 20 KVA | OUI/NON |  |
| C. | COMPOSITION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL CLÉ |  |  |
| C.1 | CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  |
| C.1.1. | Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil (Bac+3) minimum | OUI/NON |  |
| C.1.2. | Avoir au moins quinze (15) années d’expérience dans le domaine du BTP | OUI/NON |  |
| C.1.3. | Avoir assuré en qualité de conducteur de travaux deux (02) projets de construction ou de réhabilitation de bâtiment (un Oui / projet) | OUI/NON |  |
| C.1.4 |  | OUI/NON |  |
| C.2. | INGÉNIEUR EN GÉNIE ÉLECTRIQUE |  |  |
| C.2.1. | Titulaire au minimum d’un diplôme BAC+3 en génie électrique | OUI/NON |  |
| C.2.2. | Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans les travaux de bâtiment | OUI/NON |  |
| C.2.3 | Avoir participé à deux (02) projets de câblage électrique, réhabilitation de réseau électrique et / ou installation et mise en service de chambre froide (un Oui / projet) | OUI/NON |  |
| C.2.4 |  | OUI/NON |  |
| C.3. | TECHNICIEN FROID ET CLIMATISATION |  |  |
| C.3.1. | Être titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum en froid et climatisation ou équivalent | OUI/NON |  |
| C.3.2. | Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le domaine | OUI/NON |  |
| C.3.3. | Avoir participé à deux (02) projets d’installation et mise en service de chambre froide (un Oui / projet) | OUI/NON |  |
| C.3.4. |  | OUI/NON |  |
| D | MATÉRIEL MINIMUM ET MOYEN LOGISTIQUE PROPOSE (en propre ou en location) |  |  |
| D.1. | Véhicule de liaison de type pick-up 4x4 | OUI/NON |  |
| D.2. | Chariot élévateur | OUI/NON |  |
| D.3. | Échafaudage métallique | OUI/NON |  |
| E | MÉTHODOLOGIE |  |  |
| E.1 | Note méthodologique décrivant la compréhension du projet, l’organisation à mettre en place, les ressources à mobiliser et le programme d’action | OUI/NON |  |
| E.2 | Chronogramme ou planning d’exécution détaillé | OUI/NON |  |
| E.3 | Cohérence du chronogramme avec la note méthologique | OUI/NON |  |
| E.4 | Description des mesures QHSE pendant les travaux | OUI/NON |  |
| TOTAL |  | …./ 24 OUI |  |

Pour qu’une Offre soit admise à l’analyse financière, il faut qu’elle ait au moins un score de 19/24 OUI à l’évaluation technique.

- ÉVALUATION FINANCIÈRE

La Sous-Commission d’Analyse des Offres vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante :

-	En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), le montant en lettres fera foi ;

-	En cas de différence entre les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et ceux du Devis Quantitatif Estimatif (DQE), c’est le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) qui fera foi ;

-	Le Sous-détail des Prix Unitaires permettra d’apprécier la décomposition des prix.

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée.

- ATTRIBUTION

L’attribution du marché se fera au soumissionnaire administrativement et techniquement qualifié et ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante.

- ÉTABLISSEMENT DU MARCHE

Le marché sera établi à partir de l’offre corrigée du soumissionnaire retenu. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis au Maitre d’Ouvrage pour signature.

- PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHE

Le marché résultant du présent Appel d’Offres sera passé selon les termes du Dossier d’Appel d’Offres.

- DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT

Les soumissionnaires ayant acquis le dossier d’appel d’offres peuvent demander les éclaircissements sur certains points du DAO.

Toutes demandes d’éclaircissement ou de report de la date de remise des offres par les soumissionnaires doivent être transmises au Maitre d’Ouvrage dans un délai de quatorze (14) jours avant la date de dépôt des offres.

# PIÈCEN°3:

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES(CCAP)

# CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

## ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

## ARTICLE 4 : DÉFINITIONS DES ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

## ARTICLE 5 : LANGUE, LOIS ET RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES

## ARTICLE 6 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

## ARTICLE 7 : TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES

## ARTICLE 8 : COMMUNICATION

## ARTICLE 9 : ORDRES DE SERVICE

## ARTICLE 10 : MATÉRIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

## ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE

## ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE 14 : VARIATION ET ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 15 : AVANCE DE DÉMARRAGE

ARTICLE 16 : RÈGLEMENTS DES TRAVAUX

#### ARTICLE 17 : INTÉRÊTS MORATOIRES

#### ARTICLE 18 : PÉNALITÉS

## ARTICLE 19 : DECOMPTE FINAL

## ARTICLE 20 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ARTICLE 21 : RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 22 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 23 : DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHE

## ARTICLE  24 : RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT

ARTICLE 25 : ORGANISATION ET SÉCURITÉ DE CHANTIER

ARTICLE 26 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITÉS CIVILES

ARTICLE 27 : PIÈCES À FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

ARTICLE 28 : SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

ARTICLE 29 : RÉCEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 30 : DOCUMENTS A FOURNIR APRÈS EXÉCUTION

ARTICLE 31 : DÉLAI DE GARANTIE

ARTICLE 32 : RÉCEPTION DÉFINITIVE

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 : RÉSILIATION DU MARCHE

ARTICLE 34 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 35 : DIFFÉRENDS ET LITIGES

ARTICLE 36 : EDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHE

ARTICLE 37 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHE

# CHAPITRE I- : DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Appel d’Offres National Ouvert a pour objet les travaux de construction d’un Hangar, fourniture, installation et mise en service de chambres froides au marché Saker à Deido.

## ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux se décline en la construction d’un hangar, l’équipement et la mise en service des chambres froides au marché SAKER à Deido.

Le détail est précisé dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pièce 4 du DAO.

ARTICLE 3 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marché est passé après l’Appel d’Offres National Ouvert n°________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2026 du ____________.et conformément à la décision d’attribution n°……/DMP/DAG/DG/PAD du ……….

## ARTICLE 4 : DÉFINITIONS DES ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

### 4.1- DÉFINITIONS :

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage (MO) est le Directeur Général du Port Autonome de Douala.

- Les attributions du Chef de Service du Marché sont exercées par le Directeur des Affaires Générales ;

- Les attributions de l’Ingénieur du Marché sont exercées par le Chef de Département de la Gestion du Patrimoine ;

- Le Cocontractant est ….

### 4.2 –NANTISSEMENT :

En vue de l’application du régime de nantissement, sont définis comme :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement : le Maitre d’Ouvrage ;

- Le responsable chargé de la liquidation des dépenses : le Chef de Service du Marché ;

- Le responsable chargé des paiements : le Directeur des Finances et de la Comptabilité du PAD ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le Chef de Service.

4.3 Suivi et contrôle des travaux

Pour le bon suivi du contrat, une équipe de suivi et de contrôle des prestations du présent marché sera constituée par le Maitre d’Ouvrage.

L’Équipe de suivi et de contrôle des travaux se réunit en tant que de besoin. Elle identifie les actions à entreprendre et s’assure de leur exécution.

## ARTICLE 5 : LANGUE, LOIS ET RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES

Langue, lois et règlementation applicables

5.1 La langue utilisée est le français ou l’anglais.

5.2 Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

5.3 Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiée après, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## ARTICLE 6: PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du Marché sont par ordre de priorité décroissante.

- La soumission du cocontractant en date du …………… ;

- Le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier de Clauses Administratives Générales (CCAG) ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le Sous-Détail des Prix ;

- Le Devis Quantitatif et Estimatif.

## ARTICLE 7 : TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;

- La Loi n° 2024/013 du 23 Décembre 2024 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 et sa circulaire n° 00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instructions relatives à l’exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2025 ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 Mars 2012 ;

- Le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

- Le Décret n° 2019/034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;

- Le Décret n° 2019/035 du 24 janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0474-16/CA/PAD du 24 août 2016 portant nomination d’un Directeur Général au Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des Marchés du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la Résolution n° 0672-19/CA/PAD du 17 septembre 2019;

- La Résolution n° 0621-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la Résolution n° 01070-23/CA/PAD du 30 juin 2023;

- La Résolution n° 0875/21/CA/PAD du 29 décembre 2021 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01013-23/CA/PAD du 29 mai 2023 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01068-23/CA/PAD du 30 juin 2023 constatant la composition du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01208-24/CA/PAD du 13 décembre 2024, portant adoption du budget pour l’exercice 2025 et son instruction générale n° 0018/25/DG/PAD du 10 janvier 2025 fixant le cadre général de l’exécution du budget du Port Autonome de Douala pour l’exercice 2025 ;

- La Résolution n° 01220-25/CA/PAD du 04 juin 2025 portant réorganisation des services du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01228-25/CA/PAD du 04 juin 2025 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala ;

- La Charte RSE du Port Autonome Douala ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

## ARTICLE 8 : COMMUNICATION

### 8.1 : DOMICILE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant sera tenu d’élire domicile à proximité des lieux des travaux et de faire connaitre l’adresse de ce domicile par écrit au Chef de Service du Marché.

Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile au Chef de Service dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, toutes les notifications se rattachant à son entreprise seront valablement faites à la Mairie de la Ville de Douala.

Après la réception provisoire des travaux, le Cocontractant est libéré de l’obligation sus indiquée. Dans ce cas, toute notification lui sera alors valablement faite au siège social mentionné dans la soumission et repris à la page de garde du présent marché.

### 8.2 : CORRESPONDANCES

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le Cocontractant en est le destinataire : ………………….,les correspondances seront valablement adressées : à …………, B.P: ………. ; Tel :……………ou à défaut à la mairie de Douala 1er.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Directeur Général du PAD avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service du marché, et à l’ingénieur du marché.

c. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché.

Toutes les communications entre le Cocontractant, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché et l’ingénieur de marché, relatives à l’exécution du marché sont exclusivement faites par écrit.

Elles sont expédiées par courrier, télégrammes, télex, télécopie, e-mail, ou déposées contre décharge aux adresses indiquées par les parties à cette fin.

## ARTICLE 9 : ORDRES DE SERVICE

9.1. L’Ordre de Service de démarrage est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de service du marché.

9.2. Les Ordres de Service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de service du marché.

9.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifiés par l’Ingénieur du marché.

9.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

9.5. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les Ordres de Service reçus.

## ARTICLE 10 : MATÉRIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

  - Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le

  - Personnel du Cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement   à   mettre   en   place   seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur du marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’Ordre de Service de démarrage. L’ingénieur du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

## Toutes les cautions devront être conformes à la circulaire n° 000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les marchés publics.

11.1 Cautionnement définitif.

11.1.1	Le cautionnement définitif garantira l’exécution intégrale des travaux et sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il sera conservé par les services financiers du Maitre d’Ouvrage. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

11.1.2 Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché.

11.1.3	Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministèree en charge des Finances.

11.1.4	Le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, après réception provisoire des travaux.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10 %) du montant de cet acompte.

La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement financier installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès la réception définitive des travaux.

11.3 - Caution d’avance de démarrageL’avance de démarrage n’est pas une conditionnalité pour le démarrage des travaux.

13.3.1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement financier de premier ordre installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministère en charge des Finances.

13.3.2 L’avance de démarrage sera remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

13.3.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

## ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ……………………. Francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ;

Soit :

- Montant HTVA : ………………….  Francs CFA

- Montant de la TVA : …………........  Francs CFA

## ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

En contrepartie des paiements à effectuer par le maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

Les paiements s’effectueront au compte n°__________ à la banque ____________ domiciliée à……… au nom du cocontractant.

Les décomptes seront payables au vue des pièces justificatives réglementaires (factures, procès-verbal de réception copie du Marché) par virement au compte n°________________ à la banque _________________ domiciliée à ______________ au nom de _____________________.

ARTICLE 14 : VARIATION ET ACTUALISATION DES PRIX

Il n’est pas prévu de révision ni d’actualisation de prix pour ce marché. Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 15 : AVANCE DE DÉMARRAGE

L’avance de démarrage n’est pas une conditionnalité pour le démarrage des travaux.

Il peut être accordé sur demande écrite du Cocontractant et après la notification du marché, une avance de démarrage cautionnée à 100 % par un établissement bancaire de droit camerounais agréé conformément aux textes en vigueur, d’un montant égal au maximum à vingt pour cent (20 %) du montant du marché.

Le remboursement de l’avance de démarrage s’effectuera par déduction du montant correspondant sur les décomptes des prestations.

ARTICLE 16 : RÈGLEMENTS DES TRAVAUX

16.1	Décompte d’avance de démarrage

Après l’accord éventuel du Maître d’Ouvrage suite à la demande de l’avance de démarrage visée à l’article 15.1, le décompte correspondant au pourcentage accordé sera établi par le Cocontractant et transmis au Maître d’Ouvrage, accompagné du cautionnement équivalent.

16.2	Constatation des travaux exécutés

En fonction de l’avancement des travaux, le Cocontracatant et l’Ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau et pouvant donner droit au paiement.

16.3	Décompte

En fonction de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur du marché, deux (02) projets de décompte provisoire (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte HTVA est la somme :

a)	du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de l’attachement contradictoire, auxquelles sont appliquées les prix du bordereau ;

b)	les sommes destinées au remboursement de l’avance de démarrage ;

c)	la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;

d)	les pénalités.

Le montant de l’acompte à régler sera déterminé à partir du décompte par l’Ingénieur du marché qui dressera alors l’état d’acompte.

Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au contribuable relevant du taux d’imposition réel, sera mandaté comme suit :

- 97,8% versé directement au compte de l’Entreprise ;

- 2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû.

L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. L’Entrepreneur en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.

L’Ingénieur du Marché disposera d’un délai de trois (03) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il aura approuvés.

Le Chef de Service dispose d’un délai maximal de trois (03) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Maître d’Ouvrage pour approbation. .

Les paiements des décomptes interviennent dans les soixante (60) jours à compter de la date d’approbation par le Chef de Service du Marché.

Le délai de paiement des décomptes est fixé à soixante (60) jours à compter de la date de réception du décompte par l’organe chargé du paiement.

#### ARTICLE 17 : Intérêts Moratoires

#### Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 168 et 169 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.

#### ARTICLE 18 : Pénalités

18.1 Pénalités de retard

À défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 170 du Régime Général Interne des Marchés du PAD :

- 1/2000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour

- 1/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités de retard qui ne pourra être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels.

18.2. Pénalités spécifiques

- A défaut de transmettre dans un délai de dix (10) jours après la visite détaillée de l’ouvrage, l’avant-projet d’exécution au Maître d’œuvre, l’entreprise sera passible, après mise en demeure préalable, d’une pénalité correspondant à 1/2000ième du montant TTC de son contrat Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment : ;

- Projet d’exécution : 5/1000 du montant TTC du marché par jour de retard au-delà de trente (30) jours après la notification de l’OS de démarrage ;

- Cautionnement définitif : 10 000 FCFA/jr de retard au-delà de vingt (20) jours après la notification du marché ;

- Assurances : 20 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la notification du marché ;

- Lettre désignant le représentant du Cocontractant : 20 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours après la notification du marché ;

- Remplacement non justifié du personnel ou du matériel : 1/1000 du montant TTC du marché ;

- Absence prolongée non justifiée du Conducteur des Travaux, sur une période consécutive de 10 jours, constatée après mise en demeure préalable :1/1000 du montant TTC du marché par jour audelà du 10ème jours après notification de l’ordre de service de démarrage.

- Non mobilisation du personnel d’encadrement autre que le Conducteur des Travaux : 1/1000 (par homme et par jour) du montant TTC du marché au-delà de 15 jours après la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux,

- Non désignation du conducteur des travaux dans les délais prévus, le Cocontractant sera passible d’une pénalité correspondant, pour chaque jour de retard, à un montant de 1/1000 du montant TTC du marché.

- En cas de retard dans la remise du projet de décompte final, il est appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant au Cocontractant ses obligations et lui fixant un dernier délai.

- Non-respect des mesures d’hygiène, de propreté et environnementales sur les sites des travaux, le Cocontractant sera passible d’une pénalité correspondant, par jour de constat, à un trois millième 1/3000ème du montant TTC du marché.

## ARTICLE 19 : DECOMPTE FINAL

19.1	Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes partiels et est accompagné des pièces et calculs justificatifs.

19.2 Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

19.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.

19.4 Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié à l’Entrepreneur dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

19.5 L’Entrepreneur doit, dans un délai d'un (01) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

19.6 Dans le cas où le Cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’Œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

19.7 Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 79 du CCAG (Travaux). En cas d’existence d’index non connus lors de l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation de l’Entrepreneur, un additif de régularisation sera ajouté au décompte final.

## ARTICLE 20 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

20.1 Dans le délai d’un (01) mois suivant la date de réception définitive, le Chef de Service du marché ou le cas échéant, le Maître d’Œuvre, établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ;

- La récapitulation des acomptes partiels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

20.2 Le décompte général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié à l’Entrepreneur par ordre de service.

20.3 L’Entrepreneur dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

20.4 Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

20.5 Si l’Entrepreneur ne renvoie pas le décompte général dans le délai ci-dessus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient définitif.

20.6 Le décompte général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserve par l’Entrepreneur, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation d’une réclamation de l’Entrepreneur sera régularisée par un additif au décompte général.

ARTICLE 21 : RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Les travaux objet du présent marché, sont soumis au régime fiscal et douanier de l’exercice en cours.

ARTICLE 22 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 23 : DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHE

23.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : six (06) mois.

23.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

## ARTICLE  24 : RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant a pour mission d’exécuter les travaux, objet du marché tels que décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) sous le contrôle des services techniques du Maitre d’Ouvrage et ce, conformément au présent marché et aux règles et normes en vigueur.

Article 24 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

- Le Maître d’ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

- Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 25 : OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

- Le Cocontractant exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’application.

- Pendant la durée du marché, le Cocontractant ne s’engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

- En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le Cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché. Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le Cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé avec le Maître d’Ouvrage, ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

- Le Cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du marché.

À ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être communiqués ou publiés qu’avec l’accord du Maître d’Ouvrage.

- Le Cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

- Le Cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et son issue pendant six (06) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

- Le Cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d’accident dans le cadre de sa mission.

Le Cocontractant ne peut modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 25 : ORGANISATION ET SÉCURITÉ DE CHANTIER

25.1	ACCÈS AU CHANTIER

Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre un accès en toute liberté aux personnels de l’entreprise au chantier.

25.2.1 Travail de nuit, des jours fériés et des dimanches

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable du Chef de Service du marché.

ARTICLE 26 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITÉS CIVILES

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage ne peut être engagée à l’occasion de tous risques ou litiges pouvant provenir du fait de l’activité du cocontractant.

Les polices d’assurance suivant sont requises au titre du Marché :

- Assurance responsabilité civile chef d’entreprise ;

- Assurance « tous risques chantier » ;

- Assurance couvrant la responsabilité durant la période de garantie.

ARTICLE 27 : PIÈCES À FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

Le cocontractant fournira au maitre d’ouvrage la documentation technique afférente aux travaux (fiches techniques, etc.).

ARTICLE 28 : SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du marché.

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

ARTICLE 29 : RÉCEPTION PROVISOIRE

Avant	la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite comporte entre autres :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des travaux exécutés ;

- Les épreuves éventuelles prévues par le CCTP ;

- La constatation de la remise en état des lieux ;

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- Le projet de plan de récolement.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant

- Membres :

- Le Chef de service du Marché ;

- Le Chef de la Division des Marchés Publics ou représentant ;

- Le représentant du Chef de Service Suivi, Contrôle et du Monitoring de l’Exécution des Marchés ;;

- Rapporteur : l’Ingénieur du Marché. ;

- Cocontractant ;

Les membres de la Commission seront convoqués dix (10) jours avant la date prévue pour la réception provisoire.

La Commission, après visite du site, examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la date d’achèvement des travaux.

Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 30 : DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS EXÉCUTION

Le Cocontractant devra fournir aux services du Maitre d’Ouvrage la documentation technique afférente aux travaux.

ARTICLE 31 : DÉLAI DE GARANTIE

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 32 : RÉCEPTION DÉFINITIVE

32.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

32.2. La procédure de réception définitive et la composition de sa commission sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 : RÉSILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié par l’Autorité Contractante comme prévu à la section II Titre V du Régime Général Interne des Marchés du PAD.

ARTICLE 34 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aux fins de la présente clause, « force majeure » désigne un évènement échappant au contrôle du titulaire du marché, non attribuable à sa faute, ni à sa négligence et imprévisible. De tels évènements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les faits du Maître d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l’Etat, soit au titre du Marché, les guerres et révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine, les mesures d’embargo sur le fret et les troubles sociaux.

En cas de force majeure, le titulaire du marché notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage, dans un délai de dix (10) jours, l’existence de la force majeure et ses motifs.

Il appartient au Maitre d’Ouvrage d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le titulaire du marché.

ARTICLE 35 : DIFFÉRENDS ET LITIGES

Les différents se résolvant à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

ARTICLE 36 : EDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHE

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis au cocontractant.

ARTICLE 37 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage et sa notification au titulaire du marché.

# PIÈCEN°4:

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(CCTP)

# GÉNÉRALITÉS

ARTICLE I-  CONTEXTE

Le présent cahier de charge encadre sur le plan technique, les travaux de construction d’un hangar, la fourniture et la pose de chambres froides au marché Saker a DEIDO.

ARTICLE II-  CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les travaux de mise à niveau, objet du présent Cahier des Spécifications Techniques (CST), comprend les prestations suivantes :

- L’installation de chantier;

- Les travaux de maçonnerie ;

- La menuiserie bois ;

- La menuiserie Alu et métallique ;

- Le carrelage du sol et des murs ;

- Les travaux de peinture ;

- Les travaux de plomberie sanitaire ;

- Les travaux d’électricité ;

- Les travaux de charpente et de couverture ;

- La fourniture, l’installation et la mise en service de deux chambres froides conteneurisées ;

- La fourniture, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de 20 KVA.

Le titulaire s'engage à exécuter ces travaux conformément aux normes, notamment en termes de sécurité, QHSE, confort et qualité des matériaux. Le soumissionnaire s’engage également à soumettre à la validation de l’équipe de suivi du Marché, les échantillons des différents matériaux et matériels nécessaires pour la mise en œuvre du projet.

ARTICLE III – MONTANT PRÉVISIONNEL ET IMPUTATION BUDGÉTAIRE

Le budget prévisionnel alloué à cette prestation est estimé à : cent-vingt-deux millions cent mille (122 100 000) Francs CFA TTC.

La dépense sera imputée sur le budget du PAD pour les exercices 2025 et suivants, à la ligne 3108002, intitulée « Projets Sociétaux et Économiques avec les Communautés Riveraines », Code : 6582000 (Dons).

ARTICLE IV – DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux est de six (06) mois, dès notification du démarrage des travaux.

ARTICLE V – CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX ET DES OUVRAGES

L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux et des matériels entrant dans l'exécution des travaux, objet du présent marché, qu'après avoir fourni au Maître d’Œuvre, tous les éléments justifiant l'origine et les caractéristiques de ces matériaux et matériels, et en avoir obtenu l'agrément.

L’Ingénieur du marché peut à chaque instant, effectuer un contrôle ou une vérification qualitative et quantitative des installations et des équipements du prestataire.

Tous les matériaux utilisés avant d'avoir reçu l'agrément ou ne répondant pas aux prescriptions du présent CCTP seront refusés aux frais et torts du prestataire.

Dans le cas de matériaux exploités directement par le prestataire, la prospection, la reconnaissance et les essais par un laboratoire agréé, sont à sa charge. Dans le cas où les matériaux lui sont fournis, l’Entrepreneur est tenu de s'assurer auprès de ses fournisseurs qu'ils sont conformes aux prescriptions du présent CCTP et de remettre à l’ingénieur du Marché les résultats des essais commandés par lui-même ou les fournisseurs à un laboratoire agréé, ou les fiches d’homologation.

A défaut de spécifications pour certains matériaux, l’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur du Marché dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu'il envisage d'utiliser, ainsi que les conditions et essais de contrôle auxquels pourraient répondre ces matériaux.

L’Entrepreneur utilisera de préférence des matériaux produits localement, pour autant que leurs caractéristiques soient conformes.

ARTICLE VI- ORGANISATION DU CHANTIER

Avant de débuter le chantier, l’Entrepreneur établit un plan indiquant les emplacements des diverses installations (approvisionnements, branchements d’eau et d’électricité, bureau de chantier etc.).

Ce plan sera soumis au maitre de l’ouvrage ou à son représentant pour approbation. L’entrepreneur mettra à la disposition du représentant du maitre de l’ouvrage tous les éléments nécessaires au bon déroulement de sa mission. Sans être exhaustif, l’entreprise aura à sa charge:

- Le matériel de bureau et les consommables;

- Les moyens de mesure ainsi que le personnel ponctuel de mesure;

- Etc….

Il sera édifié un bureau de chantier pour tenir les réunions. Ce bureau sera équipé de tables, chaises, armoires de rangement, panneaux d'affichage des plans …

Les travaux se dérouleront du lundi au samedi de 08h à 18h. Cependant, des travaux nocturnes ou le dimanche sont envisageables selon les circonstances du déroulement du chantier.

### Observations générales

L’Entrepreneur est tenu de vérifier toutes les côtes des plans avant réalisation des taches. Il est entièrement responsable des exécutions. Il peut élaborer de nouveaux plans d’exécution ou s’approprier les plans qui lui seront remis. Dans tous les deux cas aucun impact sur les délais et le coût du projet ne sera toléré. Tous les documents seront fournis en version papier et numériques au représentant du maitre d’ouvrage pour approbation.

Le présent descriptif ainsi que toutes les pièces du dossier ne sont remis qu’à titre de simples renseignements, en tant qu’énonciation de chacun des détails de la construction.

Il a pour but de faire connaître le programme général de la construction, le mode de bâtir et les matériaux à utiliser.

En conséquence, en cas d’erreurs ou d’omissions dans les descriptifs qui suivent, l’Entrepreneur devra effectuer tous les travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie avec ce qui est prévu dans les plans ou pièces du marché, suivant les règles de l’art, sans que l’Entrepreneur puisse prétendre à aucune augmentation ou indemnité pour raison d’oubli.

Ne sont reconnus comme travaux en supplément que ceux ayant fait l’objet d’ordre de service écrit et signé. Tout travail exécuté en dehors de ces conditions sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du prix indiqué dans la soumission acceptée.

### Accès

L’Entrepreneur devra au besoin faire des travaux d’aménagement pour faciliter l’accès au site des camions. Il ne pourra demander aucune plus-value pour supplément d’aménagement.

LOT 1 : TRAVAUX DE BÉTON ET BÉTON ARMÉ

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux de béton à réaliser par l'entreprise sont essentiellement les suivants :

- La réalisation des fondations ;

- Le coulage des poteaux, chainage, linteaux, etc.

- Le coulage des radiers support des chambres froides et du groupe électrogène ;

- La construction de la fosse septique et du puisard.

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux.

Normes et DTU

NF P 94-500 Missions géotechniques - Classification et spécifications DTU 13.11 : Fondations superficielles ;

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton ;

Études et plans

Les études et plans doivent être établis conformément aux spécifications issues de la règlementation en la matière en vigueur au Cameroun.

L’Entrepreneur est tenu de fournir à l’Ingénieur, tous les éléments d’études techniques tels que notes explicatives, notes de calcul, plans détaillés de ses ouvrages, avant toute mise en fabrication ou mise en œuvre.

Avant le début des travaux, le dossier d’exécution devra faire l’objet d’un accostage par l’Ingénieur pour se conformer aux montants dudit marché. Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, l’Entrepreneur devra fournir les fiches techniques du fabricant et les avis techniques du CSTB.

Les calepins d’exécution sont établis par l’Entrepreneur sur instructions de l’Ingénieur. Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, à titre provisoire et définitif, ainsi que les archives. Les destinataires de ces documents sont : le Maître de d'Œuvre, les Bureaux d’Études et Bureau de Contrôle.

Les transmissions de documents se feront par l’intermédiaire de l’organisme de pilotage et de coordination qui en tiendra le registre. Il est spécifié que les frais d’établissement, de contrôle et de transmission de ces documents sont à la charge de l’Entreprise

Les plans d’exécution élaborés par l’entreprise doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers tels que réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc...

Ces plans et notes de calcul devront être approuvés par l’Ingénieur du Marché avant toute exécution.

Trait de niveau

Les traits de niveaux seront établis à 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera nécessaire à tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. L'entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier, à la disposition de l’Ingénieur, tous les instruments (niveaux, mires, équerres, chaines, règles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.…) nécessaires au tracé des ouvrages et à leur vérification.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Granulats naturels et artificiels

Voir normes NF 18-301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20.

Les granulats fournis au chantier sont propres, exempts de toute matière argileuse, de terre, de poussière et de tout corps étranger. Ils sont stockés dans des endroits préparés préalablement de façon à garantir une assise horizontale. Toute pollution par le sol sous-jacent doit être évitée.

Les différentes classes granulaires sont stockées dans des endroits séparés.

Les granulats, utilisés pour réaliser du béton apparent, sont de même provenance.

L'emploi des cendres volantes est interdit pour la réalisation des bétons apparents.

Les sables seront de préférence de rivière, de granulométrie 0,8/2,5 (courbe granulométrique continue) ; équivalent de sable supérieur à 70% ; Teneur en calcaire inférieure à 30% ; quantité de matières étrangères inférieure à 2%.

Les agrégats (graviers) seront de préférence roulés et de granulométrie 5/15 et 15/25

Ciments

Voir normes NF P 15-301, NF P 15-311 et suivantes, 15-401 à 15-461.

Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu'il soit complètement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont conformes aux normes NF.

Les ciments livrés en sacs sont :

- Rejetés lorsqu'ils présentent des grumeaux.

- Employés pour réaliser du béton apparent sont du même type et de la même provenance.

Adjuvants

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges : voir norme AFNOR P82-303 et circulaire 80/08 du 8.08.1980, Moniteur du 8.12.1980.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :

- Ils doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des adjuvants de béton).

- Ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

Sont à considérer comme adjuvants des bétons :

- Les plastifiants;

- Les fluidifiants;

- Les entraîneurs d'air;

- Les hydrofuges;

- Les retardateurs de prise;

- Les accélérateurs de prise;

- Les accélérateurs de durcissement;

- Les adjuvants d'injection.

Les adjuvants employés doivent être agréés par un organisme de certification reconnu au Cameroun.

La fourniture des adjuvants doit être accompagnée d'une fiche technique contenant les renseignements suivants :

- Provenance et dénomination commerciale ;

- Effet principal et actions secondaires ;

- État physique ;

- Conditions d'emploi et limites de dosage ;

- Prescriptions relatives à la sécurité des personnes.

Les adjuvants sont stockés dans des containers munis de la dénomination de leur contenu. Au cas où des adjuvants sont utilisés, l'entrepreneur est tenu de faire réaliser ou de réaliser lui-même des essais de convenance pour déterminer s’il y'a compatibilité du couple ciment/adjuvant du béton.

Eau de gâchage

Elle doit être conforme aux exigences de la norme NFP 18.303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la prise, le durcissement, la durabilité, la qualité, et la conservation du béton ou béton armé.

En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la charge de l’Entrepreneur, peut être demandée par le Maître d’Œuvre.

Produits de décoffrage

Tous les moulent et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute adhérente du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tâcher ni être incompatible avec les revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit doit faire l’objet d’essais aux frais de l’entreprise et requérir l’avis du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Les produits de décoffrage sont choisis en fonction de la nature des parois du coffrage et sont les mêmes pour l'ensemble des coffrages du même type.

Armatures

Voir normes NF A 35-015 et 35-016, D.T.U. 20, 2-121, 20-12, 23-1 à 23-6.

Les aciers utilisés, ronds lisses ronds à haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent être conformes à leur fiche d'homologation et à l'article A-2-2 du BAEL.

A - Ronds lisses :

Nuances Fe E24 - caractéristiques suivant les fiches d'identification, conformes au titre 1 du Fascicule n° 4 du C.P.C.

- Domaine d'utilisation

- Armatures en attente,

- Barres de montage,

- Crochets de levage,

- Armatures de frettage.

B - Armatures à haute adhérence :

Nuance Fe E400 caractéristiques suivant les fiches délivrées par chaque producteur.

Domaine d'utilisation : tous les autres emplois non cités ci-dessus.

Joints d'étanchéité, joints de dilatation et autres

Les matériaux à mettre en œuvre nécessitent l'approbation préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

TRAVAUX DE BÉTONNAGE

Prescriptions générales

Le béton livré correspond à une des classes de résistance définies dans la norme européenne EN 206 rendue applicable au Cameroun.

Le béton doit être homogène, d'un dosage constant et d'une maniabilité suffisante pour s'adapter à la forme du coffrage et pour passer entre les armatures tout en les enrobant totalement sans subir de ségrégation, et tout en assurant la compacité du matériau. La granulométrie est à adapter aux conditions données.

L'écart maximal admis sur l'ouvrabilité du béton, mesuré à l'aide de la table à secousses normalisée est de plus ou moins deux centimètres par rapport à l'étalement défini lors de l'exécution de l'épreuve d'études.

Le bétonnage d’un ouvrage ou d’une partie quelconque d’ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

- La composition du béton sera approuvée par le Maître d’Œuvre,

- L’Entrepreneur aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette partie de l’ouvrage,

- L’Entrepreneur aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail concerné, ainsi que l’équipement en état de fonctionnement pour la fabrication, la mise en œuvre, la consolidation et la cure du béton,

- Le Maître d’Œuvre aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et armatures.

Composition nominale

L'entrepreneur communique pour acceptation par le maître d'ouvrage ou l’Ingénieur du Marché, la formule nominale du béton. Elle précise :

- La dénomination suivant la norme appliquée

- La nature, la qualité et l'origine des constituants du béton

- Les conditions et limites d'emploi en fonction de la température; les caractéristiques du béton frais (consistance, air occlus, ...);

- Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et en particulier à celles de la série NF P 18 010 à NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

Tableau des bétons

| Type De béton |  |  |  |  |  | Dosages indicatifs en Ciment kg/m3 | Résistance approximati ve à 28 jours en MPa | Symbole du ciment | si Adjuvants proposés nécessaire |  | Control le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type d'ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 |  |  | Béton de propreté |  |  | 150 |  | CPJ-CEM II | néant |  | Néant |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |
|  |  |  | Béton non armé en |  |  |  |  |  |  |  | Atténuéé |
| B1 |  |  | contact avec la terre |  |  | 250 | 16 | CLK-CEM | hydrofuge |  |  |
|  |  |  | (puits | massifs |  |  |  | III 32,5 |  |  |  |
|  |  |  | calages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Béton | armé | en |  |  |  |  |  | atténuée |
| B2 |  |  | contact avec la terre |  |  | 350 | 20 | CPJ-CEM II | hydrofuge | et |  |
|  |  |  | (Voile | semelles |  |  |  | 32,5 | plastifiant |  |  |
|  |  |  | longrines etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Béton | armé | en |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  |  | élévation | (pour |  | 350 | 20 | CPJ-CEM II | néant |  | Atténué |
|  |  |  | parement lisse |  | cas |  |  | 32,5 |  |  | é |
|  |  |  | courant) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Béton armé |  | pour |  |  | CPA-CEM I | Plastifiant | et |  |
| B4 |  |  | éléments |  | très | 400 | 25 |  |  |  | Strict |
|  |  |  | sollicités |  |  |  |  | 55 | Entré. d’air |  |  |
| B5 |  |  | Béton pour forme et |  |  | 200 | 16 | CPJ-CEM II | néant |  | néant |
|  |  |  | recharge |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |

Remarque :

Les indications ci-avant pour les bétons B0 à B5 sont indicatives. En cas de remplacement de ciment (par exemple ciments de provenance étrangère), l'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Architecte, du BET, et du bureau de contrôle un tableau récapitulatif des différents bétons qu'il compte utiliser. Seront indiqués, les classes, les destinations et les résistances à 28j (compression, traction, cisaillement). La qualité et les caractéristiques requises devront être au moins équivalentes à celles définies et décrites dans le présent CCTP.

Suivant le type d'ouvrage les bétons seront notés Bx(yyMPa) où x désigne le type 0, 1, 2, 3... et entre parenthèse yy désigne la résistance requis à 28j en MPa tel 25MPa, 30MPa etc....

Exemple :

Béton indiqué comme B3 (25 MPa), signifie qu'il s'agit d'un béton type 3 avec une résistance minimum de 25MPa à 28 jours.

L'entrepreneur, dans le cadre de son marché, fournira les caractéristiques suivantes :

Rapport C/E

Densité

Viscosité au cône

Décantation

Temps de prise

Résistance à la compression simple à 2 et 7 jours

Fabrication et transport du béton

Le béton peut être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par l’Ingénieur pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors être obligatoirement effectué dans des camions toupies.

Après fabrication, la mise en œuvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé en début de chantier à titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 heure 30 par température inférieure à 25 °C, et 1 heure par temps plus chaud. Il peut être également installé des centrales sur le chantier.

Tout ajout d'eau postérieur à la fabrication est interdit.

Mise en œuvre du béton

Il ne peut être procédé au bétonnage, avant que les représentants du Maitre d’Ouvrage n’aient attesté de la qualité du béton.

Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais non mouillée.

Le béton doit être mis en œuvre à la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent être coulés à la pompe, après accord de l’ingénieur.

Les, coulage, serrage, reprise de bétonnage, sont effectués conformément au chapitre de l'article 3.6 du D.T.U. 23-1. Pour le coulage partiel d'un élément, se conformer à l'article 3.14 du D.T.U. 20.

Le béton doit être mis en œuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum).

Afin d'éviter la ségrégation et afin d'entraîner un minimum d'air occlus au moment de la mise en place, le mélange doit être exposé à une chute libre aussi faible que possible. La hauteur de chute du mélange ne doit pas excéder 0,80 mètres. En plus, quand la hauteur de chute est importante, le mélange n'est jamais mis en place dans le coffrage sans être guidé par des dispositifs appropriés. Une hauteur de chute supérieure à 3 m est proscrite

Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit être au plus égal à 15 minutes.

Le béton est mis en œuvre par vibration.

Les procédés utilisés doivent assurer le remplissage des coffrages, l'homogénéité et la compacité du béton "en place", ainsi que la qualité et la régularité d'aspect requises pour les parements.

Le temps de vibration doit être limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite. Le temps de vibration doit être identique dans tous les points de la masse du béton à serrer.

Les paramètres de vibration (fréquence, amplitude) sont choisis de manière à ne pas provoquer de ségrégation.

Il est interdit d'utiliser les aiguilles vibrantes pour la mise en œuvre du béton dans son moule.

Les aiguilles doivent toujours être plongées verticalement dans la masse du béton.

Les points de plongée du vibrateur doivent être suffisamment rapprochés pour que les zones d'action circulaires de la vibration efficace se recouvrent et qu'elles agissent sur la totalité du béton, tout en évitant que les aiguilles vibrantes soient rapprochées des parois du coffrage, appuyées sur ou contre les armatures, ou qu'elles soient maintenues trop longtemps au même endroit.

Dans le cas de plusieurs couches superposées, le vibreur est introduit à travers la nouvelle la couche déjà serrée, de manière à assurer une bonne liaison entre les diverses couches, la répartition de l'eau de ressuage dans la couche nouvellement coulée et l'homogénéité de teinte de l'ensemble.

Le post-serrage, c'est-à-dire la vibration effectuée après le début de la prise du béton, peut être conseillé surtout si celui-ci subit un ressuage.

Le coulage de béton doit être organisée de façon à exclure toute reprise de bétonnage sur béton durci ou, du moins, à les réduire à un strict minimum.

Toutes les reprises de bétonnage sont indiquées par l'entrepreneur dans les plans d'exécution.

Le béton à la surface de reprise doit être compact dans sa masse. En outre, elle doit être rendue rugueuse, exempte de toute laitance, déchets de bois ou autres produits pouvant nuire au raccord compact et homogène du béton de reprise.

Les nids de gravier sont ragréés et la surface de reprise sera humidifiée jusqu'à saturation avant le coulage du béton frais. Les reprises de bétonnage exécutées dans un béton de qualité supérieure ou égale à C20/25 sont, en outre, recouvertes d'un produit d'accrochage approuvé.

Le béton frais doit être protégé contre la dessiccation, jusqu'à la prise complète. Il est arrosé sans risque d'érosion de la surface du béton.

Le béton durci, Si le risque de dessiccation demeure, doit être arrosé pour conserver sa surface humide.

Arrêt de bétonnage

D’une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités. L’emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Autres recommandations sur la mise en œuvre

Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, rainures, gaines, réservations, etc.…nécessaires demandées par le Maître d'Œuvre ou les autres corps d'état.

Bétonnage par temps chaud ou froid

Quand la température extérieure est supérieure à + 30°C ou inférieure à + 5°C, le béton frais ne peut être mis en œuvre sans prévoir des précautions appropriées.

La température du béton n'est en aucun cas supérieure à + 30°C ou inférieure à + 8°C.

Protection et cure du béton

Le béton frais doit être protégé contre la dessiccation, les influences nuisibles telles que les refroidissements ou réchauffements trop brutaux, le gel, le délavage par l'eau et les attaques chimiques, jusqu'à l'obtention d'un durcissement suffisant. En particulier, une cure du béton doit être réalisée tout de suite après surfaçage (pour les surfaces en béton non coffrées) ou tout de suite après décoffrage, pour permettre au béton de conserver l'eau nécessaire à l'hydratation du ciment.

La durée de la protection des bétons est fonction des conditions ambiantes et des conditions de durcissement du béton.

La protection des bétons est prolongée aussi longtemps que l'évaporation de l'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci.

Correction des surfaces et badigeonnage

Le décoffrage ne sera admis que 48 heures après sa mise en œuvre pour les parois verticales et sept (7) jours pour les autres éléments, après s’être assuré de l’obtention de résistances suffisantes.

Toutes les reprises de bétonnage devront être effectuées dans les 24 heures après ce décoffrage.

Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers et de teinte uniforme et aucun nu de caillou ne devra être apparent. Toute correction à apporter à la surface sera à la charge de l’Entrepreneur.

Les parements non vus, des ouvrages terminés seront ragréés partout où des nids de cailloux seront visibles, puis seront badigeonnés de trois (3) couches d’un des produits suivants :

- Goudron désacidifié ;

- Bitume à chaud ;

- Émulsion non acide de bitume de PH supérieur à six (6).

COFFRAGE

Mise en œuvre des coffrages

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux.

Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance.

L’étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d’affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois fils d’attache, etc.…)

L’emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire. Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces après décoffrage présentent une surface parfaitement finie et ne comportent aucune pièce de bois.

Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé à ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, l'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

ARMATURES

Recommandations générales

Selon normes NFA 35.015 et 36.016 - DTU 20, 20.121, 20.12, 23.1 à 23.6

Les conditions d'emploi des armatures satisferont aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le titre 1er du fascicule 4 du CCTG.

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par joint de soudure sur chantier est interdite. Les armatures seront approvisionnées en longueur telle qu'aucune armature transversale de l'ouvrage ne nécessite de recouvrement, pour autant qu'elles correspondent à des largeurs commerciales usuelles.

Les recouvrements des armatures longitudinales devront être espacés de douze mètres au moins. Jamais plus du tiers des barres ne devra être arrêté dans la même section, sauf exception admise par le Maître d'Ouvrage.

Toutes les armatures sont disposées suivant les indications des plans d'armatures et d'après les la norme.

État de propreté des armatures

A tous les stades d'exécution, l'entrepreneur veille à la propreté des armatures.

Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage doivent être exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.

Façonnage des armatures

Les armatures doivent être dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins.

Le façonnage des armatures dans les coffrages est interdit.

Le préchauffage des armatures destiné à faciliter leur façonnage est interdit.

Si la température des aciers est comprise entre +5°C et -5°C, des précautions particulières sont prises et soumises à l'approbation préalable du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage.

Si la température des aciers descend en-dessous de -5°C, le façonnage des aciers est, en général, interdit.

Le pliage et le dépliage des armatures à haute adhérence sont, en général, interdits. Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas où les armatures en attente nécessiteraient un pliage, la nuance de l’acier utilisée est obligatoirement celle de l’acier Fe E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en baïonnette entraîneraient le refus de l’ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre de l’Ingénieur.

Le cintrage doit se faire mécaniquement à froid à l’aide de matrices de façon à obtenir les rayons de courbure prévus sur les dessins ou, à défaut, notifiés par les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories d’acier.

Soudure

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont admis pour les aciers dont la soudabilité est garantie par leur fiche d’identification, en conformité avec la norme A 35.018 et interdits dans les autres cas.

Enrobage

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute Armature est au moins égal à 3 cm pour la rampe et les piliers.

Nota: pour la tenue au feu l'enrobage minimum du DTU est à respecter.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique. En tout état de cause l'enrobage minimum devra prendre en compte les dispositions pour la tenue au feu des éléments de béton armé concernés. Pour les parois exposées aux intempéries les plans de coffrage et/ou ferraillage devront comporter explicitement l'indication et la nature et de la densité des cales.

Tolérances : le positionnement doit toujours respecter les enrobages minimaux, l'écart de position ne devra pas excéder pour le plancher en aciers bas et aciers haut : 1 cm

Pour les aciers verticaux poteaux ou murs : 1,5 cm

Pour les aciers des poutres : 1,5 cm

Pour l'écartement des aciers transversaux (cadres) : 2 cm (l'écartement moyen défini par le nombre de cadre sera respecté).

Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du Maître d'Œuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent être aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toute autre cause qui exigerait des valeurs supérieures à celles indiquées ci-dessus.

On prendra soin aux tolérances sur les positions des armatures suivant normes et DTU.

Calage

Les cales sont disposées en nombre suffisant, au minimum 6 pièces par m2 de surface de coffrage.

Les cales en béton ou en mortier doivent présenter des propriétés analogues à celles du béton utilisé.

L'emplacement, la forme et les dimensions des écarteurs et des trous en résultant sont définis et marqués par l'entrepreneur dans les plans d'exécution.

L'écart des armatures disposées en plusieurs lits est assuré par des fers appropriés de sorte que la distance entre deux couches d'armatures soit au moins égale au diamètre des barres sans pour autant être inférieure à 2 cm.

Les armatures supérieures sont maintenues par des supports en acier (chaises ou cavaliers) d'un diamètre et d'un espacement approprié.

Le soulèvement des armatures destiné à assurer l'enrobage lors du bétonnage est strictement interdit.

Les trous restants après décoffrage sont obturés au moyen de mortier de même teinte et de même aspect que le parement en béton.

Arrimage

Lorsque l'entrepreneur assemble les armatures en dehors du coffrage, il constitue des carcasses suffisamment rigides.

Les armatures sont assemblées à tous les points de croisement par des ligatures.

Les ligatures sont constituées en fil d'acier doux recuit.

La continuité mécanique des armatures (jonctions) doit être garantie. La disposition des jonctions est faite de telle façon qu'il n'y ait pas présence de plus d'une jonction dans le même sens au même endroit.

Contrôle d’armatures avant le bétonnage

L'entrepreneur demande la réception des armatures auprès maître d'ouvrage au moins 24 heures avant le bétonnage. A défaut de cette réception, aucun bétonnage n'est admis.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES ET DÉFORMATIONS

Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-après sont celles admises au moment des mesures de contrôles opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-après.

LOT 2 : REVÊTEMENTS

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement la pose de :

- Carreaux gré cérame 30x30 sur sol des toilettes ;

- Carreaux 60x60 sur sol du bureau et circulations ;

- Faïence sur murs des toilettes et les plans de travail.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

- DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés

- DTU 55 : DTU 53.1 : Revêtements de sol textiles.

- DTU 53.2 : Revêtements de sol plastiques collés.

- Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1.

- Dans le cas de revêtements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.

- Cahier du CSTB.

- 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;

- 2183 : Notice sur le classement UPEC ;

- 2193 : CPT de mise en œuvre des revêtements de sol textiles en dalles plombantes amovibles utilisées dans le bâtiment;

- 07-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols minces.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Généralités

L’Entrepreneur sera tenu de fournir, à la demande de l’Ingénieur, un échantillon de chacun des articles prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes.

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’Entrepreneur sinon à ses risques et périls tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par la signature de l’Ingénieur. Ces échantillons seront appelés à subir des contrôles et essais conformes à ceux prévus par les normes en vigueur, aux règles de la profession ou à ceux prévus dans les documents contractuels. Au cas où, à la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du présent document, l’Ingénieur interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours duquel il aura été employé. La fourniture d’un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mêmes conditions, aux mêmes essais que sur le précédent échantillon.

L’Entrepreneur ne pourra prétendra à aucun délai supplémentaire ou indemnité à la suite du refus temporaire ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture. La fourniture de tous ces échantillons est à la charge de l’Entrepreneur.

Carreaux

Les carreaux et accessoires devront provenir d’usines notoirement connues, correspondant au minimum aux caractéristiques ci-après :

- Dimensions : au choix du PAD

- Usage : Carrelage extérieur

- Masse volumique apparente : entre 2500 et 2700 Kg/m3

- Résistance à la compression : entre 120 et 180 Mpa

- Porosité : faible ;

- Absorption d’eau : <0,5%

- Résistance à l’abrasion : Conforme, décor conservé

- Résistance au roulage lourd : Pas d’altération

- Résistance aux tâches : Classe 3 aucune altération

- Résistance au gel : Non gélif

- Dilatation thermique linéique : Conforme

- Résistance au choc thermique : Conforme

- Glissance : DIN 51130 (Pieds chaussées)

- Type U3 P3 E2 C1 : Carreaux en granites

D’après le classement de la norme UPEC, le type U3 P3 E2 C1 se décline comme suit :

- Usure due au passage de classe U3 (Résistance à l’usure élevée. Pour les locaux à usage collectif caractérisé par un trafic courant tel que les bureaux, couloirs, halls d’entrée, etc.

- Poinçonnement de classe P3 (Pour les locaux à usage collectif. Ce sont généralement des locaux équipés d’objets à roulettes, sièges, etc.) ;

- Performance du carrelage au contact de l’eau de classe E2 (Présence d’eau assez élevée. Concerne les pièces soumises à un environnement humide de type cuisine privative, salle de bain ; hall avec accès direct vers l’extérieur, etc.

- Résistance du carreau aux produits chimiques et aux produits tâchant de classe C1 (Risque moyen : carrelage pouvant avoir un contact de temps en temps avec des produits tâchant ou chimiques. A l’instar des salles à manger, salle de restaurant, hall d’accueil, salle de bain, bar ; etc.

Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les normes NFP 61.311 à 61.314 ou le DTU n° 52.1 pour les éléments minces, étant entendu que la qualité de fabrication « bon choix » correspond au deuxième classement.

Les caractéristiques des carreaux devront être garantie par le PV d’essais justifiant leurs qualités physiques.

Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les suivants :

- Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes à l'article 4.5 du DTU 52.1.

- Coulis et mortiers pour joints : Conformes à l'article 4.6 du DTU 52.1

Colles et mortiers-colles

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux préconisés par le fournisseur du revêtement considéré.

Adhésifs

Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement de sol, celui ou l'un de ceux préconisés par le fournisseur du revêtement de sol considéré.

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

Règles de mise en œuvre

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements.

Le présent lot aura toujours à exécuter avant toute pose de revêtement, un décapage et un nivellement des surfaces.

Le choix du type de produit à employer pour le nivellement sera du ressort de l'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Prescriptions générales

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux. Les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées. Tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement remplacé.

Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol, l'entrepreneur aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par une cornière en fer de 40 x 40 mm ou en tube DN32 galvanisé selon les cas.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée.

Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant à la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

Joints de fractionnement

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être garnis avec un matériau pâteux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

Règles de pose des revêtements de sols :

Mode d’exécution et de pose :

Les carreaux seront posés sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. Les joints seront coulés avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. Le niveau fini des carrelages correspondra à celui des chapes.

Les joints de Gros œuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le carrelage.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m², un vide sera relevé entre la dernière rangée de carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers, puis rempli d’un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux. Les carreaux seront posés à joints réduits de 1 mm de large avec coulis de remplissage en ciment pur, couleur à définir par le Maître d’œuvre. Cornières d’arrêt : Fourniture et pose d’une cornière 40x40mm en acier tubes DN32 galvanisés à la jonction de deux revêtements de nature différente (carrelage/chape) et en nez de marche.

Tolérances de pose :

- Planéité : 3 mm maximum sous règle de 2 m longueur promenée en tous sens

- Niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus ou moins 2 mm de la cote 0.00 rapportée au trait de niveau.

Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit à joints serrés.

Règles de pose des revêtements collés

Les revêtements de sols seront collés en plein sur le support, à simple ou à double encollage selon les recommandations du Maitre d’œuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revêtement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre de l'agrément CSTB ou à défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront très soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de l'huisserie ou du bâti. Ils seront obligatoirement disposés exactement dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint.

Niveaux des sols finis

Les carrelages devront toujours être au même niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

Raccord

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

Nettoyage et protection des revêtements

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

LOT 3 : MENUISERIES ALUMINIUM

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement la couverture des fenêtres Alu vitrés.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

Normes et DTU

- Cahier des charges : D.T.U. n° 37.1 et 36.1/37.1.

- DTU 39.1 Vitrerie

- DTU 39.4 Miroiterie et Vitrerie en verre épais

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Critères physiques et mécaniques

- Le classement de perméabilité à l'air sera A3 dite amélioré.

- Le classement d'étanchéité à l'eau sera E3 dite renforcée.

- Le classement de résistance au vent sera V2.

- Pour l'ouvrant la flèche ne devra pas dépasser 1/300 de la portée (vitrage composé).

Liaisons avec les ossatures :

La fixation des lisses, pré cadres s'effectuera sur l'ossature béton ou les tubes métalliques par l'intermédiaire de taquets, rails ou douilles.

Traitement de l'alliage d'aluminium

Tous les profilés et les éléments en tôle pliée recevront un traitement chimique anticorrosion et revêtement épaisseur 20 à 24 microns, 60 à 80 microns, résine thermodurcissable saturée et pigmentée sans solvants. Durcisseur et catalyseur chimique.

- Réticulation, polymérisation à 220°C.

- Classement au feu : M.O

- Garantie bonne tenu : 10 ans couverte par compagnie d'assurances.

- Expérience d'applicateur : 5 ans minimum

- Coefficient d'adhérence : 220 K°/cm2

- Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme des bronzes.

Vitrerie

Les vitrages devront être exempts de bulles, d'ondulations ou de tout autre défaut. L’épaisseur sera au moins 6 mm.

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

Échantillons

Avant toute exécution en atelier, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, qui suivra l'ordre de service général des travaux, un châssis complet des menuiseries devra être présenté et demeurer sur le chantier pour obtenir l'accord de l’Ingénieur. L'entrepreneur devra également fournir les plans de détail de tous les ouvrages à poser. Une documentation complète et détaillée sera jointe à la proposition de prix de l'entrepreneur.

Exécution et pose des menuiseries

Toutes les menuiseries extérieures seront fabriquées et assemblées en atelier.

Les menuiseries seront fixées sur pré-bâtis verticaux et horizontaux en métal galvanisé ou aluminium.

Dans la pose par pré-bâtis, ces ouvrages seront fournis et mis en œuvre par l'entreprise du présent lot, avec interposition de produit de calfeutrement étanche et bavettes alu du recouvrement sur les tableaux et linteaux.

Toutes les menuiseries comporteront, outre les fournitures dues au titre du D.T.U., les parcloses nécessaires, les joints spécialement conçus par le constructeur pour la pose des vitrages, les joints plastiques de calfeutrement et feuillures finies etc...

Trous - scellements - Réservations

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de l'article des généralités communes relativement aux délais prévus pour l'état des réservations et scellements dans les maçonneries d'une part, l'étanchéité de ces ouvrages avec les autres corps de métiers d'autre part, et le mode d'exécution des trous et scellement.

Traitement de l'acier

Tous les éléments en acier seront exécutés soit en profilés laminés soit en tôle pliée. Dans le premier cas, les surfaces seront protégées par métallisation en zinc, plus une couche de peinture au zinc.

Dans le deuxième cas, les tôles seront électro-zinguées. Les tranches seront protégées par une couche de peinture au zinc.

La boulonnerie sera en acier chromé ou en acier inoxydable.

Mise en œuvre des vitrages

La pose des vitrages sera à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

Les volumes seront posés en feuillure avec parclose, fournies par le lot menuiserie Avant la pose des vitrages, l’Entrepreneur du présent lot, devra réceptionner les menuiseries extérieures, s’assurer du bon équerrage de celle-ci, vérifier que les joints de vitrages fournis par le lot menuiserie sont conformes aux normes et aux garanties exigées.

Marquage des vitrages

Immédiatement après leur pose, les vitrages seront marqués en blanc, en guise de signalisation préventive.

LOT 4 : MENUISERIE MÉTALLIQUE

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Fourniture et pose des châssis sur les fenêtres et les antivols ;

- Fourniture et pose de portes métalliques en fer forgé.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

Normes et DTU

- DTU n° 32.1 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par le CSTB, livraison 68, cahier 575 de juin 1964

- DTU n° 32.2 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques et ouvrages en alliage d’aluminium publié par le CSTB, livraison 85, cahier 741 d’avril 1967, et additif n° 1 au cahier des charges, livraison 124 cahier 1073 de novembre 1971, et additif n°2 livraison 141, cahier 1201 de septembre 1973.

- DTU n° 37.1 cahier des charges et cahier des clauses spéciales applicables aux menuiseries métalliques de mai 1973.

Échantillons et plans d'exécution

Échantillons

Des échantillons de tous les ouvrages prévus au présent lot seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre avant commencement de fabrication en série.

L’Entrepreneur remettra également au Maître d’Œuvre la spécification détaillée et complète de tous les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et joignant un échantillon

Tous ces échantillons seront entreposés dans la salle d’échantillons jusqu’à la réception.

Dessins d’exécution

L’Entrepreneur devra établir tous les dessins d’exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile à l’ingénieur pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX

Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchands » tôle et tous profils de serrurerie ou tube acier carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications normes françaises homologuées (classe A métallurgie).

Protection des menuiseries

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection :

- Soit par application après dégraissage et décalaminage d’une couche primaire à forte teneur en zinc

- Soit par galvanisation à chaud 48 microns.

Ce traitement sera effectué après soudure.

Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec des vis boulons ou écrous en inox.

Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été endommagée, même partiellement, seront déposés et renvoyés au traitement.

Protections particulières pour la quincaillerie

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : béquilles, pattes à scellement etc.… qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée.

Compte tenu du degré élevé d’humidité ambiante, toutes les pièces de quincaillerie seront protégées efficacement contre la corrosion, même les parties cachées, soit par dépôt anodique à chaud de 40 microns soit par passivation.

Les ensembles de portes (poignées) destinés aux menuiseries aluminium seront de préférence en alliage aluminium.

Les modèles seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur pour toutes les pièces de quincaillerie. Quelles qu’elles soient, elles devront être admises au poinçon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les béquilles seront du type à plaque d’entrée solidaire en laiton chromé.

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

Prescriptions de mise en œuvre

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées.

Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et meulées, même sur place.

Les fixations par vis s’effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à visser et 4 mm pour la pièce taraudée.

Les percements seront fraisés. L’emploi de vis autoforante est interdit. En tout état de cause l’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur, avant tout commencement d’exécution, des dessins à grande échelle de tous les ouvrages assemblés.

Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou par scellement fendu des montants et traverses ou par autres procédés ayant reçu l’approbation de l’Ingénieur.

La force des profils sera calculée suivant la dimension de l’ouvrage et son poids pour éviter tout gauchissement, flambage, torsion etc... Les tôleries seront d’une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de leur mise en œuvre.

Les vis de fixation seront de première qualité à très grand serrage et inoxydable chaque fois que les sujétions de montage l’imposeront.

Entretien des ouvrages

Après réception et pendant la durée de garantie, l’entrepreneur assurera l’entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu’il y a sera requis, assurer les réglages et révision qui seraient nécessaires.

Si durant cette période, des défectuosités apparaîtraient, l’entrepreneur devra y remédier à ses frais, jusqu’à ce que ces ouvrages aient été reconnus par le Maitre d’Ouvrage comme donnant entière satisfaction.

LOT 5 : CHARPENTE ET COUVERTURE

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement la réalisation de la charpente en bois dur traité et la pose de tôles Bac pré laquées de 6/10e.

CHARPENTE

Tous les matériaux seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux exigences du climat, sans nœuds vicieux, ne présentant aucune altération importante telles que épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc. Et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, ni des fentes allant au-delà de la surface des pièces.

Ces matériaux seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques et des possibilités d’approvisionnement.

L’Entrepreneur sera responsable des maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre (moisissures, champignons etc..). Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc... dus à l’emploi de bois imparfaitement secs.

Les ouvrages devront être réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par le CSTB et constituant DTU n° 36.1. Tous les matériaux devront être conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

L’Entrepreneur devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d'application à l'approbation du Maître d'œuvre.

Essences de bois et traitement

Le bois utilisé doit être d’une essence dure, validée par l’Ingénieur du Marché et préalablement traité contre l’attaque des insectes.

L’ingénieur du Marché ou la Maitrise d’œuvre, pourra en cas de besoin, solliciter des vérifications pour s’assurer du séchage du bois et de sa résistance.

Plan de charpente

Le plan de pose de la charpente devra préalablement être validé par l’Ingénieur du Marché, avant le démarrage de la fabrication des éléments de pose, notamment les fermes.

De façon spécifique, les caractéristiques des éléments de charpente sont les suivants :

- Fermes en bois traité de 4 x15 ;

- Pannes en bois traité de 4 x 8 ;

- Planches de rive en bois de 3 x 15.

En cas de non-conformité des fermes, d’un quelconque élément de charpente (pannes, chevrons, échantignoles, etc.) ou des espacements entre les éléments de charpente, l’Ingénieur ou le Maitre d’œuvre peut, selon les cas, demander la reprise complète ou partielle de la charpente.

TÔLE DE COUVERTURE

On utilisera des bacs Alu. L'épaisseur des tôles sera de 6/10è. Pièces d'assemblage : les bacs seront fixés sur les pannes par des tirefonds en acier galvanisé

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir la couverture.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux règles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence de l’ingénieur du Marché, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports, et de l'entrepreneur du présent lot.

En cas de supports, ou parties de supports, non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit à l’Ingénieur du Marché, réserves et observations avec justifications à l'appui. Il Appartiendra alors à l’Ingénieur de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

L’Ingénieur pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires, nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Prescriptions de mise en œuvre

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié, ici, que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la couverture.

Pose de la couverture

Les tôles seront posées sur les pannes en bois.

Elles seront posées d’une seule longueur égale au rampant. On disposera :

- D’une plaquette bitumeuse entre la tôle et le cavalier

- D’un cavalier

- D’une Rondelle bitumeuse

- D’une rondelle métallique

Engravures, solins, garnissages

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge, partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires à une parfaite étanchéité.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot.

L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation de l’Ingénieur de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix de l’Ingénieur, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.

LOT 6 : PEINTURE

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les maçonneries (murs intérieurs et extérieurs) ;

- Les menuiseries bois (vernissage des portes) ;

- Les anti vol et portes métalliques.

Normes et DTU

DTU 59.1 : Peinture.

DTU 59.2 : Revêtements plastiques épais.

DTU 42.1 : Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Caractéristiques

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du CSTB et faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire, l’entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre au Maître d’Œuvre l’attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, l’Entrepreneur assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie du terme « équivalent ».

Si l’Entrepreneur se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents, il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, par l’Architecte que les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants:

Le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP

Les caractéristiques et les performances :

- Type (ex. Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

- Prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi

- Densité

- Séchage hors poussière et recouvrable

- Épaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée

- Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n° 80 (cahier 695) du CSTB relatif aux essais

- Aspect et relief

Faute de ces précisions et de l’accord de l’Ingénieur, celui-ci peut toujours exiger l’usage des produits figurant au présent devis.

L’acceptation, par l’Ingénieur d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par l’Entrepreneur, ne retire en rien la responsabilité de l’Entrepreneur quant à la qualité du travail à fournir.

Les fabricants des produits retenus doivent donner, sur le chantier et en présence du Maître d’Œuvre, toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser, et en résumé, assurer une assistance technique complète, et ce à la charge de l’Entrepreneur de peinture.

Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique, le fabricant peut être convoqué, au même titre que l’Entrepreneur, à plusieurs ou à tous les rendez-vous concernant le chantier, à la demande de l’Ingénieur.

Les peintures, enduits et vernis désignés par leur marque doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent être descellés au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier.

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

Généralités

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’Entrepreneur (sauf spécification en cours de description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse.

Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront être précisées dans les notices, sur les étiquettes, et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du CSTB.

Reconnaissance des subjectiles

Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées attentivement par l’Ingénieur ou ses représentants, en présence des Entrepreneurs.

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et l’Entrepreneur du présent lot doit, éventuellement, formuler les réserves qu’il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Ces réserves doivent être présentées par écrit à l’Ingénieur qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des entreprises.

L’Entrepreneur du lot peinture ne pourra, par la suite, formuler aucune réserve quant à la bonne tenue ou à l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles mis en œuvre.

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, plâtres morts, etc.… seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, soit par l’Entrepreneur responsable, soit par le peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à l’Entrepreneur défaillant.

Dans le cas où les travaux de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces travaux est établi conjointement entre les entreprises intéressées et fait l’objet d’un compte inter-entreprises.

Travaux préparatoires

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, rebouchage des parties poreuses, etc.… qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D’une façon générale, l’Entrepreneur doit un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces.

Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine. L’enlèvement des grosses projections (ciment, plâtre, etc.…) incombant à l’enduiseur.

b) Rebouchage

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.

Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées.

c) Ponçage

Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de la façon suivante :

- à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés au papier de verre et au papier abrasif ;

- à sec dans les autres cas.

d) Dégraissage

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il s’avère nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé

L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprès de l’Ingénieur et, éventuellement, auprès du fabricant du produit de décoffrage, sur les moyens d’en éliminer les traces pour assurer l’adhérence de la peinture.

Le fabricant de la peinture doit être tenu au courant de cette consultation par l’Entrepreneur, pour pourvoir au besoin formuler des objections.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, l’Entrepreneur doit prévoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

f) Impression antirouille

L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les titulaires de chacun des lots ne constitue qu’une protection antirouille provisoire destinée à protéger les ouvrages entre le moment de la pose et l’intervention du peintre.

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et le brossage et grattage à vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s’il y a lieu.

LOT 7 : PLOMBERIE SANITAIRE

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser portent sur :

- la fourniture et pose des descentes d’eaux pluviales ;

- L’exécution du réseau d'assainissement eaux usées ;

- L’exécution du réseau d'assainissement eaux pluviales ;

- L’exécution des ouvrages d'assainissement tels caniveaux, fosse septiques, regards, puisards etc.

- La pose des canalisations d'alimentation eau potable ;

- La pose des canalisations d'évacuation des eaux usées ;

- La pose des appareils sanitaires complètement équipés.

TERRASSEMENTS

Prescriptions d'exécution

1- les tranchées sont établies en chaque point à la profondeur indiqué sur le profil en long, augmentée de la hauteur du lit de pose pour les canalisations circulaires et de l’épaisseur du radier pour les caniveaux. La largeur des tranchées ne sera pas inférieure à 60 cm.

2- Lorsque les bancs rocheux sont rencontrés dans les tranchées, ils doivent être arasés à vingt (20) centimètres au moins au- dessous du fond de fouille et remplacer sur cette épaisseur par de la terre fine damée, ou du sable.

3- La largeur de la tranchée devra être en tout point suffisante pour qu’il soit aisé d’y placer les canalisations, soit d’y confectionner les ouvrages et les joints et d’y effectué convenablement les remblais ; la largeur de la trachée sera au moins égale à celle de l’ouvrage ou au diamètre extérieure de la canalisation majorée de trente (30) centimètres de part et d’autre.

4- Sauf si le terrain est sableux, le fond des tranchées sera arasé à quinze cm (15) au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice extérieure de la canalisation. Cette épaisseur sera remplacée par un lit de pose constitué de sable contenant moins de douze pour cent de particules inférieures à un dixième de millimètre (0,1). Le lit de pose sera nivelé suivant la pente du projet. La surface sera bien dressée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible.

Si la nature des joints les rend nécessaire, des niches pour faciliter la confection des joints seront ménagées dans les parois et le fond des tranchées.

5- Toute profondeur du fond de fouille due à l’entreprise sera soigneusement remblayée et damée par les couches successives, à la charge de l’Entrepreneur.

6- Lors de l’exécution des terrassements, l’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires et conformes aux règles de l’art pour assurer le bon achèvement des travaux. Notamment il fera son affaire :

- Du déroctage ou de toute autre disposition permettant de fragmenter ou d’ameublir les terrains rocheux ou très durs ;

- Des épuisements, étaiements, blindages, travaux confortatifs de toute nature pour assurer tant la sécurité du personnel que la possibilité d’exécuter correctement les ouvrages prévus.

- Des dispositions permettant la bonne conservation des ouvrages et canalisations.

Toutes les prescriptions du lot "TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES" restent valables.

RÉSEAU D'ALIMENTATION EAU POTABLE ET ÉVACUATION EAUX USÉES

Dispositions générales

Le réseau d’adduction et de distribution sera conformément aux recommandations en vigueur et aux prescriptions de la CDE.

Les travaux seront réceptionnés par la CDE qui aura en permanence accès au chantier pour assurer les contrôles qu’elle jugerait nécessaires. L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais, le personnel et le matériel nécessaires éventuellement aux opérations de contrôles.

Avant l’ouverture des tranchées, l’entrepreneur procédera au piquetage des axes de canalisations. Cette implantation fera l’objet d’un procès-verbal de réception.

Normes et DTU

Règlements de la compagnie distributrice des eaux : SNEC DTU 60.1 et additifs relatifs aux installations de plomberie : Normes françaises NF P 41.201 à 204 travaux de plomberie. Normes françaises NF S : Matériel de lutte contre l’incendie.

DTU 60-31, 60-32, 60-33 travaux sur canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (eau froide sous pression, descentes d’eaux pluviales).

DTU 60-41 travaux de canalisations en PVC pour évacuation des eaux usées Règlements de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public

Pose des tuyaux pression

Deux types de joints sont retenus en fonction de type de conduite prévue au projet.

A. Joints collés conduites de branchement particuliers.

L’assemblage entre tuyaux 20 et 40 mm, et raccords se fera par l’intermédiaire de joints collés.

L’exécution des joints devra être particulièrement soignée, et les précautions suivantes devront être prises :

L’intérieur de l’emboîtement et le bout uni seront nettoyés et décapés soigneusement à l’aide du décapent préconisé par le fabricant des tuyaux. Les parties décapées ne devront pas être moulées, ni salies, elles ne devront pas être posées à même le sol.

L’adhésif spécial sera appliqué sur les parties à coller en couche uniforme aux pinceaux. L’orientation des pièces spéciales coudes, tés, etc…devra être repéré avant le collage de façon à éviter de les tourner au cours collage.

Les assemblages ne devront pas être soumis à une sollicitation mécanique avant (trente), minutes pour les diamètres inférieurs à 63 mm et une (01) heure pour les diamètres supérieurs.

Ce produit sera remplacé et retiré par du sable ou de terre fine propre.

Les excédents d’adhésifs sur les tuyaux seront soigneusement enlevés.

B- Joints automatiques pour conduites de distribution

Ce type de joint permet les dilations et les retraits normalement rencontrés en canalisations enterrés et offre en cas de dépose ou de transformation de la canalisation des possibilités de récupération et de réemplois des tubes et raccords.

Le montage des joints s’effectuera toujours à partir d’éléments de canalisations bien alignés ; les deux parties, emboîture et extrémité unies étant soigneusement nettoyés et enduites de pâte lubrifiante. L’emboîtement sera réalisé à la barre mine avec interposition d’une planche de bois de façon à ne pas endommager l’extrémité de l’élément à monter.

Les montages joints seront impérativement réalisés en fond de fouilles en ménageant le jeu longitudinal préconisé par le fabricant.

Les raccords fonte introduits en parcours de canalisations seront emboîtés à fond et sans jeu sur l’extrémité unie mâle de la canalisation PVC.

Butées

Des butées constituées de massif en béton de 250 kg seront prévues au point suivant :

- À chaque extrémité de canalisation (plaque pleine ou robinet vanne)

- À chaque changement de direction (coude)

- À chaque déviation (tés)

Ces butées seront largement calculées pour résister aux efforts résultant de la poussée du liquide dans les canalisations en service.

Lorsque la canalisation sera posée suivante une pente supérieure à 20% (vingt pourcent), elle sera ancrée dans des massifs en béton placés derrière les emboîtements.

Profondeur de pose

La profondeur de pose de conduite sera comprise entre 0,60m et 1,20m.

Distance réglementaire par rapport aux ouvrages

Lorsqu’une canalisation d’eau côtoie un câble électrique ou téléphonique, un espacement minimum de 0,20m doit être respecté entre les générations les plus rapprochées.

Pose des tuyaux EU

A. Manutention et stockage des tuyaux

La manutention des tuyaux de toutes espèces doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le son ou dans le fond de la tranchée et il convient d’éviter de les rouler sur des pierres ou sur le sol rocheux sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement à ‘aide des pierres ou sur le sol rocheux sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement à l’aide de madriers.

Tout tuyau qu’une fausse manœuvre aurait laissé de quelque hauteur que se fut, doit être considéré comme suspect et ne peut être posé qu’après une nouvelle vérification.

Les tuyaux devront être provisoirement stockés sur le chantier sur un site plane. Des câbles en bois déposés sous le lit inférieur au moins tous les mètre de diamètre à ce que les emboîtures ne soient pas en contact direct avec le sol.

La hauteur de stockage ne devra pas être supérieure à 1.50 mètres, des piquets ou ridelles latérales de maintien seront prévus.

En ce qui concerne les tuyaux PVC, les précautions devront être prise pour les tenir à l’abri directe du soleil.

B- Examen des tuyaux avant pose

Au moment de leur mise en place, les tuyaux seront examinés à l’intérieur et soigneusement débarrassés de tous corps étrangers qui pourraient y avoir être introduits. L’entrepreneur a l’entière responsabilité de cette vérification.

C – Coupe des tuyaux

Selon les exigences de la pose, l’entrepreneur à la faculté de procéder à la coupe des tuyaux. Toutes les précautions doivent être prise que l’opération ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et aussi peu que possible.

La coupe doit être faite avec des outils bien affûtés ou avec des tronçonneuses ou scies, de façon à obtenir des coupes nettes. La chute portera toujours du coté male et

L’entrepreneur veillera avec le plus grand soin à ce que le nouveau bout male produit par la coupe soit lisse et qu’il fournisse avec l’emboîtement du tuyau voisin un joint solide qu’avec un bout ordinaire.

D – Pose des canalisations en tranchées

Les tuyaux seront descendus dans les tranchées et bien présentés dans le prolongement les uns des autres. En particulier leur alignement au moyen des cales provisoires constitués de mottes de terre tassés ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux seront en file bien alignés et avec pente entre deux regards constitutifs.

Les tuyaux seront posés à partir de l’aval, et sauf prescriptions contraires du maître d’œuvre l’emboîture, lorsqu’elle existe, sera toujours dirigée vers l’amont.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obturés pour éviter l’introduction d corps étrangers. Il est interdit de profiler du jeu des assemblages pour déporter les éléments de tuyau successifs d’une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant.

E – Façon – Assemblage – Pose des joints

Avant la mise en place, des mâles et des femelles seront nettoyés. Avant l’emboîtement, les joints et les embouts mâles et femelles seront lubrifiés, si nécessaire, avec une pâte spéciale.

Après confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités mâles et femelles, à l’intérieur de l’emboîter, un jeu longitudinal permettant les dilations ou retrait de canalisations.

F – Tolérance de pose tuyaux

Les collecteurs devront réalisés conformément aux cotes "fils d’eau » du projet d’exécution avec comme tolérance sur les côtes mesurées à chaque regard de visite.

Pour les pentes supérieures à 0,003m/m la tolérance d’exécution par rapport aux côtes du projet est de + 0,05cm.

Pour les pentes inférieures ou égales à 0,003m/m, la tolérance d’exécution par rapport aux côtes du projet est de +0,05cm.

La régularité de la pente du collecteur par rapport à la chaussée ou le terrain naturel avec une tolérance de +0,05ml.

Épreuves de canalisation

Les essais d’étanchéité des collecteurs seront exécutés avant tout commencement des remblais.

L’entrepreneur est tenu d’informer le maître d’œuvre des tronçons du collecteur en état d’être essayé de l’entrepreneur.

L’entrepreneur aura la charge de fournir : le personnel, l’eau, le matériel (plaques pleines, butées, pompe d’épreuve) nécessaire à l’exécution des épreuves.

Il remédiera à tout défaut d’étanchéité constaté à l’épreuve en exécutant immédiatement et à ses frais les réparations quelles quelle que soient dont l’épreuve aurait fait reconnaître la nécessité.

Les essais qui feront l’objet de procès-verbaux dressés contradictoirement entre le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur seront réalisés dans les conditions suivantes :

Les essais seront effectués en principe de regards à regards. Chaque tronçon de canalisation soumis à l’essai sera fermé à son extrémité aval par un tampon étanche. Le regard amont sera rempli d’eau ; aucune fuite ne devra se produire pendant la durée de l’essai.

Quand la canalisation est établie en terrain perméable ou au-dessous de la nappe phréatique, l’étanchéité de la canalisation sera également constatée après mise à sec des tuyaux et des regards.

Dans tous les cas, et sauf prescriptions contraires du Maître d’œuvre la durée de l’épreuve après mise en eau ne sera pas inférieure à une (1) heure, passée ce délai, il sera alors procédé à l’inspection de tuyaux et des joints.

L’entrepreneur est tenu de réparer la défectuosité constatée. Il sera ensuite procédé à une nouvelle épreuve. Les essais feront l’objet de verbaux-verbaux dressés contradictoirement entre le maître d’œuvre ou son représentant et l’entrepreneur.

Canalisation d'eau sous pression

Les études seront établies en tenant compte des conditions et principes suivants :

Vitesse maximale d’eau dans les canalisations pour les débits instantanés :

2m/s dans les collecteurs principaux horizontaux en sous-sol ou en vide sanitaire

1,5 m/s dans les colonnes montantes

1m/s pour les raccordements des appareils

Coefficient de simultanéité pour le calcul des débits instantanés égal à :

(X étant le nombre d’appareils desservis par la canalisation, avec une valeur Minimale de y égale à 0,1)

Diamètre minimal des canalisations : 10mm

Pression résiduelle minimale sur appareil le plus défavorisé :

Sanitaires et robinets de puisage : 0,5 bar

Robinetterie et accessoires

Des robinets d’arrêt et de vidange seront disposés en pied de chaque colonne dans les locaux non privatifs

Les branchements d’étage doivent être munis de robinets d’arrêt

Les colonnes verticales d’eau sous pression seront équipées de dispositifs anti-bélier du type hydropneumatique.

Canalisations d'évacuation

Canalisations horizontales d’évacuation dimensionnées pour assurer l’évacuation des débits normalisés pour un niveau d’écoulement à mi- diamètre pour les EU et EV. Évacuations EP dimensionnées sur la base d’un débit de 6 l à la minute par m² de surface en plan de toiture.

Débit des appareils

Alimentation

Évier – timbre d’office……………………………………………...	0, 2 l /s

Poste d ’eau …………………………………………………………… 	0,15  l/s

| Robinet de lavage de garage……………………………………… | 0,3 | l/s |
| --- | --- | --- |
| Bouche d’arrosage…………………………………………………… | 0,4 l/s |  |
| W.C à réservoir de chasse ……………………………………….. | 0,1 | l/s |
| W.C à robinet de chasse …………………………………………... | 1,5 | l/s |
| Urinoir avec robinet individuel……………………………………. | 0,1 | l/s |
| Urinoir avec robinet de chasse…………………………………… | 0,5 | l/s |
| Robinet d’incendie armés…………………………………………… | 2,0 | l/s |
| Acoustique : |  |  |

Les installations de plomberie et les appareils annexes seront calculés et mis en œuvre de sorte que le niveau sonore n'excède pas 30 dB(A) dans les chambres et 35 dB(A) dans les pièces techniques.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Généralités

L’entrepreneur indiquera dans son offre la provenance, caractéristiques et les qualités de tous les matériaux, appareils et produits qu’il compte utiliser. Ceux-ci resteront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Ils devront répondre aux prescriptions du marché, provenir

De fabricants reconnus présentant toute garantie et avoir obtenu les agréments, avis techniques et labels de qualité voulus. A défaut, ces fournitures devront avoir fait et devront faire l’objet, aux frais de l’entrepreneur, d’essais montrant qu’elles rentrent dans les normes, et figurent sur des certificats de référence portant sur des réalisations d’au moins les cinq dernières années prouvant qu’elles ont satisfait à des conditions de service analogues à celles du présent Marché.

L’entrepreneur fournira à l’appui de ses demandes d’approbation au Maître d’œuvre les échantillons de tous les équipements sanitaires, robinetterie, vannes, etc. ces échantillons seront repérés, étiquetés et conservés par le Maître d’œuvre, à titre de pièces témoins. Tout le matériel mis en œuvre devra être de première qualité.

Tuyauterie

Canalisation en cuivre

Les canalisations seront réalisées par emploi de tubes en cuivre rouge écroui demi dur série standard pression de marche 10 bars conformes à la norme NF A51-120. Tubes étirés à froid sans soudure, épaisseur absolument régulière de 0,80 mm minimum et de surface intérieure bien lisse.

Les tubes genre "SUDO" pourront être proposés.

En distribution d’eau chaude : le tube cuivre écroui sera assemblé par soudure capillaire - ces tubes devront être protégés pour permettre la libre dilatation.

Encastrement : Les canalisations encastrées devront être en cuivre recuit et ne comporter aucune soudure dans les parties encastrées.

Canalisation en PVC

Pour la mise en œuvre de ce matériau, l’Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions et recommandations définies par DTU n° 60-33, notamment en ce qui concerne le support, l’assemblage et les précautions nécessaires en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de dilation.

Lorsque ces canalisations sont utilisées pour les chutes EU-EV, elles seront obligatoirement prolongées en ventilation primaire par un tube PVC de même diamètre que la chute ou ces tubes seront prolongés hors toiture et seront surmontés d’une lanterne de ventilation.

Les tuyauteries susceptibles d’évacuer des eaux chaudes seront réalisées en PVC sur chloré résistant sans déformation à une température minimale de 100°. Les raccords seront réalisés en PVC moulé.

L’emploi de pièces façonnées et soudées à partir de tubes est interdit, en particulier pour les siphons.

Raccords et pièces spéciales

A - Tubes cuivre

- Assemblages - par brasure à l’argent – raccords à souder par capillarité

Les raccords pour tubes cuivre seront en bronze et sablés qualité 2 UE6 suivant spécifications du 13 avril 1975 du centre technique des industries de la fonderie.

Les raccords destinés à être soudés par capillarité ou braisés par capillarité seront calibrés et lisses.

Nota : Les tubes destinés à être soudés par capillarité devront être légèrement écrouis (X601) comme il est dit ci-dessus et avoir une section parfaitement circulaire.

B - Jonction tubes cuivre et fer galvanisé

Les tubes cuivre sont nécessairement en aval des tubes fer galvanisés.

Raccords d’appareils. Cette jonction se fera par raccord démontable.

C - Tuyaux PVC – EU – EV

Raccords moulés en chlorure de polyvinyle.

Les raccords sont conformes aux prescriptions des normes NFT 54-028, NFT 54-030, T 54-031, T 54-032 de la couleur gris clair, ils doivent être titulaires de la marque de conformité NF –PF.

Adhésifs.

Ils sont de deux sortes :

- Joint préformé pour assemblage simple, destiné à assurer l’étanchéité de l’assemblage, mais non le coulissement des éléments entre eux.

- Joints préformé pour assemblage coulissant, destiné à assurer à la fois l’étanchéité de l’assemblage et les coulissements dus aux dilatations et retraits dans les assemblages.

Les joints préformés sont en élastomère ou en caoutchouc.

En l’absence de norme, se conformé aux instructions du fabricant.

Fixation ou guidage

- Colliers métalliques : à contrepartie démontable à large surface de contact ;

- Colliers en matière plastique : ils seront soit à contrepartie.

La liaison entre la queue (ou patte) et l’embase du collier est réalisée par auto taraudage ou, de préférence, par l’intermédiaire d’une douille taraudée.

Les dispositions ci-après ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la priorité sera toujours donnée aux règlements que l'Entrepreneur s'engage à observer même s'ils correspondent pour lui à une solution plus onéreuse que ce qu'il avait prévu en soumissionnant.

- Pour les canalisations d’eau avec pression, les assemblages noyés dans les gros-œuvre sont interdits sauf par joints soudés.

- Les canalisations en cuivre encastrées, enrobées ou engravées doivent comporter un gainage.

- Les canalisations en acier galvanisé enterrées seront obligatoirement protégées contre la corrosion par des bandes adhésives genres DENSO.

- À l’origine d’une canalisation de distribution d’eau réalisée en tubes d’acier galvanisé, l’eau doit être traité pour éviter les effets de la corrosion si ses caractéristiques chimiques l’exigent (DTU 60-1 Additif n°4 – chap. 3). Des tubes témoins démontables seront prévus à l’entrée de l’installation si aucun traitement d’eau n’est prévu et en aval de chaque appareil de traitement.

- Le façonnage en atelier de chantier des emboîtements des tubes PVC EU EP n’est autorisé que pour dès les diamètres inférieurs à 50 mm. Les façonnages et formages sur chantier sont interdits pour les tubes PVC. Pour assemblages par collage des tubes PVC, les prescriptions des DTU seront soigneusement respectées, en particulier : collage

- à l’abri de la pluie, chanfreiner des extrémités males, dépolissage des surfaces en contact, nettoyage et dégraissage de ces surfaces, emboîtement à fond et sans mouvement de torsion de l’extrémité male dans emboîture.

- Les coudes et les changements de direction des canalisations d’évacuation doivent être exécutés avec les coudes 1/8.

- Les branchements et dérivations d’évacuation devront se raccorder sur les tuyaux qui les reçoivent sous un angle qui ne sera jamais supérieur à 75°

- Les dispositions et réalisation des supports devront permettre la libre dilatation des matériaux. L’écartement maximal entre supports sera conforme suivant le type de canalisation aux tableaux ci-après :

TUBE PVC POTABLE AVEC PRESSION

|  | Diamètre extrémité (mm) |  | 12à20 | 25à32 |  | 40à50 |  | 63 à 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Espacement entre | Canalisations | 0.75 | 1.00 |  | 1.50 |  | 2.00 |  |
|  | Colliers (m) | horizontales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Canalisations | 1.00 | 1.50 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  | verticales |  |  |  |  |  |  |  |
| TUBE PVC EAUX USÉES, EAUX VANNES, EAUX PLUVIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diamètre extrémité (mm) |  | 32à63 | 75 à 140 |  |  | 160 à 250 |  |  |
|  | Espacement entre | Canalisations | 0.50 | 0.80 |  |  | 1 |  |  |
|  | Colliers (m) | horizontales |  |  |  |  |  |  |  |

Les canalisations EU et EV seront prolongées par des ventilations primaires de même diamètre débouchant à l’air libre ou en toiture. Les orifices des ventilations primaires seront équipés de grillage à mailles fines anti-insectes.

Des couvertures de nettoyage (bouchons de dégorgement, tampons, hermétiques) doivent être placés au pied de chaque chute, aux changements de direction, et dans les canalisations d’allure horizontale à raison d’un tampon par longueur de 15 m.

Essais

Les essais et contrôles seront réalisés conformément aux prescriptions du chap. 4 du DTU 60-1 et du Document Technique COPREC n° de décembre 1982.

Ces essais seront à la charge de l’entrepreneur dans un procès-verbal conforme au modèle du Document Technique COPREC n°2 de décembre 1982. Ce procès-verbal devra être remis au Maître d’Ouvrage, au concepteur, et au bureau de contrôle avant la réception provisoire.

Il est rappelé que les essais portent en particulier sur les points suivants :

- Essais d’étanchéité des réseaux de distribution sous une pression de 1 fois et demie la pression de service avec un minimum de 7 bars.

- Essais d’étanchéité des réseaux d’évacuation réalisés par examen visuel pendant l’écoulement de l’eau dans les canalisations. De plus, les collecteurs horizontaux seront soumis à un essai d’étanchéité hydraulique à une pression de 0,1 bar.

- Essais de fonctionnement : débit des appareils sanitaires, absence de bruit anormal, étanchéité des clapets, des bondes, évacuation correcte des cuvettes de WC.

Les matériels et personnel ainsi que les consommations d’eau nécessaires pour la réalisation de ces essais sont à la charge de l’entrepreneur.

Protection des ouvrages

Pendant le montage, les tuyauteries seront protégées contre l'introduction de corps étrangers par tampons ou bouchons, les cuvettes de W.C., bidets, lavabos seront protégées

Par un papier kraft. Les baignoires seront recouvertes par un voligeage jointif. Les bondes de siphons seront protégées par des patins en plâtre.

L'entrepreneur assurera jusqu'à la réception, la surveillance de ses fournitures, et il devra en particulier assurer pendant les périodes de gel, la fermeture des robinets d'arrêt et la vidange des canalisations. Il sera responsable des dégâts en cas de fuite ou rupture des tuyauteries.

SYSTÈME D'ÉPURATION

A- LA FOSSE SEPTIQUE

A1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le système retenu pour l’épuration des eaux est le système par fosse septique, la fosse sera conçue pour assurer la rétention, la décantation et la digestion des matières excrémentielles par l’intermédiaire des bactéries anaérobies.

Le temps de séjour de l’effluent dans la fosse septique sera de 5 à 10 jours.

La fosse sera dimensionnée pour recevoir les eaux contenant les matériels fécaux.

A2. MATÉRIELS

La fosse à trois compartiments, sera réalisée en béton armé, les dimensions minimales seront celles indiqués sur les plans.

B- LES ÉLÉMENTS ÉPURATEURS

La fosse septique sera nécessairement suivie d’un élément épurateur. Cet élément épurateur sera constitué d’un filtre bactérien à fermentation aérobic.

Ce filtre bactérien sera constitué de matériaux de type pouzzolane.

La ventilation du filtre devra être parfaite et totale.

La cuve contenant la matière filtrante devra en béton armé plan.

C PUISARDS

Les eaux épurées provenant des fosses septiques seront rejetées en fin de course dans des puits filtrants (encore appelés puisards), destinés à effectuer un transit à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies (terrains imperméables sur une grande profondeur, nappe d’eau à faible profondeur, proximité immédiate de puits servant

- la consommation humaine), les puits filtrants devront être remplacés par un dispositif d’épandage des eaux adapté à la configuration du site et défini sous le contrôle du Maître d’Œuvre.

Le diamètre du puits n’excédera pas 180 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm.

La surface latérale du puits filtrant doit être étanche depuis la surface du sol jusqu’à 50 cm au moins en dessous du tuyau d’amené d’eau.

Les parois verticales sur cette hauteur seront soit en béton armé, soit en maçonnerie d'agglos pleins de 15cm, à condition que les dispositions puissent être prises pour en assurer l’étanchéité (enduit ciment hydrofuge et deux couches croisées de bitume fluidifié courant, type FLINTCOAT sur les parois en contact avec la terre.

Remblaiement de l’espace entre la paroi et la terre par un matériau peu perméable du type sol argileux.

La surface de contact dans la zone perméable de la partie inférieure doit être au moins égale à 1 m2 par usager. La profondeur et le diamètre final du puits seront donc fonction de la perméabilité des couches de terrain rencontré lors de l’exécution de la fouille.

Le puits filtrant sera garni jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 ou approchant.

Le tuyau d’amené des eaux débordera d’environ 20 cm à l’intérieur du puits afin d’éviter le ruissellement le long des parois. Le puits sera recouvert d’une dalle en béton armé dosé à 350 kg/m3 d’épaisseur minimum de 12 cm munie d’un tampon hermétique d’au moins 60 cm x 60 cm permettant les visites d’entretien.

LOT 8 : ÉLECTRICITÉ – COURANTS FAIBLES – CLIMATISATION

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser concernent l'installation électrique et téléphonique complète du bâtiment. A ce titre l’entrepreneur devra réaliser les tâches suivantes :

- Mise à la terre du bâtiment ;

- Fourreau Tage et câblage ;

- Pose des luminaires ;

- Pose des appareillages ;

- Pose des appareils de climatisation ;

- Pose d'un répartiteur téléphonique ;

- Pose des appareils téléphoniques.

Normes et DTU

Installations électriques

L'installation électrique sera conforme aux normes et règlements en vigueur, en particulier aux textes suivants :

(NF 12. 100 - C 12. 200 - C 13. 200 - C 14.00 - C 15.150 - C 90.120) Normes NF 15.100 concernant les installations électriques basse tension DTU 70.1 et 70.2

Textes et décrets relatifs à la <<Sécurité incendie>> dans les établissements recevant du public.

Les dispositions ci-après ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la priorité sera toujours donnée aux règlements que l'Entrepreneur s'engage à observer même s'ils correspondent pour lui à une solution plus onéreuse que ce qu'il avait prévu en soumissionnant.

Les prescriptions imposées par la Société distributrice seront toujours prises en considération s'il y a contradiction avec les prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du devis descriptif.

Réseau téléphonique

Guide officiel des Postes et Télécommunications Code des Postes et Télécommunications

Spécifications et clauses techniques générales pour la fourniture, matériels et travaux du Ministère des Postes et Télécommunications de la République du CAMEROUN. Prescriptions de l’Administration des PTT du CAMEROUN

Ils seront également soumis aux textes réglementaires français suivants :

Décrets n° 73525 du 12.6.1973 concernant l’établissement des lignes téléphoniques, Arrêté du 14.6.1969 concernant les gaines de télécommunications

Instruction générale sur le service des télécommunications (fascicule TC1) Normes AFNOR série C 90, C91, et la suite pour la radio diffusion et la télévision. Règlement de sécurité dans les Établissements recevant du public : NFC 15-100 et NFC 61-950 ; Norme ISO 11 801 et Spécifications S32-10 de France TELECOM.

Base de calcul

Cette partie définit les bases et les méthodes de calcul à employer, pour déterminer les éléments des installations électriques. L’entrepreneur est tenu d’effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans du présent Dossier d’Appel d’Offres en cas de non concordance.

Définition des puissances d'installations

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l’installation en énergie permanent, devra être estimée à partir des puissances nominales des appareils, et en leur appliquant les facteurs d’utilisation et de simultanéité suivante :

- Facteur d’utilisation

Pour les appareils d’éclairage fixés à incandescence, la puissance prise en compte sera égale à la puissance nominale de l’appareil. Pour les appareils d’éclairage fixes à décharge, la puissance prise en compte sera égale à 1,5 fois la puissance de courant, lorsque la nature des appareils alimentés n’est pas connue, une estimation de la puissance sur le circuit sera déterminée par l’une des méthodes décrites ci-après au paragraphe C.

- Facteur de simultanéité

Il sera tenu compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes puissances alimentées des facteurs de simultanéité.

|  |  |  |  | Niveaux | Niveau | Niveau tableau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilisation |  |  | circuits | tableaux | Principal |
|  |  |  |  | Terminaux | Divisionnaire |  |
|  | Éclairage non secouru |  |  | 1 | 0,8 | 1 |
|  | Éclairage secouru |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Autre éclairage |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Prise de courant (N étant le nombre |  |  |  |  |  |
|  | prise de courant alimentées par le |  |  |  |  |  |
|  | même | circuit) |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | Divers |  |  | 1 | 1 | 1 |
| c) |  | Nombre de circuits terminaux |  |  |  |  |

Le nombre et la puissance des circuits terminaux seront déterminés par l’une des méthodes ci-après :

- Le nombre d’appareils fixes ou des socles de prises de courant alimentés par chaque circuit sera limité de façon que la puissance calculée ne soit pas supérieure à celle correspondante au courant admissible dans les conducteurs du circuit en tenant compte de l’utilisation prévue des locaux desservis. Il ne sera pas nécessaire de limiter le nombre de points desservis par un circuit terminal lorsque des facteurs de simultanéité pourront être appliqués compte tenu de la surface desservie.

- Lorsque aucun facteur de simultanéité ne pourra être estimé, chaque utilisation fixe devra être évaluée à sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant devra être considéré comme une utilisation fixe correspondant au courant nominal de la prise courant ou de non dispositif de protection individuel. La somme de puissances alimentées à un circuit terminal ne devra pas être supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs de ce circuit.

- Des circuits spéciaux sont prévus pour l’alimentation des appareils de forte puissance, ces circuits étant déterminés en fonction de la fonction de la puissance des appareils d’utilisation.

Niveau d'éclairement

- Ces niveaux sont calculés à partir de la forme :

| F | E*S*D |
| --- | --- |
|  | U * R |

- F = est le flux en lumens

- D = est le facteur compensateur de dépréciation = 1,75 E = l’éclairement moyen à maintenir en lux

- S = la surface du local à éclairer en m²

- U = L’rutilance

- R = rendement de luminaire (normalisé)

- Hauteur du plan = 0,90 m

- Éclairement des locaux :

| Salles de réunions | 325 lux |
| --- | --- |
| Circulations | 100 lux |
| Bureaux/salle de classe | 425 lux |
| Sanitaires | 200 lux |
| Locaux du personnel | 200 lux |
| Réception. Hall | 250 lux |

- Section des conducteurs

- La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles :

- de chutes de tension

- de leur protection amont.

- Notamment, il y aura lieu de tenir compte des tableaux 52C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l’échauffement et des tableaux 53A et 53B de la norme NFC 15.100.

- Il sera admis, entre le transformateur et les circuits terminaux, une chute de tension relative de 6% pour les circuits éclairage et 8% pour la force motrice. Cette chute sera répartie de la manière suivante : 4%entre le TGBT et les tableaux divisionnaires principaux et 4% à l’intérieur des bâtiments. La section des conducteurs ne pourra être inférieure à 2,5mm² pour les circuits force et prise de courant et 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage.

- Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure où l’on pourra calibrer l’appareil de protection unipolaire à l’intensité maximale admissible par ce conducteur. La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100.

- Hydrométrie

Paramètre extérieur :	Altitude 15 m

| Moyenne défavorable : | E | 29°C |
| --- | --- | --- |
|  | H.R. | 72 % |
| Paramètre intérieur |  |  |
| (Suivant système employé) |  |  |
| En général i 20°C |  |  |
| H.R. | 66 % |  |
|  | = | 5°C |

Dossier d'exécution

PLANS

Sur les plans d’exécution de l’entreprise, composé à partir des plans d’architectes, seront portés avec le maximum de précision, le passage des canalisations, l’emplacement des tableaux, des points lumineux, interrupteurs et prise de courant. L’entreprise établira, les plans guides de Génie civil sur lesquels seront reportés d’une façon précise l’aménagement du local technique, les gaines, les réservations à prévoir, le positionnement des fourreaux et toute disposition se portera à la coordination dimensionnelle des ouvrages.

Ces plans seront soumis, immédiatement à tout commencement d’exécution du BET et du bureau de contrôle.

SCHÉMAS

Sur les schémas d’installation, seront précisés :

- la nature, les calibres, le réglage et le nombre de déclencheurs des appareils de protection ;

- Le nombre, la longueur, et la section des conducteurs ;

- La puissance ou intensité prévue pour chaque circuit terminal ;

- La puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution ;

- Le pouvoir de coupure des appareils.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATÉRIAUX

Origine et qualité des appareils

D'une manière générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc.… devront être conformes aux normes homologuées au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en œuvre et emploi.

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant le label "NF USE", et devra porter cette marque.

En l'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc.… devront être de première qualité et de fabrication suivie et courante.

De toute manière, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément

Ceux prévus par les normes correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. Dans cet esprit, l'entreprise sera tenue de produire à l'appui de sa soumission, un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

Il appartient à l'entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler l'origine des matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe intéressé.

CLIMATISATION

Climatiseurs individuels Tropicalisés : Split System

Calorifiques "Mousse synthétique qualité M1 avec enduit hydrofuge efficace"

Tuyauterie tropicalisée

Extracteur tropicalisé

Ventilateur

Grilles d'Air Neuf, prise et rejet avec grillage et volet parapluie sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans le devis descriptif.

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION

Mise à la terre

Connexions équipotentielles.

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et, en général, dans les locaux où se trouvent des installations de distribution d'eau ; elles seront réunies en seul point au conducteur de protection le plus proche.

Prise de terre

La résistance des prises de terre devra être inférieure ou égale à 3 Ohms. Une mesure préalable de la résistivité du terrain sera exécutée par l'entreprise adjudicataire lui permettant d'obtenir cette résistance de la façon la plus économique.

Dans le cas où cette valeur ne serait pas atteinte, l'entreprise adjudicataire devra l'établissement d'un nombre de prises localisées interconnectées à la prise de terre à fond de fouilles jusqu'à obtenir la valeur requise.

Des barrettes de sectionnement permettront d'effectuer des mesures de surveillance de la résistance. Les barrettes ne pourront être démontées qu'à l'aide d'un outil spécial pour empêcher toute intervention d'un personnel non qualifié.

Les liaisons entre conducteurs enterrés devront être réalisées par brasure, de façon très soignée. La qualité de la brasure sera choisie pour empêcher la formation de couples électrolytiques et il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Constitution des prises de terre localisées :

Les prises de terre localisées seront soit verticales soit horizontales. Le choix du mode de réalisation sera fait en fonction sera fait en fonction des caractéristiques du terrain où elles seront implantées. La prise de terre sera constituée d'un conducteur de fil nu, d’une section supérieure ou égale à 29 mm2, enterré à fond de fouilles, et formant boucle autour du bâtiment. Ce conducteur pourra être constitué soit par un câble de constitution conforme à la norme NF 32 O12, choisi dans l'une des classes 2, 3, 4, 5, ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique.

Il ne sera utilisé ni câble rigide de classe 1, ni barre, ni rond. Ce conducteur sera entre 2 couches de 10cm de terre végétale exempte de corps durs. En cas de nécessité ce conducteur pourra être relié à des pieux pour atteindre la valeur donnée de la résistance. Ces pieux seront en acier revêtu d'une couche épaisse de cuivre. La liaison cuivre-acier devra être de très haute qualité afin d'empêcher la formation de couples électrolytiques entraînant la destruction des pieux.

Si l'entreprise adjudicataire réalise la prise de terre de façon différente, elle devra avant le début des travaux en aviser le maître d'Œuvre.

Sortie des prises de terre :

Chaque prise de terre aboutira à l'intérieur du bâtiment, sur une barrette de sectionnement montée sur support isolant. La liaison entre la prise de terre et sa barrette de sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 29mm² de section. Ce conducteur sera relié

- la prise de terre par l'intermédiaire d'un accessoire de connexion comportant soit un serre-câble, soit une borne de branchement.

S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite par manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, à l'exclusion de tout accessoire de jonction vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Repérage des prises de terre :

Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les indications suivantes :

Désignation de la prise de terre « vers prise de terre" du côté de la borne reliée à la prise de terre.

Désignation de l'installation reliée, du côté de la borne reliée à l'installation (neutre, masses, interconnexions, etc.).

Bornes de mesure :

Chaque prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le serrage d'un conducteur de 1,5mm² ou plus.

Elle sera placée près d'une barrette de sectionnement et reliée à la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement être intégrée à la barrette de sectionnement

Armoires électriques

Les appareils de signalisation, régulation, d'intervention et éventuellement tous autres appareils correspondant à la protection, la commande et la surveillance de l'installation seront groupés dans les locaux sur une armoire électrique. L'emplacement et la disposition de chaque armoire sont indiqués sur les plans.

Armoire suffisamment dimensionnée pour permettre une bonne ventilation du matériel installé. Réserve 30% de volume libre après exécution correspondant au descriptif. Entrée des câbles en partie haute ou basse par passe-fils en caoutchouc ou presse étoupe en matière isolante.

Liaisons entre l'appareillage et des borniers de raccordement devront être réalisées en conducteur souple (type U 500 SV) de préférence sous goulotte ou colliers de fixation et de section supérieure de 2 rangs à celle des câbles de départ. Aucun câble de sortie en goulotte.

Les extrémités des conducteurs souples seront munies de cosses serties dont le fut sera isolé par des manchons rétractables.

Chaque connexion individuelle sera bloquée par vis et écrou avec rondelles plates et d'arrêt.

Le repérage des appareillages sera assuré par étiquettes gravées vissées (les étiquettes autocollantes sont interdites).

Les borniers seront également repérés par étiquettes dilophanes à chacune de leurs extrémités.

Les conducteurs de terre seront raccordés individuellement sur borne collective pré-percée, disposées près des borniers généraux.

Les conducteurs seront repérés par les couleurs conventionnelles :

Les doubles colorations vert/jaune seront exclusivement réservées pour les conducteurs de protection

La couleur bleu-clair sera exclusivement réservée aux conducteurs neutres.

Portes reliées à la terre par tresses souples munies d'œillets.

Pochette intérieure comportant le schéma de principe et le plan d'équipement.

Les armoires seront du type tropicalisé, avec porte de fermeture. Chaque armoire recevra

Les goulottes plastiques dans lesquelles seront rangées toutes les canalisations électriques.

Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant être supérieur à l'intensité du court-circuit pouvant être engendré en ce point, compte tenu de l'éloignement de la source et de la section de la canalisation.

Les disjoncteurs devront être conformes à la norme U.T.E.C 63.120.

Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte de l'intensité nominale, de l'intensité de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs. Les disjoncteurs de type différentiel auront un seuil de déclencheurs de 300mA et 30mA. La sélectivité des défauts sera réalisée conformément à la norme C. 15.100 ; en particulier pour les dispositifs différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation.

Canalisations

Au départ des tableaux divisionnaires, la distribution sera réalisée conformément aux plans et aux schémas de l'installation établis par l'entreprise. Toutes les canalisations seront en cuivre VGV ou U 1000 RO2 V. Elles seront placées sous conduit ICO - IRO - ICD etc. selon qu'ils soient en faux plafond, encastrés ou fixés directement aux parois.

Les câbles utilisés pour le réseau général BT seront série U1000 RO2V, pose enterrée sous fourreaux.

Conduits ICO/IRO/ICD :

Les conduits seront en isolant Centraux et Déformables de couleur grise posés en encastrés ou IRO en apparent.

Câbles U 1000 R02V ou VGV

Fils et câble, âme en cuivre massif ou câblé

Tension de tenue (750V et 1000V) isolation PVC, section suivant puissance d'utilisation.

Éléments de calcul des canalisations secondaires :

Ce sont celles issues des tableaux de protection et alimentant les diverses utilisations :

Machines, moteurs, luminaires, prises de courant.

L'intensité de calcul à prendre en compte pour la détermination de la section de ces canalisations ne sera jamais foisonnée.

Elle sera déduite de la puissance nominale installée augmentée de l'intensité de démarrage affecté d'un coefficient K : I calcul : I nominal + KI démarrage.

Ce coefficient sera de 1/3 pour les moteurs d'usage courant et virera suivant la fréquence des démarrages, l'intervalle de temps entre chaque cycle de fonctionnement et les recommandations des constructeurs.

L'installation prévue devra avoir un facteur de puissance moyen tel que sont utilisation n'entraîne pas, par son exploitation normale une consommation d'énergie réactive entraînant une pénalité de la part du distributeur ou des perturbations dans les cadres d'un réseau particulier interne.

Section des conducteurs actifs :

La section des conducteurs sera choisie d'après les tableaux de la norme C 15 100, en veillant à ce que l'intensité de calcul de la canalisation soit toujours inférieure à l'intensité admissible du câble, corrigée des facteurs de dépréciation dus aux conditions

D’environnement (mode de pose de température), ceci en respectant les chutes de tension maximales autorisées.

Section du conducteur neutre :

Lorsque les puissances distribuées en tri + N seront équilibrées, la section du neutre pourra être réduite suivant les valeurs du tableau 52 K de la NF C 15 100.

Chute de tension :

La chute de tension dans les canalisations entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne devra pas être supérieur aux valeurs du tableau 52 J de la NF C 15 100, soit :

Éclairage

6% au total se répartissant en 3% pour les canalisations principales et 3% pour les canalisations secondaires

Force

8% au total se répartissant en 4% pour les canalisations principales et 4% pour les canalisations secondaires (ces derniers 4% s'appliquent également aux forces motrices en régime de fonctionnement, cette valeur pourra toutefois être augmentée au moment de la pointe du démarrage suivant les tolérances indiquées par le constructeur du moteur).

La chute de tension dans les canalisations principales sera toujours de 3%, celle des canalisations secondaires respectera les prescriptions particulières ci-dessus.

Identification des canalisations :

Le repérage des canalisations électriques devra être établi afin de permettre leur identification ultérieure lors des vérifications et de la maintenance de l'installation.

Chaque câble possédera un étiquetage réalisé par bague, collier, manchon, indiquant sa destination ou un repère chiffré correspondant aux indications des carnets de câble, schémas de tableau, plans d'installation, etc.

Canalisations principales posées à l'air libre

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant et aboutissant, changement de niveau, de direction, croisements, de part et d'autre des boites de dérivations et en général tous les 10 mètres pour les parcours rectilignes.

Canalisations principales enterrées

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant et aboutissant ainsi que sur chaque partie visible ou accessible du parcours (chambre de tirage et dérivation, etc.)

Canalisations secondaires posées à l'air libre

Cet étiquetage sera réalisé à chaque tenant, aboutissant, en cours de parcours suivant les nécessités et la complexité de l'installation.

Canalisations secondaires encastrées

Les conducteurs seront repérés par la coloration appropriée.

L’étiquetage sur les conduits sera réalisé suivant la mise en œuvre de l'encastrement (avant ou après construction, fourreaux isolés, ou pieuvre préfabriquée).

Conducteurs des câbles

Ce repérage sera conforme à la NF C 15 100, c'est à dire :

- Double coloration vert/jaune pour la terre

- Bleu pour le neutre

- Orange, rouge, violet, brun, noir pour les phases suivant tableau 51 GC de la NF C100.

LOT 9 : ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Étendue des travaux

Les équipements techniques envisagés sont les suivants :

- Une chambre froide négative ;

- Une chambre froide positive ;

- Un groupe électrogène.

- CHAMBRE FROIDE POSITIVE

- CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE (SURGÉLATION)

- GROUPE ÉLECTROGÈNE

Caractéristiques générales :

- Gamme : INDUSTRIAL

- Fréquence (Hz) : 50 Hz

- Tension de Référence (V) : 400/230

- Coffret Standard : APM303

- Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 88

- Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 71

- Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 58

Puissances :

- Tension de Référence (V) : 400/230

- Puissance ESP (kWe) : 16

- Puissance ESP (kVA) : 20

- Puissance PRP (kWe) : 0

- Puissance PRP (kVA) : 0

- Intensité (A) 29

Caractéristiques moteur :

- Type aspiration : Atmo

- Disposition des cylindres : L

- Nombre de cylindres 3

- Cylindrée (l) : 1,86

- Alésage (mm) : 88

- Course (mm) : 102

- Taux de compression : 18,5 : 1

- Vitesse 50Hz (RPM) : 1500

- Vitesse de pistons (m/s) : 5,10

- Puissance ESP (kW) : 18

- Classe de régulation (%) : +/- 2.5%

- Type de régulation Mécanique

- Conso. 75% de puissance PRP 60Hz (l/h) : 0

- Capacité huile (l) : 8,70

- Conso. D’huile 100% ESP 50Hz (l/h) : 0,01

Caractéristiques alternateur :

- Régulation de tension à régime établi (+/- %) : 1

Prises et coffrets :

- Type de prise : 50Hz

- 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + protection différentielle 30 mA + APM303

Dimensions et poids :

- Longueur (cm) : 175

- Largeur (cm) : 77,50

- Hauteur (cm) : 123

- Poids Net (kg) : 490

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| DIRECTION GÉNÉRALE -------------------- |  | HEAD OFFICE -------------------- |

CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER À DEIDO

Pièce n°5 :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(CBDU)

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation |  |  | Unité | Montant en chiffre (FCFA HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GÉNÉRALITÉ |  |  |  |  |
| A.1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION Ce prix rémunère au forfait (FF), la réalisation des études d’exécution et la production du projet d’exécution. Il comprend notamment : - Les sondages géotechniques et la production du rapport géotechnique ; - Les levés topographiques d’implantation ; - La vérification du dimensionnement des éléments de structure ; - La réalisation des plans d’exécution ; - Le calage des quantités. Le forfait à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | FF |  |
| B | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |
| B.1 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER Ce prix rémunère au forfait (FF), l’installation et le repli du chantier. Il comprend notamment : - La construction de la baraque de chantier ; - La construction de la clôture de sécurité ; - L’amené et le repli des engins et matériel de chantier ; - Le débroussaillage et le nettoyage du site des travaux ; - Toute autre sujétion d’installation ; - Le nettoyage général à la fin des travaux, y/c la destruction de la baraque et de la clôture de chantier. Le forfait à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | FF |  |
| B.2 | IMPLANTATION DU BÂTIMENT Ce prix rémunère au forfait (FF), l’implantation du bâtiment conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - L’achat et la fourniture à pied d’œuvre des lattes, pointes et ficelles ; - La délimitation de l’ouvrage et l’implantation de la chaise ; - Toute autre sujétion. Le forfait à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | FF |  |
| C | GROS-ŒUVRE |  |  |  |  |
| 1) | HANGAR + CHAMBRES FROIDES+ MASSIF CONTENEUR + BUREAU + FOSSE SEPTIQUE + PUISARD + BLOC TOILETTES |  |  |  |  |
| C.1 | FONDATION |  |  |  |  |
| C.1.1 | FOUILLE EN PUITS Ce prix rémunère au mètre cube (m³), la réalisation des fouilles en puits sous semelles isolées, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - L’excavation des terres suivant la section et la profondeur définie dans les plans d’exécution ; - Le nettoyage et l’évacuation des terres de mauvaise tenue ; - Toute autre sujétion. Le mètre cube à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.1.2 | BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M³ Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton maigre dosé à 150 Kg/m3 pour les fonds de fouille. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _______________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.1.3 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M3 POUR SEMELLES ISOLÉES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage des semelles isolées. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.1.4 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M3 POUR AMORCES DE POTEAUX Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage des amorces de poteaux. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.1.5 | FOUILLE EN RIGOLE 0,60 X 2,15 Ce prix rémunère au mètre cube (m³), la réalisation des fouilles en rigole, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - L’excavation des terres suivant la section et la profondeur définie dans les plans d’exécution ; - Le nettoyage et l’évacuation des terres de mauvaise tenue ; - Toute autre sujétion. Le mètre cube à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.1.6 | SOUBASSEMENT EN AGGLOS DE 20 BOURRÉS Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la réalisation du mur de soubassement en agglomérés de 20 bourrés au béton maigre dosé à 200 kg/m3, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre des agglomérés de 20x20x40 cm validés par l’ingénieur du Marché ; - La fourniture du sable, du gravier, du ciment et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose et du béton de bourrage ; - L’élévation du mur en agglos de 20 et le bourrage ; - Toute autre sujétion. Le mètre carré à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.1.7 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M3 POUR LONGRINES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage des longrines. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| 2) | AMÉNAGEMENT FONDATION ET DALLAGE |  |  |  |  |
| C.2.1 | REMBLAIS POUZZOLANIQUE Ce prix rémunère au mètre cube (m3), la réalisation du remblai autour des fouilles de la fondation et celui de reconstitution de sol support. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le transport des remblais et le compactage ; - La fourniture du remblai pouzzolanique validé par l’Ingénieur du Marché, l’étalage et le compactage par couches successives d’au plus 20 cm ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.2.2 | SABLE SOUS DALLAGE DE 5 CM D'ÉPAISSEUR Ce prix rémunère au mètre cube (m3), la fourniture et l’étalage du sable sous dallage. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le transport du sable ; - La fourniture du sable validé par l’Ingénieur du Marché et l’étalage sous dallage suivant spécifications de l’Ingénieur (ép. entre 3 et 5 cm); - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.2.3 | FILM POLYANE SOUS DALLAGE Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose du film polyane de 150 μ sous dallage. Il comprend notamment : - La fourniture du film polyane et l’étalage sous dallage suivant spécifications de l’Ingénieur ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA |  |  | m² |  |
| C.2.4 | DALLAGE DE FORME D'ÉPAISSEUR 10 CM EN BÉTON ARMÉ AU TREILLIS (FER DE 6, MAILLAGE DE 20X25) DOSÉ À 300 KG/M3 Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 300 Kg/m3 pour le coulage du dallage, conformément aux plans d’exécution. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| 3) | ELEVATION |  |  |  |  |
| C.3.1 | MUR EN AGGLOS CREUX DE 15 CM Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la réalisation du mur en agglomérés de 15x20x40, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre des agglomérés de 15x20x40 cm validés par l’ingénieur du Marché ; - La fourniture du sable, du ciment et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose ; - L’élévation du mur en agglos de 15 suivant les règles de l’art ; - Toute autre sujétion. Le mètre carré à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.3.2 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M³ POUR POTEAUX Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage des poteaux. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.3.3 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M³ POUR CHAINAGE ET LINTEAUX Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage du chainage haut et des linteaux. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| 4) | FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD |  |  |  |  |
|  | Radier général pour fosses et puisard |  |  |  |  |
| C.4.1 | EXCAVATION POUR FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD Ce prix rémunère au mètre cube (m³), l’excavation de la fosse septique et du puisard, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution et les instructions de l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - L’excavation des terres suivant la section et la profondeur définie dans les plans d’exécution ou convenue sur site ; - Le nettoyage et l’évacuation des terres de mauvaise tenue ; - Toute autre sujétion. Le mètre cube à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.4.2 | BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M³ Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton maigre dosé à 150 Kg/m3 pour les fonds de fouille de la fosse septique. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _______________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.4.3 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M3 POUR RADIER GÉNÉRAL SOUS FOSSE SEPTIQUE Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage du radier général sous fosse septique. Il comprend notamment : - la location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.4.4 | MUR EN AGGLOS BOURRÉS DE 20 CM Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la réalisation des murs de séparation de la fosse septique en agglomérés de 20 bourrés au béton maigre dosé à 200 kg/m3, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre des agglomérés de 20x20x40 cm validés par l’ingénieur du Marché ; - La fourniture du sable, du gravier, du ciment et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose et du béton de bourrage ; - L’élévation du mur en agglos de 20 et le bourrage ; - Toute autre sujétion. Le mètre carré à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.4.5 | BÉTON ARMÉ DOSÉ À 350 KG/M3 POUR COUVERTURE PUISARD ET FOSSE SEPTIQUE, EPAISSEUR 15 CM Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour le coulage des dallettes de couverture de la fosse septique et du puisard. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage, le coulage du béton ; - L’achat du sable, du gravier, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage et le coulage du béton ; - L’achat du fer à béton et le transport à pieds d’œuvre ; - Le ferraillage, conformément aux plans d’exécution ; - Le coffrage et le coulage du béton ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre cube à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.4.9 | PETITE MAÇONNERIE POUR PUISARD Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la réalisation du mur de contour du puisard en agglomérés de 15x20x40 bourrés au béton maigre dosé à 200 kg/m3, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre des agglomérés de 15x20x40 cm validés par l’ingénieur du Marché ; - La fourniture du sable, du ciment, du gravier et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose et le béton de bourrage ; - L’élévation du mur en agglos de 15 bourrés ; - Toute autre sujétion. Le mètre carré à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.4.10 | ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR SUR OUVRAGE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la réalisation du mur de contour du puisard en agglomérés de 15x20x40 bourrés au béton maigre dosé à 200 kg/m3, conformément au plan défini et validé dans le projet d’exécution. Il comprend notamment : - La fourniture à pied d’œuvre des agglomérés de 15x20x40 cm validés par l’ingénieur du Marché ; - La fourniture du sable, du ciment, du gravier et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose et le béton de bourrage ; - L’élévation du mur en agglos de 15 bourrés ; - Toute autre sujétion. Le mètre carré à : _____________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| 5) | COUVERTURE |  |  |  |  |
| C.5.1 | CHARPENTE EN BOIS DUR TRAITÉ Ce prix rémunère au mètre cube (m3), la fabrication et la pose de la charpente en bois dur traité, conformément aux prescriptions des CCTP et aux plans d’exécution validés. Il comprend notamment : - L’achat et le transport à pied d’œuvre du bois suivant l’essence validé par l’Ingénieur du Marché et tous les accessoires de pose ; - La fabrication des fermes et la pose ; - Les réglages de niveau et la pose des pannes et autre constituant de la charpente ; - Toute autre sujétions de pose. Le mètre cube à : ________________________________________ Francs CFA. |  |  | m³ |  |
| C.5.2 | COUVERTURE EN TÔLES BACS PRÉ LAQUÉES 6/10 E FAITIÈRES ET ACCESSOIRES DE FIXATIONS Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose sur la charpente en bois, de tôles Bac pré laquées au 6/10e, conformément aux prescriptions des CCTP et aux plans. Il comprend notamment : - L’achat et le transport à pied d’œuvre des tôles, faitières et accessoires de pose ; - La manutention, la pose et la fixation des tôles ; - L’étanchéité sur les points de fixation et les jointures ; - Toute autre sujétions de pose. Le mètre carré à : ________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.5.3 | CHÉNEAUX EN MAÇONNERIE Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la réalisation du chéneau en maçonnerie, conformément aux prescriptions des CCTP et aux plans. Il comprend notamment : - L’achat et le transport à pied d’œuvre des agglos ; - La fourniture du sable, du ciment et de l’eau pour la réalisation du mortier de pose ; - La réalisation du chéneau ; - L’étanchéité du chéneau à la résine ou au paxalu ; - Toute autre sujétions de pose. Le mètre carré à : ________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| C.5.4 | GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de gouttières métallique y compris les naissances et les descentes d’eau. Il comprend notamment : - L’achat et le transport à pied d’œuvre des gouttières, des naissances et descentes d’eau ; - La fixation des gouttières et autres accessoires ; - L’étanchéité des joints ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D | FINITIONS |  |  |  |  |
|  | HANGAR + FOSSE SEPTIQUE + PUISARD + BLOC TOILETTES |  |  |  |  |
| 1) | MENUISERIE ALU, METALLIQUE ET BOIS |  |  |  | 1 845 843 |
| D.1.1 | FENÊTRE COULISSANTE CHÂSSIS EN ALU DEUX VANTAUX (150X120) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une fenêtre coulissante avec châssis en aluminium à deux vantaux. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la fenêtre en alu de dimension 150x120 ; - L’achat du verre de minimum 6 mm et la pose ; - La fixation de l’ensemble et les raccords éventuels ; - L’étanchéité des joints ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.2 | FENÊTRE COULISSANTE EN ALU (80X70) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une fenêtre coulissante avec châssis en aluminium de dimension 80x70. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la fenêtre en alu de dimension 80x70 ; - L’achat du verre de minimum 6 mm et la pose ; - La fixation de l’ensemble et les raccords éventuels ; - L’étanchéité des joints ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.4 | PORTE À CHARNIÈRE EN BOIS MASSIF (90X220) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une porte à charnière en bois massif de dimension 90x220. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la porte après validation des échantillons par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de la porte, y compris toute la serrurerie ; - Les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.5 | PORTE MÉTALLIQUE EN FER FORGÉ (90X220) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une porte métallique en fer forgé de dimension 90x220. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la porte après validation du modèle et des échantillons par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de la porte, y compris toute la serrurerie ; - L’application de l’antirouille ; - Les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.6 | PORTE MÉTALLIQUE EN FER FORGÉ (70X220) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une porte métallique en fer forgé de dimension 70x220. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la porte après validation du modèle et des échantillons par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de la porte, y compris toute la serrurerie ; - L’application de l’antirouille ; - Les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.7 | PORTE À CHARNIÈRE EN BOIS MASSIF (70X220) Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une porte à charnière en bois massif de dimension 70x220. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de la porte après validation des échantillons par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de la porte, y compris toute la serrurerie ; - Les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.1.8 | ANTIVOL DE SECTION (150X120) Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose d’antivol de section 150x120. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de l’antivol après validation des échantillons et du modèle par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de l’antivol et les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre carré à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | m² |  |
| D.1.9 | ANTIVOL DE SECTION (80X70) Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose d’antivol de section 80x70. Il comprend notamment : - L’achat du matériel et la fabrication de l’antivol après validation des échantillons et du modèle par l’Ingénieur du Marché ; - La fixation de l’antivol et les raccords éventuels ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre carré à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | m² |  |
| 2) | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  | 1 186 614 |
|  | RÉSEAU ÉVACUATION EAUX USÉES ET EAUX VANNES |  |  |  |  |
| D.2.1 | F/P TUYAU PVC DIAM 32 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC normalisé de diamètre 32 mm. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.2 | F/P TUYAU PVC DIAM 40 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC normalisé de diamètre 40 mm. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.3 | F/P TUYAU PVC DIAM 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC normalisé de diamètre 63 mm. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.4 | F/P TUYAU PVC DIAM 100 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC normalisé de diamètre 100 mm. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
|  | RÉSEAU ALIMENTATION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE |  |  |  |  |
| D.2.5 | Canalisations EF en PVC Pression y compris : saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes sujétions de raccordement |  |  |  |  |
| D.2.5.1 | DIAM 26 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC pression de diamètre 26 mm, y compris les saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes sujétions de raccordement. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.5.2 | DIAM 32 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PVC pression de diamètre 32 mm, y compris les saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes sujétions de raccordement. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.6 | VANNES D'ARRÊT DES COLONNES MONTANTES ET TOUTES SUJÉTIONS D'INSTALLATION DN 32 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose des vannes d’arrêt sur les colonnes montantes, y compris toutes sujétions de raccordement. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.7 | Canalisations EF- EC en tuyau PER, y compris : coudes, tés, saignées, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement |  |  |  |  |
| D.2.7.1 | DIAM 16X2 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PER eau froide-eau chaude, de diamètre 16 mm et d’épaisseur 2 mm, y compris les saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes sujétions de raccordement. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.7.2 | DIAM 20X2 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de tuyau PER eau froide-eau chaude, de diamètre 20 mm et d’épaisseur 2 mm, y compris les saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes sujétions de raccordement. Il comprend notamment : - L’achat des tuyaux et le transport à pied d’œuvre ; - La manutention, la découpe et le raccordement suivant le plan défini et validé par l’ingénieur du Marché ; - Toute autre sujétion de pose . Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.2.8 | COFFRET ET SUPPORT POUR COLLECTEURS ET VANNES Y COMPRIS TOUTES SUJÉTIONS DE POSE DIM 320 X 250 X 90 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un coffret de dimension 320x250x90 mm, y compris supports pour collecteurs, vannes et toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.9 | Collecteur diamètre 3/4 Pré équipé de vannes compris toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
| D.2.9.1 | COLLECTEUR 3/4 DE 2 DÉRIVATION Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de collecteur 3/4 de 2 dérivations, Pré équipé de vannes, y compris toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.9.2 | COLLECTEUR 3/4 DE 3 DÉRIVATION Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de collecteur 3/4 de 3 dérivations, Pré équipé de vannes, y compris toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.10 | Dispositifs de non-retour |  |  |  |  |
| D.2.10.1 | DN 26 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de clapet anti retour DN26 en acier inoxydable, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.10.2 | DN 36 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de clapet anti retour DN36 en acier inoxydable, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.11 | RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE DN 25 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de réducteur de pression réglable DN25, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.12 | DISPOSITIFS ANTI-BÉLIER DN 26 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’anti bélier DN26, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
|  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |
| D.2.13 | FOURNITURE ET POSE LAVABO COMPLET DE 40 SUR COLONNE, Y/C TOUTES SUJÉTIONS DE RACCORDEMENT Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un lavabo complet de 40 sur colonne. Il comprend notamment : - L’achat, le transport à pied d’œuvre et l’installation du lavabo préalablement validé par l’Ingénieur du Marché ; - La fourniture et la pose d’un robinet simple à fixation sur gorge; - La bonde laiton à clapet rentrant; - Le flexible d'alimentation 400 mm ; - Le siphon à culot démontable polypropylène blanc réglable pour lavabo ; - Le raccordement EF&EC et évacuation PVC; - Le joint contre la paroi d'adossement ; - Les attaches de fixation et toute autre sujétion d'installation. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA. |  |  | u |  |
| D.2.14 | FOURNITURE ET POSE CUVETTE DE WC COMPACTE VITRIFIÉ À SORTIE ARRIÈRE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une cuvette de WC compacté vitrifié à sortie arrière. Il comprend notamment : - L’achat, le transport à pied d’œuvre et l’installation du WC préalablement validé par l’Ingénieur du Marché ; - le robinet flotteur latéral silencieux ; - Le robinet d'arrêt y compris fixation au sol, raccordement EF et évacuation EV et toute autre sujétion d'installation. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA. |  |  | u |  |
|  | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  |
| D.2.15 | F/P PORTE-SAVON EN INOX, Y COMPRIS VIS DE FIXATION ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de porte savon en inox, y compris vis de fixation et toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.16 | F/P MIROIR DIM 0,60 X 0,40 (M) Y COMPRIS VIS DE FIXATION ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de miroir de douche de 60x40 cm, y compris vis de fixation et toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.17 | F/P PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE Y COMPRIS VIS DE FIXATION ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de porte papier hygiénique, y compris vis de fixation et toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.18 | PORTE-SERVIETTE Y COMPRIS VIS DE FIXATION ET TOUTES SUJÉTIONS DE POSE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de porte serviette, y compris vis de fixation et toute autre sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
|  | DIVERS |  |  |  |  |
| D.2.19 | F/P SIPHON DE SOL Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de siphon sol, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.2.20 | BRANCHEMENT CAMWATER Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes les procédures, les frais et la pose d’un compteur CAMWATER pour l’adduction en eau du site. Le forfait à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ff |  |
| 3) | ÉLECTRICITÉ |  |  |  | 2 373 227 |
|  | APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| D.3.1 | APPLIQUE SANITAIRE LEGRAND OU ÉQUIVALANT Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’applique sanitaire, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.2 | AMPOULE À DOUILLE E27 Y/C DOUILLE ET ACCESSOIRE DE FIXATION Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’ampoule à douille E27, y compris douille et toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.3 | RÉGLETTE ÉTANCHE POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de réglette étanche pour l’éclairage extérieur, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.4 | RÉGLETTE LED POUR ÉCLAIRAGE BUREAU Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de réglette LED pour l’éclairage de bureau, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
|  | APPAREILLAGES |  |  |  |  |
| D.3.5 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de l’interrupteur simple allumage, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.6 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de l’interrupteur double allumage, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.7 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de l’interrupteur va et vient, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.8 | VA ET VIENT 5 COMMANDES COMPACTES Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de l’interrupteur va et vient à 5 commandes compactes, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.9 | BOUTON POUSSOIR Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de bouton poussoir, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.10 | PRISE DE COURANT SIMPLE 2P+T 10/16A Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de l’interrupteur va et vient à 5 commandes compactes, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.11 | PRISE DE COURANT SPÉCIALISÉE ÉTANCHE 2P+T 16A Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de prise de courant spécialisée étanche 2P+T 16A, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.12 | DISMAGTIC Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de dismatic, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.13 | PRISE TV Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de prise TV, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.14 | PRISE INTERNET Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de prise internet, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.15 | BOITE DE DÉRIVATION 150X150 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de boite de dérivation 150x150, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.16 | BOITIER Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de boitier, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
|  | CLIMATISATION |  |  |  |  |
| D.3.17 | CLIMATISEUR LG OU ÉQUIVALENT DE 2,5 CV Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un climatiseur de 2,5 CV de marque LG ou équivalent validé par l’Ingénieur du Marché, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.18 | ACCESSOIRES ET CAGE DE SÉCURITÉ Ce prix rémunère l’ensemble de et la pose des accessoires et la cage de sécurité. L’ensemble à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Ens |  |
|  | CÂBLES ET CHEMINEMENTS |  |  |  |  |
| D.3.19 | U1000 R02V 3G1.5² (LUMINAIRES) Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de câble U1000 R02V 3G1.5² pour la pose des luminaires, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.20 | U1000 R02V 3G2.5² (PRISES DE COURANT ET CLIM) Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de câble U1000 R02V 3G2.5² pour la pose des prises de courant et de climatisation, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.21 | U1000 R02V 5G10² (ARRIVÉE COFFRET) Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de câble U1000 R02V 5G10² pour le câblage de l’arrivée au coffret, y compris toute sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.3.22 | U1000 R02V 5G16² (ARRIVÉE TABLEAU GÉNÉRAL) Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de câble U1000 R02V 5G16² pour le câblage de l’arrivée tableau général, y compris toute sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.3.23 | GAINE DE 20 Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de gaine annelée de 20 mm, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.24 | GAINE DE 25 Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de gaine annelée de 25 mm, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.25 | GAINE DE 40 Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de gaine annelée de 40 mm, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.26 | CÂBLE INFORMATIQUE Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de câble informatique, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
| D.3.27 | CÂBLE TV Ce prix rémunère au rouleau (Rlx), la fourniture et la pose de câble TV, y compris toute sujétion de pose. Le rouleau à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | Rlx |  |
|  | FOND DE FOUILLE ET PRISE DE TERRE |  |  |  |  |
| D.3.28 | PIQUET DE TERRE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de piquet de terre, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.29 | BARRETTE DE COUPURE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de barrette de coupure, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.30 | CUIVRE NU 25 MM² Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose du cuivre nu de 25 mm², y compris toute sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
| D.3.31 | COSSE DE RACCORDEMENT Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de cosse de raccordement, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.32 | CONDUCTEUR VERT-JAUNE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de conducteur vet-jaune, y compris toute sujétion de pose. Le mètre linéaire à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | ml |  |
|  | TABLEAU GENERAL |  |  |  |  |
| D.3.33 | IC60N DISJ 4P 20A COURB C Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IC60N DISJ 4P 20A COURB C, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.34 | IPRD8R 3P+N PARAF REPORT Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IPRD8R 3P+N PARAF REPORT, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.35 | IID 2P 25A 30MA AC Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IID 2P 25A 30MA AC, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.36 | DT40 1P+N 16A COURBE C Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur DT40 1P+N 16A COURBE C, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.37 | IC60N DISJ 4P 40A COURB C Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IC60N DISJ 4P 40A COURB C, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.38 | PRAGMA 2R 24 MODULE SAILLIES + PRAGMA PORTE OPAQUE 2R 24 Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de coffret PRAGMA 2 rangés 24 modules, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
|  | COFFRET |  |  |  |  |
| D.3.39 | IC60N DISJ 4P 50A COURB C Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IC60N DISJ 4P 50A COURB C, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.40 | IID 4P 32A 30MA AC Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur IID 4P 32A 30MA AC, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.41 | DT40 1P+N 10A COURBE C Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur DT40 1P+N 10A COURBE C, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.42 | ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un disjoncteur ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.43 | PRAGMA 3R 18 SAILLIE + PRAGMA PORTE OPAQUE 3R 18 SAILLIE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose de coffret PRAGMA 3 rangés 18 modules, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| D.3.44 | BRANCHEMENT ENEO Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes les procédures, les frais et la pose d’un compteur ENEO pour l’alimentation du site en électricité. Le forfait à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | FF |  |
| 4) | REVÊTEMENT SOL ET MURS |  |  |  |  |
| D.4.1 | CHAPE AU MORTIER DE CIMENT POUR POSE DES CARREAUX Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la chape au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 pour la pose des carreaux. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage du mortier ; - L’achat du sable, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage du mortier ; - Le nivelage et la pose de la chape ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.4.2 | ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SUR MURS Ce prix rémunère au mètre carré (m²), le mortier de ciment dosé à 350 Kg/m3 pour la réalisation des enduits intérieur et extérieur. Il comprend notamment : - La location d’engins et d’équipements nécessaires pour le malaxage du mortier ; - L’achat du sable, du ciment et des adjuvants éventuels et le transport à pieds d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage du mortier ; - La main d’œuvre pour la réalisation des enduits ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.4.3 | F/P CARREAUX GRÉ CÉRAME PLEINE MASSE MAT DE 60*60 Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de carreaux gré cérame pleine masse mat de format 60x60. Il comprend notamment : - L’achat des carreaux et le transport à pied d’œuvre ; - L’achat du ciment colle ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage de la barbotine de pose ; - la location des équipements de découpe, de nivelage et de pose ; - La main d’œuvre de pose ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.4.4 | F/P FAÏENCE TOILETTES Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose faïence au format validé par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - L’achat des faïences et le transport à pied d’œuvre ; - L’achat du ciment colle ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage de la barbotine de pose ; - La location des équipements de découpe, de nivelage et de pose ; - la main d’œuvre de pose ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.4.5 | F/P CARREAUX GRÉ CÉRAME ANTIDÉRAPANT POUR TOILETTES Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de carreaux gré cérame anti dérapant de format 30x30. Il comprend notamment : - L’achat des carreaux et le transport à pied d’œuvre ; - L’achat du ciment colle ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage de la barbotine de pose ; - La location des équipements de découpe, de nivelage et de pose ; - la main d’œuvre de pose ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| 5) | PEINTURE |  |  |  |  |
| D.5.1 | F/APPLICATION DE DEUX COUCHES D'ENDUIT AU PANTICOAT Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et l’application en bicouche d’enduit au Panticoat. Il comprend notamment : - L’achat du panticoat et le transport à pied d’œuvre ; - L’achat du ciment de malaxage; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage de la pâte d’enduit ; - La main d’œuvre d’application et de ponçage ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.5.2 | F/APPLICATION D'UNE COUCHE D'IMPRESSION AU PANTIPRIM COULEUR BLANCHE Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et l’application d’une couche d’impression au PANTIPRIM de couleur blanche. Il comprend notamment : - L’achat du PANTIPRIM et le transport à pied d’œuvre ; - L’achat du ciment de malaxage; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage ; - La main d’œuvre d’application ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| D.5.3 | F/APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE SATINÉE DE TYPE SOYTEX EN FINITION COURANTE Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et l’application en bicouche de peinture satinée de type soytex. Il comprend notamment : - L’achat de la peinture et le transport à pied d’œuvre ; - L’approvisionnement en eau pour le malaxage ; - La main d’œuvre d’application ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre carré à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | m² |  |
| E | ÉQUIPEMENTS |  |  |  |  |
| 1) | Mobilier de bureaux et accessoires |  |  |  |  |
| E.1.1 | TÉLÉVISEUR SMART SAMSUNG, LG OU ÉQUIVALENT DE 40 POUCES Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un téléviseur smart de marque Samsung, LG ou équivalent de 40 pouces, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| E.1.2 | BUREAU EN BOIS MASSIF DE 120 X 60X 75 AVEC RETOUR INFORMATIQUE ET TIROIRS Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’un Bureau en bois massif de 120 x 60x 75 cm, avec retour informatique et tiroirs, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| E.1.3 | CHAISES DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture et la pose d’une Chaise de bureau avec accoudoirs, y compris toute sujétion de pose. L’unité à : _______________________________________ Francs CFA |  |  | u |  |
| 2) | GROUPE ÉLECTROGÈNE SDMO OU ÉQUIVALENT 20KVA, Y/C L’INVERSEUR DE AUTOMATIQUE DE SOURCE Ce prix rémunère à l’unité (U), la fourniture, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de 20 KVA, de marque SDMO ou autre marque équivalente validée par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - L’achat du groupe électrogène et le transport à pied d’œuvre ; - L’acquisition des pièces accessoires, des câbles et de l’inverseur de source automatique ; - l’installation, le câblage et les essais de fonctionnement ; - La mise en service ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. L’unité à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | u |  |
| 3) | CONTENEURS CHAMBRE FROIDE POSITIVE + ET – Ce prix rémunère à l’ensemble de la fourniture, l’installation et la mise en service d’un conteneur chambre froide positive, conformément aux spécifications contenues dans les CCTP. Il comprend notamment : - L’achat du conteneur frigorifique de 20 pieds et le transport à pied d’œuvre ; - L’acquisition des pièces accessoires ; - L’installation, le câblage et les essais de fonctionnement ; - La mise en service ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. L’unité à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | Ens |  |
| 4) | CONTENEURS CHAMBRE FROIDE NEGATIVE + ET – Ce prix rémunère à l’ensemble de la fourniture, l’installation et la mise en service d’un conteneur chambre froide négative, conformément aux spécifications contenues dans les CCTP. Il comprend notamment : - L’achat du conteneur frigorifique de 20 pieds et le transport à pied d’œuvre ; - L’acquisition des pièces accessoires ; - L’installation, le câblage et les essais de fonctionnement ; - La mise en service ; - Toute autre sujétion de mise en œuvre. L’unité à : _________________________________________ Francs CFA. |  |  | Ens |  |

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| DIRECTION GÉNÉRALE -------------------- |  | HEAD OFFICE -------------------- |

CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER À DEIDO

Pièce n°6

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(CDQE)

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | Désignation |  |  | Unité | Qtés | PU | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GÉNÉRALITÉS |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Études d'exécution |  |  | ff | 1 |  |  |
|  | Total A - GÉNÉRALITÉS |  |  |  |  |  |  |
| B | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Installation et repli du chantier |  |  | ff | 1 |  |  |
| B.2 | Implantation du bâtiment |  |  | ff | 1 |  |  |
|  | Total B - TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| C | GROS-ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |
| 1) | HANGAR + CHAMBRES FROIDES+ MASSIF CONTENEUR + BUREAU + FOSSE SEPTIQUE + PUISARD + BLOC TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | FONDATION |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | Fouille en puits |  |  | m³ | 54 |  |  |
| C.1.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ |  |  | m³ | 1,35 |  |  |
| C.1.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées |  |  | m³ | 14,27 |  |  |
| C.1.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces de poteaux |  |  | m³ | 1,44 |  |  |
| C.1.5 | Fouille en rigole 0,60 x 2,15 |  |  | m³ | 120 |  |  |
| C.1.6 | Soubassement en agglos de 20 bourrés |  |  | m² | 60 |  |  |
| C.1.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines |  |  | m³ | 2,4 |  |  |
|  | Total C.1- FONDATION |  |  |  |  |  |  |
| 2) | AMÉNAGEMENT FONDATION ET DALLAGE |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1 | Remblais pouzzolanique |  |  | m³ | 130 |  |  |
| C.2.2 | Sable sous dallage de 5 cm d'épaisseur |  |  | m³ | 6,5 |  |  |
| C.2.3 | Film polyane sous dallage |  |  | m² | 200 |  |  |
| C.2.4 | Dallage de forme d'épaisseur 10 cm en béton armé au treillis (fer de 6, maillage de 20x25) dosé à 300 kg/m3 |  |  | m³ | 13 |  |  |
|  | Total C.2 - AMÉNAGEMENT FONDATION ET DALLAGE |  |  |  |  |  |  |
| 3) | ÉLÉVATION |  |  |  |  |  |  |
| C.3.1 | Mur en agglos creux de 15 cm |  |  | m² | 90 |  |  |
| C.3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux |  |  | m³ | 2,3 |  |  |
| C.3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chainage et linteaux |  |  | m³ | 10,3 |  |  |
|  | Total C.3 - ÉLÉVATION |  |  |  |  |  |  |
| 4) | FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD |  |  |  |  |  |  |
|  | Radier général pour fosses et puisard |  |  |  |  |  |  |
| C.4.1 | Excavation pour fosse septique et puisard |  |  | m³ | 53,75 |  |  |
| C.4.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ |  |  | m³ | 1,13 |  |  |
| C.4.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier général sous fosse septique |  |  | m³ | 2,63 |  |  |
| C.4.4 | Mur en agglos bourrés de 20cm |  |  | m² | 35 |  |  |
| C.4.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couverture puisard et fosse septique, Épaisseur 15 cm |  |  | m³ | 1,69 |  |  |
| C.4.9 | Petite maçonnerie pour puisard |  |  | m² | 8 |  |  |
| C.4.10 | Enduit de lissage intérieur sur ouvrage |  |  | m² | 69 |  |  |
|  | Total C.4 - FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD |  |  |  |  |  |  |
| 5) | COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |
| C.5.1 | Charpente en bois dur traité |  |  | m³ | 1,8 |  |  |
| C.5.2 | Couverture en tôles bacs pré laquées 6/10 e faitières et accessoires de fixations |  |  | m² | 180 |  |  |
| C.5.3 | Chéneaux en maçonnerie |  |  | m² | 12 |  |  |
| C.5.4 | Gouttière métallique |  |  | ml | 28,8 |  |  |
|  | Total C.5 - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |
|  | Total C -GROS-ŒUVRE |  |  |  |  |  |  |
| D | FINITIONS |  |  |  |  |  |  |
|  | HANGAR + FOSSE SEPTIQUE + PUISARD + BLOC TOILETTES |  |  |  |  |  |  |
| 1) | MENUISERIE ALU, MÉTALLIQUE ET BOIS |  |  |  |  |  | 1 845 843 |
| D.1.1 | Fenêtre coulissante châssis en alu deux vantaux (150x120) |  |  | u | 1 |  |  |
| D.1.2 | Fenêtre coulissante en alu (80x70) |  |  | u | 4 |  |  |
| D.1.4 | Porte à charnière en bois massif (90x220) |  |  | u | 1 |  |  |
| D.1.5 | Porte Métallique en fer forgé (90x220) |  |  | u | 1 |  |  |
| D.1.6 | Porte Métallique en fer forgé (70x220) |  |  | u | 2 |  |  |
| D.1.7 | Porte à charnière en bois massif (70x220) |  |  | u | 4 |  |  |
| D.1.8 | Antivol de section (150x120) |  |  | m² | 1,8 |  |  |
| D.1.9 | Antivol de section (80x70) |  |  | m² | 2,24 |  |  |
|  | Total D.1 - MENUISERIE ALU, MÉTALLIQUE ET BOIS |  |  |  |  |  |  |
| 2) | PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  |  | 1 186 614 |
|  | RÉSEAU ÉVACUATION EAUX USÉES ET EAUX VANNES |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1 | F/P tuyau PVC diam 32 |  |  | ml | 2,4 |  |  |
| D.2.2 | F/P tuyau PVC diam 40 |  |  | ml | 2,4 |  |  |
| D.2.3 | F/P tuyau PVC diam 63 |  |  | ml | 30 |  |  |
| D.2.4 | F/P tuyau PVC diam 100 |  |  | ml | 25 |  |  |
|  | RÉSEAU ALIMENTATION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE |  |  |  |  |  |  |
| D.2.5 | Canalisations EF en PVC Pression y compris : saignées, coudes, tés, supports, raccords et toutes suggestions de raccordement |  |  |  |  |  |  |
| D.2.5.1 | diam 26 |  |  | ml | 18 |  |  |
| D.2.5.2 | diam 32 |  |  | ml | 6 |  |  |
| D.2.6 | vannes d'arrêt des colonnes montantes et toutes suggestions d'installation DN 32 |  |  | u | 1 |  |  |
| D.2.7 | Canalisations EF- EC en tuyau PER, y compris : coudes, tés, saignées, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement |  |  |  |  |  |  |
| D.2.7.1 | diam 16x2 |  |  | ml | 50 |  |  |
| D.2.7.2 | diam 20x2 |  |  | ml | 20 |  |  |
| D.2.8 | Coffret et support pour collecteurs et vannes y compris toutes sujétions de pose DIM 320 x 250 x 90 |  |  | u | 1 |  |  |
| D.2.9 | Collecteur diamètre 3/4 Pré équipé de vannes compris toutes sujétions de pose |  |  |  |  |  |  |
| D.2.9.1 | Collecteur 3/4 de 2 Dérivation |  |  | u | 2 |  |  |
| D.2.9.2 | Collecteur 3/4 de 3 Dérivation |  |  | u | 1 |  |  |
| D.2.10 | Dispositifs de non-retour |  |  |  |  |  |  |
| D.2.10.1 | DN 26 |  |  | u | 4 |  |  |
| D.2.10.2 | DN 36 |  |  | u | 3 |  |  |
| D.2.11 | Réducteur de pression réglable DN 25 |  |  | u | 4 |  |  |
| D.2.12 | Dispositifs anti-bélier DN 26 |  |  | u | 4 |  |  |
|  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |
| D.2.13 | Fourniture et Pose lavabo complet de 40 sur colonne, y/c toutes sujétions de raccordement |  |  | u | 2 |  |  |
| D.2.14 | Fourniture et pose cuvette de WC compacte vitrifié à sortie arrière |  |  | u | 4 |  |  |
|  | ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |
| D.2.15 | F/P Porte-savon en inox, y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose |  |  | u | 2 |  |  |
| D.2.16 | F/P Miroir DIM 0,60 x 0,40 (m) y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose |  |  | u | 2 |  |  |
| D.2.17 | F/P Porte-papier hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose |  |  | u | 4 |  |  |
| D.2.18 | Porte-serviette y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose |  |  | u | 4 |  |  |
|  | DIVERS |  |  |  |  |  |  |
| D.2.19 | F/P Siphon de Sol |  |  | u | 6 |  |  |
| D.2.20 | Branchement CAMWATER |  |  | ff | 1 |  |  |
|  | Total D.2 - PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |
| 3) | ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |  | 2 373 227 |
|  | APPAREILLAGES |  |  |  |  |  |  |
| D.3.1 | Applique sanitaire Legrand ou équivalant |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.2 | Ampoule à douille E27 y/c douille et accessoire de fixation |  |  | u | 14 |  |  |
| D.3.3 | Réglette étanche pour éclairage extérieur |  |  | U | 6 |  |  |
| D.3.4 | Réglette LED pour éclairage bureau |  |  | u | 4 |  |  |
|  | APPAREILLAGES |  |  |  |  |  |  |
| D.3.5 | Interrupteur simple allumage |  |  | u | 6 |  |  |
| D.3.6 | interrupteur double allumage |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.7 | Interrupteur va et vient |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.8 | va et vient 5 commandes compactes |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.9 | Bouton poussoir |  |  | u | 3 |  |  |
| D.3.10 | Prise de courant simple 2P+T 10/16A |  |  | u | 8 |  |  |
| D.3.11 | Prise de courant spécialisée étanche 2P+T 16A |  |  | u | 3 |  |  |
| D.3.12 | Dismatic |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.13 | Prise TV |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.14 | Prise internet |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.15 | Boite de dérivation 150x150 |  |  | u | 4 |  |  |
| D.3.16 | Boitier |  |  | u | 30 |  |  |
|  | CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |
| D.3.17 | Climatiseur LG ou équivalent de 2,5 CV |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.18 | Accessoires et cage de sécurité |  |  | Ens | 1 |  |  |
|  | CÂBLES ET CHEMINEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| D.3.19 | U1000 R02V 3G1.5² (luminaires) |  |  | Rlx | 4 |  |  |
| D.3.20 | U1000 R02V 3G2.5² (prises de courant et clim) |  |  | Rlx | 4 |  |  |
| D.3.21 | U1000 R02V 5G10² (Arrivée coffret) |  |  | ml | 15 |  |  |
| D.3.22 | U1000 R02V 5G16² (Arrivée tableau général) |  |  | ml | 2 |  |  |
| D.3.23 | Gaine de 20 |  |  | Rlx | 4 |  |  |
| D.3.24 | Gaine de 25 |  |  | Rlx | 2 |  |  |
| D.3.25 | Gaine de 40 |  |  | Rlx/2 | 1 |  |  |
| D.3.26 | Câble informatique |  |  | Rlx | 1 |  |  |
| D.3.27 | Câble TV |  |  | Rlx | 1 |  |  |
|  | FOND DE FOUILLE ET PRISE DE TERRE |  |  |  |  |  |  |
| D.3.28 | piquet de terre |  |  | u | 3 |  |  |
| D.3.29 | barrette de coupure |  |  | u | 2 |  |  |
| D.3.30 | cuivre nu 25 mm² |  |  | ml | 50 |  |  |
| D.3.31 | cosse de raccordement |  |  | u | 6 |  |  |
| D.3.32 | conducteur vert-jaune |  |  | ml | 40 |  |  |
|  | TABLEAU GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| D.3.33 | IC60N DISJ 4P 20A COURB C |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.34 | IPRD8R 3P+N PARAF REPORT |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.35 | IID 2P 25A 30MA AC |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.36 | DT40 1P+N 16A COURBE C |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.37 | IC60N DISJ 4P 40A COURB C |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.38 | PRAGMA 2R 24 MODULE SAILL + PRAGMA PORTE OPAQUE 2R 24 |  |  | u | 1 |  |  |
|  | COFFRET |  |  |  |  |  |  |
| D.3.39 | IC60N DISJ 4P 50A COURB C |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.40 | IID 4P 32A 30MA AC |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.41 | DT40 1P+N 10A COURBE C |  |  | u | 6 |  |  |
| D.3.42 | ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.43 | PRAGMA 3R 18 SAILLIE + PRAGMA PORTE OPAQUE 3R 18 SAILLIE |  |  | u | 1 |  |  |
| D.3.44 | Branchement ENEO |  |  | ff | 1 |  |  |
|  | Total D.3 -TOTAL - ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |  |  |
| 4) | REVÊTEMENT SOL ET MURS |  |  |  |  |  |  |
| D.4.1 | Chape au mortier de ciment pour pose des carreaux |  |  | m² | 128 |  |  |
| D.4.2 | Enduit intérieur et extérieur sur murs |  |  | M² | 195 |  |  |
| D.4.3 | F/P Carreaux gré cérame pleine masse mat de 60*60 |  |  | m² | 121 |  |  |
| D.4.4 | F/P faïence Toilettes |  |  | m² | 23 |  |  |
| D.4.5 | F/P Carreaux gré cérame antidérapant pour toilettes |  |  | m² | 8 |  |  |
|  | Total D.4 - REVÊTEMENT SOL ET MURS |  |  |  |  |  |  |
| 5) | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| D.5.1 | F/Application de deux couches d'enduit au panticoat |  |  | m² | 187 |  |  |
| D.5.2 | F/Application d'une couche d'impression au PANTIPRIM couleur blanche |  |  | m² | 187 |  |  |
| D.5.3 | F/Application de deux couches de peinture satinée de type soytex en finition courante |  |  | m² | 187 |  |  |
|  | Total D.5 -PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL D - FINITION |  |  |  |  |  |  |
| E | ÉQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 1) | MOBILIER DE BUREAUX ET ACCESSOIRES |  |  |  |  |  |  |
| E.1.1 | Téléviseur smart Samsung, LG ou équivalent de 40 pouces |  |  | u | 1 |  |  |
| E.1.2 | bureau en bois massif de 120 x 60x 75 avec retour informatique et tiroirs |  |  | u | 2 |  |  |
| E.1.3 | Chaises de bureau avec accoudoirs |  |  | u | 6 |  |  |
|  | TOTAL E.1 -MOBILIER DE BUREAU ET ACCESSOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Groupe électrogène SDMO ou équivalent 20KVA, y/c inverseur automatique de source |  |  | U | 1 |  |  |
| 3) | Conteneurs chambre froide POSITIVE + ET - |  |  | Ens | 1 |  |  |
| 4) | Conteneurs chambre froide NÉGATIVE + ET - |  |  | Ens | 1 |  |  |
|  | Total E - ÉQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |

RÉCAPITULATIF

| N° LOT | DÉSIGNATION | MONTANT [F CFA] |
| --- | --- | --- |
| A | GÉNÉRALITÉS |  |
| B | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |
| C | GROS-ŒUVRE |  |
| D | FINITIONS |  |
| E | ÉQUIPEMENTS |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (A+B+C+D+E) |  |
|  | TVA (19,25%) |  |
|  | IR ( 2,2%) |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |
|  | NET À MANDATER |  |

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| DIRECTION GÉNÉRALE -------------------- DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ------------------ |  | HEAD OFFICE -------------------- DIRECTORATE OF CORPORATE AFFAIRS ------------------ |

CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER À DEIDO

Pièces n°7

ANNEXES (PLANS)

Aperçu 3D du bâtiment

Plan de toiture

FOSSE SEPTIQUE

PIÈCE N°8	:

CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX

Le soumissionnaire donnera son sous-détail des prix sur la base des prix du Bordereau des prix unitaires ; il donnera par ailleurs, tous les détails élémentaires de la constitution de son prix (prix d’achat, main d’œuvre, etc.).

# CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = D x % |  |
| G | COÛT DE REVIENT | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | = P/Qté |  |

Visa de l’Entrepreneur

PIÈCE N° 9 :

MODELÉ DE MARCHE

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : EN-QUA-64 Version : 00 Date : 03/03/2020 Page : 73 sur 134 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | MARCHÉ |  |

MARCHE N°……….../M/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU…………… PASSE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHES SAKER A DEIDO.

MAÎTRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA.

TITULAIRE : xxxxxxxxx

BP :xxxxxxxxxxxx, Tel

N° R.C : xxxxxxxxxxx

N° Contribuable : xxxxxxxxxxxxxx

N° Compte bancaire : xxxxxxxxxxxxxx ouvert à lxxxxxxxxxx, Agence de xxxx, au nom du Cocontractant.

OBJET DU MARCHÉ : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DES CHAMBRES FROIDES AU MARCHE SAKER A DEIDO

MONTANT F CFA 	 :

| TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |
| AIR (…. %) |  |
| TOTAL NET A PERCEVOIR |  |

DÉLAI D’EXÉCUTION:	SIX (06) mois.

FINANCEMENT	:	Budget du PAD, exercices 2025

IMPUTATION	:

SOUSCRIT, LE

SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée I Pole Of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea

Société Anonyme 	« S.A» à Capital public I Capital social : FCFA 18 902 000 000 I N° de Contribuable I M069900009499X I RCCM : 030.153 I NACAM : 034006

B.P./P.O. Box 4020 Douala, Bonanjo – Centre des Affaires Maritimes I Tél. : +237 233 42 01 33 I Fax : +237 233 42 67 97 I www.pad.cm

Entre :

Le Port Autonome de Douala, BP. 4020 Douala, Tel : (237) 233 42 01 33/ 233 42 73 22 représenté par son Directeur Général, Monsieur NGO’O Cyrus, domicilié à Douala, dénommé ci-après « Le Maître d’Ouvrage »

D'une part,

# Et

# L’Entreprise

B.P :	Tel_____________ Fax :

# N°R.C:

N°Contribuable:

Représentée par Monsieur___________________, son Directeur Général, dénommé

Ci- après « l’entrepreneur »

D'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT

# Sommaire

TITRE I.	 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières

TITRE II. :	Cahier des Clauses Techniques Particulières

TITRE III.	:	Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV.	:	Devis Quantitatif et Estimatif

MARCHE N°……….../M/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU…………… PASSE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2025 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR, FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES FROIDES AU MARCHES SAKER A DEIDO.

MAÎTRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA.

TITULAIRE : xxxxxxxxx

BP :xxxxxxxxxxxx, Tel

N° R.C : xxxxxxxxxxx

N° Contribuable : xxxxxxxxxxxxxx

N° Compte bancaire : xxxxxxxxxx ouvert à lxxxxxxx, Agence de xxxx, au nom du Cocontractant.

MONTANT F CFA 	 :

| TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |
| AIR (…. %) |  |
| TOTAL NET A PERCEVOIR |  |

DÉLAI D’EXÉCUTION:	SIX (06) mois

FINANCEMENT	:	Budget du PAD, exercices 2024 et suivants

IMPUTATION	: 1404006

| Lu et accepté par le Prestataire le ……….…………… | Visé par le Directeur des Aménagements Portuaires (Chef de Service du Marché) le ……….…………… |
| --- | --- |
| Visé par le Directeur du Contrôle de Gestion le ……….…………… | Visé par le Directeur des Finances et de Comptabilité le ……….…………… |
| Signé par le Maitre d’Ouvrage Douala, le ………..………… |  |
| ENREGISTREMENT le ………..………… |  |

# PIECEN°10 :

# FORMULAIRES ET MODÈLES A UTILISER

Table des modèles

Annexe n° 1	: Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2	: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 3	: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 4	: Modèle de caution d’avance de démarrage

Annexe n° 5 : Modèle de soumission

Annexe n° 1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction

En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°_______ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) POSTES DE TRANSFORMATION HTA EN ZONE AVAL DU PORT DE DOUALA–BONABERI.

.

.

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à____________le

Signature, nom et cachet du Cocontractant

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

[Lieu, date]

Monsieur le Directeur Général

Port Autonome de Douala

BP 4020 Douala

Monsieur le Directeur Général,

Attendu que [nom du soumissionnaire], ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du [date de dépôt de l’offre] de [nom et /ou description des prestations] (ci-dessous désigné : « l’offre »)

Nous [nom de la banque] de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme « la banque »), sommes tenus à l’égard de [l’Autorité Contractante] pour la somme de 	_____ francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement à [indiquer l’Autorité Contractante], s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Signé et authenticité par ladite Banque le 		jour de ______ (année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

2. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par [indiquer l’Autorité Contractante] pendant la période de validité :

a. omet de ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,

b. omet ou refuse de fournir la garantie bancaire tenant lieu de cautionnement définitif, comme prévu dans les instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer à [indiquer l’Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que [indiquer l’Autorité Contractante] soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, [indiquer l’Autorité Contractante] notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelle (s) conditions (s) a joué ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de [indiquer l’Autorité Contractante] tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «  Maître d’ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le Cocontractant », s’est engagé, en exécution du Marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %]	du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant ce cautionnement,

Nous, ……………...........................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par ……………...... [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………........................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du Marché au cocontractant. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée de sans aucune autre forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par Maître d’ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais sont seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À ….......................... Le ……………..........................……….

[Signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse …………….....................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

…………….....................................................................................……….. [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….   [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du Marché n° …………........................................................…… , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................…….	[le titulaire] auprès de la banque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……………….................…….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................……….

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de soumission

Je, soussigné…......................................................………………………………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement…………………….……  dont le siège social est à........................... Inscrite au registre du commerce de…............... sous le n°……………….........……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________/AONO/PAD/CIPM-ICAE/2024 DU ____________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) POSTES DE TRANSFORMATION HTA EN ZONE AVAL DU PORT DE DOUALA–BONABERI.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à

……….................................................................................................................................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………....................................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON] à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………......................  au nom de…................................…………….  auprès de la banque …………………………….

..........………………………….. Agence de…..............................…………………….

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

NB : les rabais doivent respecter les termes de la Circulaire n°005 du MINMAP du 26/01/2017.

Fait à Douala le…………………………………

Le Soumissionnaire ……………….

PIÈCE N° 10 :

LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AUTORISÉES ET HABILITÉES A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AUTORISÉES ET HABILETÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

        - BANQUES

- Afriland First Bank

- Banque Atlantique Cameroun

- Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

- Bank of Africa Cameroun

- Citibank Cameroun

- Commercial Bank-Cameroun

- Credit Communautaire d’Afrique

- Ecobank Cameroun

- National Financial Credit-Bank

- Société Commerciale de Banques-Cameroun

- Société Générale Cameroun

- Standard Chartered Bank Cameroon

- Union Bank of Cameroon

- United Bank for Africa

        - COMPANIES D’ASSURANCES

          - Activa Assurances

          - Area Assurances S.A

          - Atlantique Assurances S.A

          - Beneficial General Insurance S.A

          - Chanas Assurances S.A

          - CPA S.A

          - NSIA Assurances S.A

          - Pro assur S.A

          - SAAR S.A

          - Saham S.A

          - Zenithe Insurance S.A

          - Royal Onyx Insurrance