RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
[image: image1.png]


Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------ 
INTERNAL TENDER BOARD
[image: image3.png]


[image: image4.png]


.
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°  001  /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du

 28/01/2026 POUR L’ÉLECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1er, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST

[image: image5.png]


(lot unique)
BIP - MINEE- EXERCICE 2026
[image: image6.png]


[image: image16.png]



[image: image7.png]


[image: image2.png]



1
SOMMAIRE
	Pièce n°1 :
	Avis d’Appel d’Offres (AAO) …………………………………………………………...……………..……….
	3

	Pièce n°2 :
	Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O) …………………………..…….……..
	11

	Pièce n°3 :
	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) ……………………………….……..
	28

	Pièce n°4 :
	Projet de marché ………………………..………….………….………….…………….………………………
	41

	
	Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………
	44

	
	Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………………
	59

	
	Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) ……………………
	66

	
	Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ………….………
	67

	Pièce n°5 :
	Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires ………………….…..………..
	70

	Pièce n°6 :
	Grille d’Évaluation des Offres ………….. ………………………………………………………………..
	80

	Pièce n°7 :
	Preuve du Financement du projet ……………………………………..…………………………………
	82

	Pièce N°8 :
	Liste des établissements bancaires et financiers agréés …………………………………..
	84


Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres
[image: image8.png]


(AAO)
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------
 DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------ 
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
[image: image9.png]


LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA 1ER COUNCIL
------------------
INTERNAL TENDER BOARD
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001 /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du
 28/01/2026 POUR L’ÉLECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE    DANS  LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST ( LOT UNIQUE)
Financement : BIP MINEE - EXERCICE 2026
1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, Autorité Contractante, lance   un appel d’offres national ouvert pour l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE dans    la commune de BERTOUA 1ER,   Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).

2-  CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations à exécuter sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP) joint au Dossier d’Appel d’Offres

3- PARTICIPATION
La  participation  à  cet  Appel  d’offres est  ouverte  aux  Entreprises  installées  en  territoire camerounais et disposant d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans le sous-secteur énergie électrique.

4- FINANCEMENT
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC -   -,   EXERCICE 2026, pour un montant prévisionnel de 100 000 000 (cent millions) Francs CFA TTC.
5- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le  Dossier  d’Appel d’Offres peut  être  téléchargé  en  ligne  sur  la  plateforme  COLEPS  aux adresses   http://www.marchespublics.cm;  http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de  l‟ARMP   (www.armp.cm)  et  sur  le  site  internet  de  la  Commune  de  BERTOUA  1er www.mairiebertoua1.com.
6- MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour ce dossier est exclusivement en ligne.

7- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis à la Mairie de Bertoua 1er  après versement à la Recette Municipale de la Commune de BERTOUA 1er d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de cent mille (100 000) francs CFA .
8- REMISE DES OFFRES
8-1 -  L’Offre  devra  être  exclusivement  transmise  en  Ligne  par  le  soumissionnaire  sur  la plateforme COLEPS au plus tard le   26/02/2026_, à    9  heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « COPIE DE SAUVEGARDE », en plus de la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°   001  /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du
  28/01/2026   POUR L’ÉLECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE    DANS  LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST  (lot unique)
" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
8-2 - Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

   5 MO pour l’Offre Administrative ;

   15 MO pour l’Offre Technique ;

   5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

   Format PDF pour les documents textuels ;

   JPEG pour les images.

NB : Le non-respect du format et la taille des fichiers numérisés des offres entraine le rejet systématique des offres.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

9- RECEVABILITE DES OFFRES
Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

   Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

   Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

   Les plis non-conformes au mode de soumission.

   Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

10-      OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle de conférences de la Commune de
BERTOUA 1ER le       26/02/2026      à     10heures  précises par la Commission
Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

11- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES
Après ouverture des Offres par la Commission Interne de passation des marchés de la Mairie de Bertoua 1, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation. L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.

A. Critères éliminatoires :
a.  Offre Administrative
1)  Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment entre autres l’absence de timbre, l’absence de mention manuscrite de l’Établissement financier émetteur, l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC) attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement.

2)  Pièce administrative falsifiée ;

3)   Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de

48 heures règlementaires, à l’exception de la caution de soumission.

b.  Offre technique
1)  Absence d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique la classification dans le domaine de l’énergie électrique ;

c.   Offre Financière
1)  Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

2)

Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’offre financière défini dans le RPAO ;

3)  Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%. ;

4)  Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix

Unitaire.

B. Critères essentiels
1)  Production d’une méthodologie d’exécution des travaux

2)  Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux

énuméré dans le devis quantitatif et estimatif

3)  Existence  d’un planning  des  travaux  comprenant  toutes  les  tâches    du  devis quantitatif et estimatif

4)  Existence  d’un planning    d’approvisionnements et  de  mobilisation  du  matériel concordant avec le planning d’exécution des travaux

5)  Concordance entre la durée d’exécution de chaque tâche avec leur représentation

sur le planning d’exécution des travaux

N.B Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un
pourcentage  supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5, seront examinées,
12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant  cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

13- CAUTION DE SOUMISSION
Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de

1% du montant prévisionnel du projet, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre des Finances, soit 1 000 000 (Un million) Francs CFA.
14- DELAI D’EXECUTION
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Quatre (04)   mois calendaires, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans

le délai sus-indiqué.

15- ATTRIBUTION DE LA LETTRE - COMMANDE
Sous réserve des dispositions de l’Article 99 du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant

code des marchés publics, le marché à élaborer sera attribué au soumissionnaire dont l’offre:

1-  administrative sera jugée conforme ;

2-  technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% ;

3-  financière  après  corrections  conformément aux dispositions du RPAO des sous- détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
17-1- Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la

Mairie de Bertoua 1er, aux numéros de téléphones : 696 164 132/676 961 284.

Ils  peuvent  également  être  obtenus  en  ligne  sur  la  plateforme  COLEPS  aux  adresses

http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm
17.2. Pour tout acte de corruption bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Ampliations :
  DDMINMAP/LD ;

  CC/ARMP-Est (pour insertion au JDM) ;

  Pdt/CIPM-BERTOUA 1ER;

  Affichage ;

 Chrono ;

 Archives.


BERTOUA 1ER, le    28/01/2026 Le Maire, Maître d’Ouvrage Autorité Contractante

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------ 
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
[image: image10.png]


LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------
INTERNAL TENDER BOARD
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°_  001  /ONIT/C.BTA 1ER/UNDTB/2026 OF
 THE 28TH/01/2026   FOR THE ELECTRIFICATION BY EXTENDING THE MT/LT NETWORK OF THE VILLAGE NGANKE  IN THE BERTOUA ONE SUBDISIONAL COUNCIL, LOM AND DJEREM DIVISION, EAST REGION (Single lot)

Financing:  PUBLIC INVESTMENT BUDGET- EXERCISE 2026
1. Subject of the invitation to tender
Within the framework of the Public Investment Budget- Exercise 2026, the Mayor of  BERTOUA 1ER, Contracting Authority, hereby launches  , a national invitation to tender for  the electrification by extending the MT/LT network of the village NGANKE in the BERTOUA One Subdivisional Council, Lom and Djerem Division, East Region (Single lot) :

3. Participation
Participation in this invitation to tender is open to companies owning categorization certificate or the decision classifying them in one of the categories of the present consultation, and located in Cameroon.

4. Financing
Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by the Public Investment Budget- Exercise 2026 for the predicted amount of 100 000 000 (One hundred millions) CFA Francs ATI.
5. Consultation and acquisition of tender file
The file may be consulted and obtained from the BERTOUA 1ER Council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of  One hundred thousand (100 000) CFA francs, payable at the BERTOUA 1ER municipal revenue service.
6. Submission of offers
For submission online, the offer shall be submitted by the bidder on the COLEPS platform or any other   official   electronic   means   communication   to   be   specified   by   the   Project   Owner   latest

 The 28th/02/2026   at     9am, local time, with the mention indication:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°  001   /ONIT/C.BTA 1ER/UNDTB/2026 OF
THE 28TH/01/2026 FOR THE ELECTRIFICATION BY EXTENDING THE MT/LT NETWORK OF THE VILLAGE NGANKE IN THE BERTOUA ONE SUBDISIONAL COUNCIL, LOM AND DJEREM DIVISION, EAST REGION (Single lot) “To be opened only during the bid-opening session”
7- Admissibility of offers
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

   Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;

   Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

   Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

   Bids non-compliant with the bidding mode;

8. Opening of bids
The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on
The 26th/02/2026 BERTOUA 1ER.


at   10  am  local time by the BERTOUA 1ER Internal  Tender  Boards at

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria
After opening of bids by internal tender board, a sub internal board will be created in order to analyse the offers of bidders. This will permit to determine the amount of each offer and compare them

A- Main eliminatory criteria
1-  Administrative offer
a.   Absence at the opening or an unstructed submission deposit that is not stamped, does not contain the handwritten mention of the issuing financial institution; or does not contain the receipt of the deposit and consignments organ attesting the deposit in his account of the required amount in cash under the guarantee.

b.   Counterfeit document;

c.
Non conformity or absence of a document after the 48 hours regular extension, except the bid bond.

2-  Technical offer
a.   Absence of the categorization certificate .

3-  Financial Offer
a.   Absence in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;

b.   Absence of more than 20% of sub details of unit prizes;

c.   Incomplete or non-conform financial offer ;

d.   Having not considered the labor shutter in a  sub details of unit prizes.

B- Main qualification criteria
The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

1-   Production the work execution methodology

2-   Description of the methodology of each item of the quantitative and estimated quote ;

3-   Existence of work schedule including all the item of the quantitative and estimated quote ;

4-   Existence  of  supplies  shedule  and  mobilisation  of  materials    in  accordance  with  the  work schedule ;

5-   Concordance between duration of execution of each item with its materialization in the work schedule

N.B : Only bidders that technical offers have received at least four (4) “yes” over the five (5)
required will have their financial offers analyzed.
10. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the date set for the delivery of offers.

11. Bid bond
The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 1% of the predicted amount of the project, that is 1 000 000 (one million) CFA Francs .

12. Delivery deadline
The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be four (04) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

13.  Attribution of contract
In conformity of article 99 (a) and on condition of article 103 (1) of the decree N°2018/366 of 20

June 2018, the contract will be attributed to the bidder whose:

1-   Administrative offer will be declared conform;

2-   Technical offer will be declared conform and have gathered at least 80% of “Yes” in

qualification criteria,

3-   Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

14. Complementary information
1-  Complementary technical information may be obtained during working hours from the

BERTOUA 1st    Council, Tel 696 164 132 / 676 961 284;
2-  For any act of corruption, call or send a SMS to MINMAP to the numbers: 673 20 57 25 /

699 37 07 48
.
Copies:

-  DO/Lom and Djerem

-  DDPC/Lom and Djerem;

-  ARMP (for publication and archiving);

-  Chairperson of DTB (for information);

-  Notice boards (for information);

-  Tenders Service (for archiving).



[image: image11.png]


BERTOUA 1ER, the 28th/01/2026
The Mayor, Project Owner,

Contracting Authority

Pièce N°2 :
Règlement Général de l’Appel d’Offres
[image: image12.png]


(RGAO)
SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES
	A- GENERALITES

	ARTICLE 1e
	Portée de la soumission

	ARTICLE 2
	Financement

	ARTICLE 3
	Fraude et Corruption

	ARTICLE 4
	Candidat admis à concourir

	ARTICLE 5
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

	ARTICLE 6
	Qualification du soumissionnaire

	ARTICLE 7
	Visite du site des travaux

	B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	ARTICLE 8
	Contenu du dossier d’Appel d’Offres

	ARTICLE 9
	Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

	ARTICLE 10
	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

	C- PREPARATION DES OFFRES

	ARTICLE 11
	Frais de soumission

	ARTICLE 12
	Langue de l’offre

	ARTICLE 13
	Documents constituant l’offre

	ARTICLE 14
	Montant de l’offre

	ARTICLE 15
	Monnaies de soumission et de règlement

	ARTICLE 16
	Validité des offres

	ARTICLE 17
	Caution de soumission

	ARTICLE 18
	Propositions variantes des soumissionnaires

	ARTICLE 19
	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

	ARTICLE 20
	Forme et signature de l’offre

	D- DEPOT DES OFFRES

	ARTICLE 21
	Cachetage et marquage des offres

	ARTICLE 22
	Date et heure limite de dépôt des offres

	ARTICLE 23
	Offres hors délai

	ARTICLE 24
	Modification, substitution et retrait des offres

	E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

	ARTICLE 25
	Ouverture des plis et recours

	ARTICLE 26
	Caractère confidentiel de la procédure

	ARTICLE 27
	Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

	ARTICLE 28
	Détermination de la conformité des offres

	ARTICLE 29
	Qualification du soumissionnaire

	ARTICLE 30
	Correction des erreurs

	ARTICLE 31
	Conversion en une seule monnaie

	ARTICLE 32
	Évaluation des offres au plan financier

	ARTICLE 33
	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

	F- ATTIBUTION DU MARCHE

	ARTICLE 34
	Attribution du Marché

	ARTICLE 35
	Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres

infructueux

	ARTICLE 36
	Notification de l’attribution du Marché

	ARTICLE 37
	Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

	ARTICLE 38
	Signature du Marché

	ARTICLE 39
	Cautionnement définitif


A - Généralités
Article 1er : Portée de la soumission
1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel  d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l‟« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».
1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

 Article 3 : Fraude et corruption
3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.
i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les

faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii.  « Pratiques  collusoires »  désignent  toute  forme  d’entente entre  deux  ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   L’Autorité  Contractante rejettera   une   proposition   d’attribution  s’il  s’avère  que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou  s’est livré  à  des  manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influencer, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue
de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les

sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.  est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une  entreprise  publique  camerounaise  peut  participer  à  la  consultation  si  elle  peut

démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.
5.1. Les matériaux, les matériels, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2. Aux   fins de l’article  5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont

extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire
6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre  un  pouvoir  habilitant  le  signataire  de  la  soumission  à  engager  le

Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

1.   La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

2.   Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

3.   Les commandes acquises et les marchés attribués ;

4.   Les litiges en cours ;

5.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions  présentées  par  deux  ou  plusieurs  cocontractants  groupés  (co-traitance)

doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le  marché  doivent  être  signés de façon  à obliger  tous  les membres du groupement ;

c.  La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des

entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées  par  le  Maître  d’Ouvrage dans  un  compte  unique ;  en  revanche,  chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le  Soumissionnaire,  ses  employés  et  agents,  s’engagent de  toute  responsabilité  pouvant  en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion

Préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des  cocontractants  et  précise  les  conditions  du  marché.  Outre  le(s)  additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a.   La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.   Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e.   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f.    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g.   Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ; h.   Le cadre du Devis Quantitatif et estimatif ; i.    Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ; j.    Le cadre du planning d’exécution ;

k.   Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l.    Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m.  Modèles de lettre de soumission ; n.   Modèle de caution de soumission ; o.   Modèle de cautionnement définitif ;

p.   Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q.   Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r.   Modèle de marché ;

s.   Formulaire relatif aux études préalables ;

t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.   Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications  contenus  dans  le  DAO.  Il lui appartient de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis  d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la

régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture
des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article
8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou   en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ;  auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par  le  soumissionnaire comprendra les  documents détaillés au  RPAO, dûment

remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
3-  La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de  l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Le Dossier technique devra contenir une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l’une des catégories visées par la présente consultation.

Cette attestation de catégorisation dispense le soumissionnaire le da production des pièces justificatives relatives au chiffre d’affaire, aux références, aux moyens techniques et logistiques propres minima, au personnel permanent et à la localisation de l’entreprise.

b1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de

qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant Le marché, à savoir :

1-   le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2-   le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3-  Le devis estimatif dûment rempli ;

4-  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.    Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour  plusieurs  lots  du  même  Appel  d’Offres, ils  pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.    Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du Devis Quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du

Devis Quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si  les  clauses  de  révision  et/ou  d’actualisation  des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les  monnaies  de  l’offre  devront  suivre  les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant de  la soumission,  les  prix unitaires  du  bordereau  des prix  et  les  prix  du Devis

Quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.   Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.   Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du  bordereau  des  prix  et  les  prix  du  Devis

Quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.   Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b.   Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire  ou  de  celle  d’un pays  membre  éligible  largement  utilisée  dans  le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.    Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de  l’article 22  du  RGAO.  Une  offre  valable pour  une  période plus  courte  sera  rejetée par  l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans   des   circonstances   exceptionnelles,   l’Autorité   Contractante   peut   solliciter   le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,  seront  actualisés  par  application  de  la  formule  y  relative  figurant  à  la  demande  de

prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre  de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En  application  de  l’article  13  du  RGAO,  le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel  d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La  caution  de  soumission  sera  conforme au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au- delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission  acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement  d’entreprises  doit  être  établie  au  nom  du  mandataire  soumettant  l’offre  et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.    Les  cautions  de  soumission  et  les  offres  des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.    La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura

signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6.    La caution de soumission peut être saisie :

a.   Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b.   Si, le soumissionnaire retenu :

1-  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l‟article 37 du RGAO, ou

2-  Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application

de l‟article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.     Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces  délais, et  indiquera la  méthode retenue pour l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par  le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.     Excepté dans le cadre mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le  Dossier d’Appel d’Offres, et  fournir  en  outre tous  les  renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.     Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1.    À moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à

assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.    La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.    Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.    Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés  à  l’Article  8  du  RGAO  qui  pourrait  s’avérer nécessaire  à  l’issue  de  la  réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément   aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.    Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des

offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.    Le soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs de l’offre décrits à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant  clairement  l’indication  « Original ».  De  plus  le soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de  copies  requis  dans  les  RPAO,  portant  l’indication
« COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.    L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.    L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES (confère point 8 de l’Avis d’Appel d’Offre)
Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Confère point 8 de l’Avis d’Appel d’Offres
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1.    Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article
21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de

L’Appel d’Offres

22.2.    L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas,  tous  les  droits  et  obligations  de  l’Autorité Contractante  et  des  soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1.     Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres.  Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

24.2.  La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.     Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront

envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.     Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.     La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un 
temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à

heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents

signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.    Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé   à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.3.    Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance   d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.4.    Il  est  établi,  séance  tenante  un  procès-verbal  d’ouverture des  plis  qui  mentionne  la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.5.    À  la  fin  de  chaque  séance  d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie numérique des offres des soumissionnaires.

25.6.    En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des Recours (CER) avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture  des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment  signée  par  le  requérant  et,  éventuellement,  par  le  président  de  la  commission  de passation des marchés.

L’Observateur indépendant  annexe  à  son  rapport,  le feuillet  qui  lui  a été  remis, assorti  des

commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.    Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.    Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.
27.1.   Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de  calcul  découvertes  par  la  sous-commission  d’analyse lors  de  l’évaluation  des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.     La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.     Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

a-   est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

b-  Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires

qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.     Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés

compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.     L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification  stipulés  à  l’article  6  du  RPAO.  Il  est  essentiel  d’éviter tout  arbitraire  dans  la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs
30.1.    La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a-  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b-  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c-  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.    Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager
30.3.    Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre  évaluée la moins-disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1.   Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.    La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique

Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront

évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué

de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :

a- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article  30.2 du

RGAO.

b- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Devis  Quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci- dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d- En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases  techniques  ou  financières,  toute  autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e- En   prenant   en   considération   les   différents   délais   d’exécuter   proposés   par   les

soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f-  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g- Le  cas  échéant,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  18.3  du  RPAO  et  aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si  l’offre  évaluée  la  moins-disante  est  jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Devis  Quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE Article 34 : Attribution du marché
34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et

financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la

moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins- disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante  se  réserve  le  droit  d’annuler une  procédure  d’Appel d’Offres après l’autorisation  de l’Autorité  des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire  du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le  rapport  de  l’observateur indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal  de  la  séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres. 

37.2.  L’Autorité  Contractante  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des

soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de

quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des
Recours (CER) avec copies à l’organisme  chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante, et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
38-1- Après publication des résultats, le projet de  marché souscrit par l’attributaire est soumis  au visa du

Contrôle Financier compétent qui dispose à cet effet de soixante-douze (72) heures.

38.2.    L’Autorité Contractante dispose d’un délai de deux (02) jours pour la signature de la    Marché à compter de la date de réception du projet visé par le Contrôleur Financier compétent.

38.3.    Le  marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres doit être notifiée aux  titulaires dans les cinq (5) jours qui suivent leur date de signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1.  Dans  les  vingt  (20)  jours  suivant  la  notification  du  marché  par  l’Autorité Contractante,  le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 % du montant du marché, peut être remplacé

par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à

la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier

agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

[image: image13.png]



Pièce N°3 :
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
SOMMAIRE

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.
	A. Généralités …………………………………….……………………………………………………………………..

	Article 1 :
	Objet de l’appel d’offres. ………………………………………………………………

	Article 2 :
	Délai d’exécution ………………………………………………………………………

	Article 3 :
	Financement ………………………………………………………….………………………

	Article 4 :
	Fraude et corruption………………………………………………………………………

	Article 5 :
	Candidats admis à concourir ………………………………………………………

	Article 6 :
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés….…

	Article 7 :
	Qualification des Soumissionnaires. ………………………………….………………

	Article 8 :
	Visite des sites des  travaux ……………..…….……………………………………….

	B. Dossier d’Appel d’Offres …………………………………….……………………………………………..

	Article 9 :
	Contenu du Dossier d’appel d’offres …………………………………….………

	Article 10 :
	Éclaircissements  apportés au Dossier d’appel d’offres et  recours………

	Article 11 :
	Modification du Dossier  d’appel d’offres…………………………………….…

	C. Préparation des offres …………………………………….………………………………………………..

	Article 12 :
	Frais de  soumission………………………………………….…………….………………

	Article 13 :
	Langue de  l’offre…………………………………….……………………………………..

	Article 14 :
	Documents constituant  l’offre …………………………………….………………….

	Article 15 :
	Montant de  l’offre. …………………………………….………………………………….

	Article 16 :
	Monnaie  de soumission et de  règlement …………………………………….…

	Article 17 :
	Validité des  offres …………………………………….………………………………….

	Article 18 :
	Caution de  Soumission…………………………………….…………………………….

	Article 19 :
	Propositions variantes des  soumissionnaires et rabais ………………………

	Article 20 :
	Réunion  préparatoire  à l’établissement des  offres …………………………

	Article 21 :
	Forme  et signature de  l’offre. …………………………………….…………………

	D Dépôt des offres …………………………………….…………………………………………………………..

	Article 22 :
	Cachetage  et  marquage  des  offres …………………………………….………..

	Article 23 :
	Date  et  heure  limites  de  dépôt  des  offres……………………………………

	Article 24 :
	Offres  hors  délai …………………………………….……………………………………

	Article 25 :
	Modification, substitution  et  retrait des  offres…………………………………

	E. Ouverture des plis et évaluation des offres ……………………………………………………..

	Article 26 :
	Ouverture  des  plis  et  recours …………………………………….………………

	Article 27 :
	Caractère  confidentiel  de  la procédure …………………………………….……

	Article 28 :
	Éclaircissements  sur les  offres  et contacts avec  l’Autorité

Contractante…………………………………….……………………………………………

	Article 29 :
	Examen des offres et détermination de leur conformité……………………

	Article 30 :
	Qualification du  soumissionnaire …………………………………….………………

	Article 31 :
	Correction des  erreurs …………………………………….…………………………….

	Article 32 :
	Conversion en une seule  monnaie …………………………………….……………

	Article 33 :
	Comparaison des offres …………………………………….…………………………..

	Article 34 :
	Préférence  accordée  aux  soumissionnaires  nationaux …………………..

	Article 35 :
	Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres………………………………

	F. Attribution   du marché ……………………………………………………………….

	Article 36 :
	Attribution du marché …………………………………….……………

	Article 37 :
	Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler
la procédure…………………………………….………………………….

	Article 38 :
	Notification   de  l’attribution  du marché………………………

	Article 39 :
	Publication  des résultats  d’attribution du marché  et

recours…………………………………….…………………………………………………….

	Article 40 :
	Signature du marché …………………………………….…………..

	Article 41 :
	Cautionnement  définitif………………………….……………………………………...


A. GÉNÉRALITÉS
Article 1 :         Objet de l’Appel d’Offres
Le présent Appel d’Offres a pour objet l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE   dans    la Commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique) :

Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des Clauses

Techniques Particulières.

Article 2 :         Délai d’exécution
Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est fixé

à Quatre (04) mois calendaires.
Article 3 :         Financement:
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP, EXERCICE 2026, pour un montant prévisionnel de 100 000 000 (Cent millions) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

Article 4 :         Fraude et corruption
4.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe L’Autorité Contractante définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

 
est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

 
se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

 
Sont   appelées   “pratiques   collusoires”   toute   forme   d’entente  entre   deux   ou   plusieurs soumissionnaires (que  l’Autorité Contractante en  ait  connaissance ou  non)  visant  à  maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

     Sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de

menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un
marché.

L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

4.2. L‟Autorité en charge des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d‟interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout  soumissionnaire  reconnu  coupable  de  trafic  d’intérêts, de  délit  d’initiés, de  fraude,  de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  5 :        Candidats admis à concourir
5.1. La participation au présent Appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises, et disposant d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l‟une des catégories visées par la présente consultation.

5.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) doit être d‟un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s‟il :

i.  est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d‟offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu‟elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article  6 :           Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
6.1 Les matériaux, les matériels du Co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché à élaborer à l‟issue du présent Appel d’Offres sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

6.2 Aux fins de l‟article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou

fabriqués et d‟où proviennent les services.

Article  7 :           Qualification des Soumissionnaires
7.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a)  soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et b)  présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

7.2.   Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i)         l’offre  devra  inclure  pour  chaque  membre  du  Groupement  tous  les  renseignements  énumérés  à

l’article 13 ci-après (Pièces 13.1.2à 13.1.8 incluses);

ii)
le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l‟Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

iii)       En cas  de groupement solidaire, les cotraitants se  répartissent les sommes qui  sont  réglées par

l‟Administration dans un compte unique ;

7.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour  démontrer

qu‟elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  8 :           Visite des sites des travaux
8.1. Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux choisis et ses environs et par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

8.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses   employés et agents  dégagent l’Autorité Contractante et le Maitre Ouvrage, ainsi que leurs employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses   employés et agents demeurent  responsables  des  accidents  mortels  ou  corporels,  des  pertes  ou  dommages  matériels,  coûts  et  frais encourus du fait de cette visite.

 B.   DOSSIE R  D’ A PPEL D’ OFFRES 
Article  9 :           Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
9.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet d’un projet de marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 :    Avis d’appel d’offres (AAO)

Pièce n°2 :    Règlement Général de l’appel d’offres (R.G.A.O) Pièce n°3 :    Règlement Particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O) Pièce n°4 :    Projet  de marché

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.)

Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) Pièce n°5 :    Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires

5.1 : Modèle de Soumission ;

5.2 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

5.3 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission);

5.4 : Modèle de cautionnement définitif ;

5.5 : Modèle de caution d’avance de démarrage ;
5.6 : Modèle de caution de retenue de garantie ;
5.7 : Modèle d’attestation de solvabilité;

5.8 : Modèle de cadre de sous-détail des prix unitaires

Pièce n°6 :    Grille d’évaluation des Soumissionnaires

Pièce n°7 :    Preuve du Financement du projet

Pièce N°8 :    Liste des établissements bancaires et financiers agréés

Pièce n°9 :    Dossier d’études Préalables Ŕ Plans-

9.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble  des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  10 :         Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité  Contractante par  écrit, ou  par courrier  électronique (télécopie),  télex à  l’adresse suivante :  Maire  de  la Commune de BERTOUA 1ER, Tél 696 164 132.

L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

Article 11 :          Modification du Dossier d’Appel d’Offres
L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui doit être amplié à la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA

1ER, pour prise en compte de ses activités, notamment dans la programmation des sessions de dépouillement des offres, en particulier si ledit additif entraine un report de la date de dépôt des offres, le Maitre d’Ouvrage devrait également être informé.

C. PRÉPÉRATION DES OFFRES
Article 12 :          Frais de soumission
Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 13 :          Langue de l’offre
L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante,

seront rédigés en français ou en anglais.

Article 14 :          Documents constituant l’offre
Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet,  une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet,  une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

14.1    Volume 1 : le dossier administratif comprend :
1)    La déclaration d‟intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.

2)    L’attestation de Conformité Fiscale de l‟Exercice en cours datant de moins de trois (03) mois, ;

3)    La quittance d‟achat du Dossier d‟Appel d‟Offres ;

4)    Une copie de l’attestation de Domiciliation Bancaire datant de moins de trois mois ;

5)    La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d‟assurance agréée

par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du  montant prévisionnel; du projet ,  accompagnée du  récépissé  de  l’organisme  chargé  des  dépôts  et  consignations
(CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement ;

6)    Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivré par l’Agence de Régulation des Marchés

Publics (ARMP) ;

7)
L’attestation  pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

8)
La preuve de l’acceptation  des conditions du marché comprenant les copies dûment paraphées et signées à la dernière page du :

i.   Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

ii.   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

iii.   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

En cas de groupement d‟entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives

énumérées aux points 2 ; 5 et 6 du 14.1.1 ci-dessus.

14.2    Volume 2 : Offre technique comprenant :
14.2.1     Attestation de catégorisation ou la décision rendant publique la classification dans l‟une des catégories

du BTP du soumissionnaire.

14.2.2     Une méthodologie d’exécution des travaux

14.2.3     La description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le

devis quantitatif et estimatif

14.2.4     Un planning des travaux comprenant toutes les tâches  du devis quantitatif et estimatif

14.2.5     Un  planning    d’approvisionnements et  de  mobilisation  du  matériel  concordant  avec  le  planning d’exécution des travaux

14.3    ;Volume 3 : Offre financière comprenant :
14.2.6     Une soumission conforme au modèle joint, timbrée, datée et signée;

14.2.7     Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

14.2.8     Le devis quantitatif et estimatif des travaux, daté et signé du soumissionnaire;

14.2.9     Le Sous-détail des prix unitaires

Article 15 :          Montant de l’offre
15.1          Le montant du marché à élaborer couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Devis Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

15.2          Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du devis estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

15.3          Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont non-révisables, mais actualisables conformément aux dispositions des articles 75 du Code des  Marchés  Publics  et  20.7  du  CCAG,  pour  tenir  compte  des  mutations  économiques,  par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.

15.4          Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Formulaire 4.8).

Article 16 :          Monnaie de soumission et de règlement
Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

Article 17 :          Validité des offres
17.1          Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.2             Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  avant  l’expiration  du  délai  initial  de  validité  des  offres,  l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l‟Article 18 du RPAO.

Article 18 :          Caution de Soumission
18.1          En application des dispositions de l'article 14 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission délivrée par une institution financière agréée par le Ministre en charge des Finances de montant spécifié dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre., elle sera accompagnée du récépissé de l‟organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement.

18.2             Toute offre accompagnée d‟une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté et aux exigences du

18.1 ci-dessus dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER.

Les Cautions de Soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l‟Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟Article 17.2 du RPAO.

18.3             Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de

quinze (15) jours, après la publication du résultat de l‟attribution, à l‟exception de l‟exemplaire de l‟offre destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation.

18.4             La Caution de Soumission de l‟attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé   ledit marché  et fourni le Cautionnement définitif requis.

18.5          La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)        si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l‟Article

25.1 du RPAO ;

(b)        si, dans les délais prévus à l‟article 40 du RPAO, l‟attributaire du marché ne parvient pas : (i)
à signer ledit marché , ou

(ii)        à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 19 :              Propositions variantes des soumissionnaires et rabais.
Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l‟Administration. Les rabais des soumissionnaires présentés de manière manuscrite ainsi que ceux mentionnés uniquement en chiffres ou en lettres seront rejetés.

Article 20 :              Réunion préparatoire à l’établissement des offres
Sans objet.

Article 21 :              Forme et signature de l’offre
21.1             Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l‟offre décrits à l‟Article 14 du RPAO, en

un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l‟indication « ORIGINAL ».
De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l‟indication « COPIE ». En cas de

divergence entre l‟original et les copies, l‟original fera foi.

21.2             L‟original et toutes les copies de l‟offre devront être dactylographiés ou écrits à l‟encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l‟Article 7.1 (a) ou 7.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l‟offre  comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de

l‟offre.

21.3             L‟offre  ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne

soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 22 :          Cachetage et marquage des offres
22.1.         L’Offre  devra  être  exclusivement  transmise  en  Ligne  par  le  soumissionnaire  sur  la plateforme COLEPS au plus tard le       26/02/2026  _, à    9   heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « COPIE DE SAUVEGARDE », en plus de la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°   001 /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du
28/01/2026   POUR L’ÉLECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE  DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST  (lot unique)
" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
22-2 - Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

   5 MO pour l’Offre Administrative ;

   15 MO pour l’Offre Technique ;

   5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

   Format PDF pour les documents textuels ;

   JPEG pour les images.

NB : Le non-respect du format et la taille des fichiers numérisés des offres entraine le rejet systématique des offres.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Article 23 :          Date et heure limites de dépôt des offres
23.1          Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.

23.2          L‟Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l‟Article 11 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations de l‟Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 24 :          Offres hors délai
Toute  offre  reçue  par  l‟Autorité  Contractante  après  les  dates  et  heure  limites  fixées  pour  le  dépôt  des  offres conformément à l‟Avis d‟Appel d‟Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 25 :          Modification, substitution et retrait des offres
25.1          Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l‟avoir présentée, sous réserve que l‟Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

25.2          La notification de modification ou retrait de l‟offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l‟Article 21 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3          Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

25.4          Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration  du délai de validité des offres spécifiée dans l‟Article 17 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l‟Article 18.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 26 :          Ouverture des plis et recours
26.1          L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres,

en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une

personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

26.2          Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER établira le procès- verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents qui en recevront copie.

26.3          En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des Recours (CER) avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l‟ouverture des plis, sous la forme d‟une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

Article 27 :          Caractère confidentiel de la procédure
Aucune information relative à l‟examen, aux éclaircissements, à l‟évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l‟attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l‟annonce de l‟attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER dans l‟examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de l‟offre dudit soumissionnaire.

Article 28 :          Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
28.1          Pour faciliter l‟examen, l‟évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation Départementale des Marchés Publics peut, s‟il le désire et sur proposition de la Sous- Commission d’Analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n‟est recherché, offert ou autorisé, sauf si c‟est  nécessaire pour confirmer la correction d‟erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d‟analyse lors de l‟évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l‟Article

31 du RPAO.

28.2          Sous réserve des dispositions de l‟alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER et de la Sous-Commission d‟Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l‟ouverture des plis et l‟attribution du marché correspondante.

28.3          Toute tentative faite par un  soumissionnaire pour influencer  les propositions de la  Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER relatives à l‟évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l‟Autorité Contractante en vue de l‟attribution du marché pourra entraîner le rejet de l‟offre dudit soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟article 4 du RPAO.

Article 29 :          Examen des offres et détermination de leur conformité
29.1          Avant d‟effectuer l‟évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des marchés placée auprès de la Commune d’Arrondissement de BERTOUA 1ER vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres.

29.2          Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

29.3          La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER déterminera si l‟offre est conforme pour l‟essentiel aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.4          Si une soumission n‟est pas conforme pour l‟essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5          A l‟issue de l‟ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-Commission d‟Analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

29.5.1         Critères  d’évaluation  de s  offre s  :
29.5.1.1        Critères éliminatoires
b.   29.5.1.1.1     Offre Administrative
1)
Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment   entre   autres   l’absence  de   timbre,   l’absence   de   mention   manuscrite   de l’Établissement financier émetteur, l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement;

2)    Pièce administrative falsifiée ;

3)
Non-conformité  ou  absence  de  l’une  des  pièces  administratives  après  le  délai  de  48  heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission.

c.   Offre technique
1)  Absence d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique la classification dans le domaine de l’énergie électrique ;

d.   Offre Financière
1)  Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif

2)   Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière

défini dans le RPAO ;

3)  Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%. ;

4)  Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix unitaire.

29.5.1.2        Critères essentiels
1)    Production d’une méthodologie d’exécution des travaux

2)    Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le devis

quantitatif et estimatif

3)    Existence d’un planning des travaux comprenant toutes les tâches du devis quantitatif et estimatif

4)
Existence d’un planning  d’approvisionnements et de mobilisation du matériel concordant avec le planning d’exécution des travaux

5)    Concordance  entre  la  durée  d‟exécution de  chaque  tâche  avec  leur  représentation  sur  le  planning

d‟exécution des travaux

N.B Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage
supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5 , seront examinées,
29.5.1               Evaluation des offres
Les offres seront évaluées en trois étapes, suivant le canevas présenté en annexe.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)
Pour qu‟une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires

indiqués .

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.
2ème  étape :  Evaluation  de  l’ offre  te chnique  ( Volume  2). 
Pour  qu’une  offre  soit  déclarée  conforme  techniquement,  elle  devra  satisfaire  à  tous  les  critères

éliminatoires indiqués.

Seules les offres présentant des dossiers techniques conformes seront évaluées financièrement.
3ème  étape :  Évaluation  de  l’ offre  financière  ( Volume  3) 
Pour qu‟une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire au critère éliminatoire a) indiqué à .

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :
-

Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l‟article 31 ci- après concernant la correction des erreurs ;

-

Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne seront pas prix en compte et ne feront donc pas partie du marché.

Article 30 :          Qualification du soumissionnaire
La Sous-Commission d’Analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l‟article 7. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 31 :          Correction des erreurs
31.1          La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a)
Le montant identique en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires fera foi et sera reporté dans le devis quantitatif et estimatif ;

b)
S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l‟avis de la

Sous-commission d‟analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal

placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

c)
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n‟est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

d)       S‟il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi,

à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

e)
S‟il y a contradiction entre tous les trois montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

f)        S‟il y a une différence   entre d‟une part le montant en lettres du BPU et d‟autre part les

montants  identiques en chiffres  du BPU, du DQE et du sous-détail des prix unitaires, ce montant identique en chiffres fera foi.

31.2          Le   montant   figurant   dans   la   Soumission   sera   corrigé   par   la   Sous-commission   d‟analyse, conformément à la procédure de correction d‟erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l‟engager.

31.3          Si le Soumissionnaire ayant présenté l‟offre évaluée la moins-disante, n‟accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

Article 32 :          Conversion en une seule monnaie
Sans objet.

Article 33 :          Comparaison des offres
33.1          Seules  les  offres  reconnues  conformes,  selon  les  dispositions  de  l‟Article  29  du  RPAO,  seront

comparées par la Sous-Commission d‟Analyse.

33.2          En évaluant les offres, la Sous-Commission d‟Analyse déterminera pour chaque offre, le montant

évalué de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :

a)   en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l‟Article 31 du RPAO ;

b)  en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

c)   le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais

offerts par le Soumissionnaire ;

33.3          L‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d‟Appel d‟Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l‟évaluation des offres.

Article 34:           Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Sans objet

Article 35 :          Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres
Le rapport d‟analyse des Offres  respectera le canevas indicatif ci-après :

I-  GÉNÉRALITÉS

II- COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D‟ANALYSE DES OFFRES  ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE.

II-1-Composition de la Sous-commission d‟analyse

II-2 -Rappel des missions assignées à la sous-commission d‟analyse des offres.

III- RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

IV- OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D‟APPEL D‟OFFRES

V- METHODOLOGIE DE TRAVAIL

VI- DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

VII-      EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES

a.  Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1)
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Offre Administrative
	Observations

	
	
	-
	
	

	
	
	-
	
	


b.  Deuxième étape : Evaluation de l‟offre technique (Volume 2)
i.   Vérification de la catégorisation du soumissionnaire

c. Troisième étape : Evaluation de l‟offre financière (Volume 3)

i.   Rappel des Critères éliminatoires de l‟Offre financière ;

ii.   Rectification des montants des Offres :

    Prise en compte des Correction des sous-détails des prix ;

    Correction des bordereaux des prix unitaires ;

iii.   Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé dans
l‟offre
	Motif élimination de
l‟offre
	Observations

	
	
	-
	
	
	


iv.   Correction des devis estimatifs des offres ;
v.   Récapitulatif de l‟évaluation et de la correction des Offres Retenues.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé

dans l‟offre
	Montant évalué et corrigé
	Observations

	
	
	-
	
	
	

	
	
	-
	
	
	


vi.   Comparaison des offres Retenues
	Lot
	Entreprises
	Montant prévisionnel du DAO
	Montant TTC proposé et corrigé
	Rang

	
	
	
	
	


F - ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Article 36 :          Attribution du marché
Sous réserve des cas d‟annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus aux Articles 34 et 35 du Code des

Marchés Publics, l‟autorité contractante attribuera le marché au profit du soumissionnaire dont l‟offre:

1-    administrative sera jugée conforme ;

2-    financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du   bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

Article 37:             Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la  procédure
Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟annuler la présente procédure d‟Appel d‟Offres (après autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer l‟appel d‟offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER, sans qu‟il y‟ ait lieu à réclamation.

Article 38:             Notification de l’attribution du marché
38.1           Avant l‟expiration  du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l‟Autorité  Contractante notifiera  à

l‟attributaire du marché par communiqué, que leurs soumissions ont été retenues.

La publication du résultat d‟appel d‟offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut

tenir lieu de cette notification.

38.2           Après publication du résultat, les offres non retenues (à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme

chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d‟attribution.

Article 39 :            Publication des résultats d’attribution du marché et recours
39.1.          L‟Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d‟attribution, le procès-

verbal de la séance d‟attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d‟analyse des offres.

39.2.           L‟Autorité  Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires

concernés qui en font la demande.

39.3.          Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)

jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme

chargé de la régulation des marchés publics.

39.4.           En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité Chargé de

l‟Examen  des Recours (CER) avec copies à l‟organisme  chargé de la régulation des marchés publics et à l‟Autorité Contractante.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 40 :            Signature du marché
40.1.          Après publication des résultats, le projet   de marché souscrit par l‟attributaire  est soumis   au visa du

Contrôle Financier compétent qui dispose à cet effet de soixante-douze (72) heures.

40.2.           L‟Autorité Contractante dispose d‟un délai de deux (02) jours pour la signature du marché  à compter de la date de réception du projet visé par le Contrôleur Financier compétent.

40.3.           Le marché à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres doit être notifiée aux  titulaires dans les cinq (5)

jours qui suivent leur date de signature.

Article 41 :            Cautionnement définitif
41.1           Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l‟Autorité Contractante, le co-contractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d‟appel d‟offres.

41.2           Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l‟Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

[image: image14.png]


41.3           L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché à correspondante.

[image: image15.png]


Pièce N°4: Projet de marché
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------ 
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------ 
INTERNAL TENDER BOARD
MARCHE N°          /M/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/ C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du
                           pour l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE
dans  la commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).
TITULAIRE        :  

B.P.             à             tél             Fax 

N° R.C :             à  

N° Contribuable :

OBJET: Travaux d’électrification par extension du réseau électrique MT/BT .

LIEU : NGANKE, Commune de BERTOUA 1ER DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois. MONTANT EN FCFA :

	TOTAL H.T.V.A …………….…….. =
	

	T.V.A (19,25 %) ………….…=
	

	A.I.R. (2,2% ou 5,5%) …………… =
	

	TOTAL DES TAXES …………… =
	

	TOTAL T.T.C. …………………=
	

	NET A MANDATER ………………. =
	


FINANCEMENT : BIP MINEE - EXERCICE 2026.
SOUSCRITE, le  

SIGNEE, le 

NOTIFIEE, le 

ENREGISTREE, le 

ENTRE
L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER,
Ci-après dénommé:
« L’AUTORITE CONTRACTANTE»
D’une part
ET
L’Entreprise …………………………………………………
B.P :_                 Tel :

N° CONTRIBUABLE: ………………………….,


Fax : 

N° RC: ……………………………………………………..,

Représentée par M. ……………………………………………….. son  ………………………….,
Ci-après dénommée :
« LE CO-CONTRACTANT »
D‟autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………          43

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………….……      57
Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….………………..…   74
Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ……………………        75
TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
	SOMMAIRE

	CHAPITRE I
	GÉNÉRALITÉS

	Article 1er
	Objet du marché

	Article 2
	Procédure de passation du marché

	Article 3
	Pièces contractuelles constitutives du marché

	Article 4
	Textes généraux applicables au marché

	Article 5
	Définitions et attributions

	CHAPITRE II
	EXECUTION DES TRAVAUX

	Article 6
	Délai d‟exécution

	Article 7
	Communication

	Article 8
	Ordre de Service

	Article 9
	Rôle et responsabilité du co-contractant

	Article 10
	Sous-traitance

	Article 11
	Projet d‟Exécution

	Article 12
	Matériel et personnel à mettre en place

	Article 13
	Législation concernant la main d‟œuvre

	Article 14
	Remplacement du personnel d‟encadrement

	Article 15
	Modification des ouvrages

	Article 16
	Matériaux

	Article 17
	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

	Article 18
	Brevet d‟invention

	Article 19
	Phasage des travaux

	Article 20
	Accès au chantier

	Article 21
	Réunions de chantier

	Article 22
	Journal de chantier

	Article 23
	Mise à disposition des lieux

	Article 24
	Mesures de sécurité

	Article 25
	Protection de l‟environnement

	Article 26
	Remise en état des lieux

	CHAPITRE III
	RECEPTION DES TRAVAUX

	Article 27
	Réception provisoire

	Article 28
	Délai de garantie

	Article 29
	Entretien pendant la période de garantie

	Article 30
	Réception définitive

	Article 31
	Commission de réception

	CHAPITRE IV
	DISPOSITIONS FINANCIERES

	Article 32
	Montant du marché

	Article 33
	Consistance des prix

	Article 34
	Sous-détail des prix

	Article 35
	Travaux supplémentaires Ŕ variation dans la masse et la nature des travaux

	Article 36
	Préparation des Décomptes

	Article 37
	Modalités et règlement des travaux exécutés

	Article 38
	Avance de démarrage

	Article 39
	Cautionnement définitif

	Article 40
	Retenue de garantie

	Article 41
	Assurance et protection des chantiers

	Article 42
	Variation des prix

	Article 43
	Régime fiscal et douanier

	Article 44
	Timbre et enregistrement

	Article 45
	Pénalités

	CHAPITRE V
	CLAUSES DIVERSES

	Article 46
	Frais commerciaux extraordinaires

	Article 47
	Transports internationaux

	Article 48
	Informations de chantier à afficher

	Article 49
	Résiliation du marché

	Article 50
	Différends et litiges

	Article 51
	Cas de force majeure

	Article 52
	Edition et diffusion du marché en projet

	Article 53 et dernier
	Validité et entrée en vigueur du marché


CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
Article 1er :       OBJET DU MARCHÉ
Le marché à élaborer à l‟issue du présent appel d’offres a  pour objet l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE      dans    la commune de BERTOUA 1ER,   Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est (lot unique ).

Article 2 :     PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres dont l’objet est précisé ci-dessus est passé après
Appel d’Offres National Ouvert N°           /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du   


pour
objet l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE     dans   la commune de

BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est (lot unique).

Article 3 :      PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Le co-contractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

    Le marché proprement dite comprenant :

  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

  Le Bordereau de Prix (BP) ;

  Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

    La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au

Dossier d’Appel d’Offres et au marché à élaborer ;
    Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

    Le planning d’exécution des travaux ;

    Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

 
Le  Cahier  des  Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux  marchés publics des travaux, mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

Article 4 :      TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHÉ
Le marché à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres est soumis aux textes généraux ci-après :

 La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l‟Etat et des autres entités publiques;

 La Loi N° 2025/012 du 17 Décembre 2025  portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour

l’EXERCICE 2026 ;

 le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier
des Marchés Publics ;

 Le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
 le  Décret  N°  2012/076 du  08  Mars  2012,  modifiant et  complétant certaines dispositions du  Décret
N°2001/048  du  23  Février  2001  portant  création,  organisation  et  fonctionnement  de  l’Agence de

Régulation des Marchés Publics ;

 la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des

Marchés Publics ;

 La  circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25/04/2022 relative à  l’application du Code des  Marchés
Publics ;

 La  circulaire  N°000014/C/MINMAP/CAB du  23/07/2025    relative  aux  modalités  de  constitution,  de consignation et de conservation, de déconsignation , de restitution et de réalisation des garanties dans les Marchés Publics ;

 La Circulaire N°0001877/C/MINFI DU  31 Décembre 2025  portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2026 ;

 d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché à élaborer à l’issue du présent appel d‟offres.

Article 5 :      DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
5.1.    Définitions générales
Pour l’application des dispositions du marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres, il est à préciser

que :
  Le Maître d’ouvrage est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER;

  L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  Le Chef de Service du marché est le Chef Service Technique de la Mairie de BERTOUA 1ER ;

  La Commission de Passation des Marchés Compétentes est la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  L’Autorité chargé du suivi de l’effectivité et de la conformité des prestations est le Délégué

Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;
  L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Lom et Djerem ou son représentant dûment mandaté ;

  Le co-contractant est :                          .

  les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de                                       .

  Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

5.2.    Nantissement
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres, conclu conformément aux dispositions du Décret

N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du marché une

copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

   Le Maître d’ouvrage est chargé de l’ordonnancement de la liquidation des décomptes ;

   Le Contrôleur Financier Spécialisé auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua (CFS/CUB) est de l’apposition du VISA BUDGETAIRES ;
   Le Receveur Municipal de la Commune de BERTOUA 1ER est chargé des paiements.

5.3.    Attributions du Chef Service du marché
Le Chef Service du marché est chargé :

   de s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles ;

   de la rédaction des rapports d’avancements et d’achèvement de l’exécution du marché ;
   de la convocation de la commission de réception ;

   du suivi du Maître d’œuvre et de l’approbation de ses rapports périodiques ;

   de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maître d’Ouvrage, au

Contrôleur Externe et à l’Organe chargé de la régulation des marchés ;
   de l’arbitrage des conflits entre le cocontractant et l’Ingénieur ou le cas échéant, entre le cocontractant et le Maître d’œuvre ;

   de la présidence des réunions périodiques de gestion du marché.

5.4.    Attributions de l’Ingénieur.
L’Ingénieur a pour mission :

   Approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le co-

Contractant, ou par le Maître d’Ouvrage ;

   S’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le

Maître d’Ouvrage ;

   Assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d’œuvre publique ;

   Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le co-contractant ;

   Vise les décomptes des prestations exécutés ;

   Supervise les opérations préalables à la réception ;

   Assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

   S’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d’exécution que

pour la vie du projet ;

5.5.    Contrôle Externe de l’exécution du marché
Il est exercé par la Délégation Départementale des Marchés Publics du LOM ET DJEREM. A ce titre, elle :

   Vérifie à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées

et réceptionnées ;

   Vérifie après signature du Marché, son adéquation avec le dossier d’Appel d’Offres, la décision d’attribution et l’Offre du cocontractant ;

   Vérifie à postériori, sur la base des décomptes dont il reçoit copie, l‟adéquation entre les

prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ;

   Signale au chef service, à l‟Ingénieur et/ou au Maître d‟œuvre, les cas de manquements observées dans l‟exécution du marché ;

   Assiste, en qualité d‟observateur, aux réceptions des prestations ;

   Reçoit copie des décomptes provisoires à la diligence du Maître d‟Ouvrage et vise les

décomptes finaux et définitifs. CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX Article 6 :      DELAI D’EXECUTION
Le  délai  maximum d’exécution des  travaux objet  du  marché à  élaborer sera  de  Quatre (04)    mois
calendaires, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d‟accès sur place.

Ce délai court à compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 :       COMMUNICATION
7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du marché à élaborer devront être faites aux adresses suivantes :

  Dans le cas ou le co-contractant est le destinataire :……………………………………..

passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

   Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire :

o
Monsieur le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER, B.P : …………… Tel ……………. avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et au délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au

Chef Service du marché et au Délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM.

Article 8 :       ORDRE DE SERVICE
8.1.  L’ordre de Service de démarrage des travaux est signé et notifié par le Maître d’Ouvrage. IL   est transmis à l’Agence de régulation des Marchés Publics dans un délai de sept (07) jours calendaires à compter de sa date de notification.

8.2. Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés et

notifiés par le Maître d’Ouvrage.
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur du marché.
8.4. Les ordres de services valant mise en demeure seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage, avec copies à l’Ingénieur du marché, au Contrôleur Externe et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

8.5 Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas Le co-contractant  d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 :      ROLE ET RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5)

exemplaires à chaque début de mois.

Le co-contractant  sera réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement  et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale,  il  est  réputé  s’être  procuré  toutes  les  informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

Le co-contractant  est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l‟art
conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, Le co-contractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le co-contractant   reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous- traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.
Le co-contractant  devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des

travaux.

Le  co-contractant    devra  tenir  constamment  à  jour  un  planning  d’avancement des  travaux    et  le

Communiquer régulièrement à l’ingénieur.

Article 10 :    SOUS-TRAITANCE
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire

exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire
En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 :    PROJET D’EXECUTION
Le  projet  d’exécution, comprend  les  pièces  graphiques  détaillées,  les  notes  de  calcul  et  toutes  les

informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Co-contractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après approbation, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du marché pour visa. Le  Chef de Service du marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser et transmettre   ledit projet d’exécution à l’Ingénieur et au Délégué Départemental des Marchés publics.

L’approbation de l’ingénieur du marché, le visa du Chef de Service du marché n’atténuent en rien la responsabilité du Co-contractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Co-contractant remet à l’ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. La procédure de validation du plan de recollement reste la même que celle du projet d’exécution.

Article 12 :    MATERIEL ET PERSONNEL À METTRE EN PLACE
Le co-contractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécutée dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié,

fournie par le co-contractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’ingénieur du marché. En cas d’accord, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 :    LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE
Le co-contractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 :    REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le co-contractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de sa Lettre-Commande.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le co-contractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si l’ingénieur exige le remplacement d’un personnel du co-contractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le co-contractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 :    MODIFICATION DES OUVRAGES
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans pour cela que le co- contractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 :    MATERIAUX
Le co-contractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des

travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves

que l’ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le co-contractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d‟extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d‟ouvrages.

Article 17 :    DEMOLITION DES  OUVRAGES  DEFECTUEUX  ET  ENLEVEMENT  DES  MATERIAUX REFUSES
17.1.  L’ingénieur du marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

   L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d‟autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

   La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

17.2.  En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du co-contractant.

Article 18 :    BREVET D’INVENTION
Le co-contractant doit s’entendre s‟il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 :    PHASAGE DES TRAVAUX
Le  co-contractant doit  respecter  le  séquençage des  différentes  phases  des  travaux  décrites  dans  sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 :    ACCES AU CHANTIER
Le Maître d’Ouvrage, Le Délégué Départemental des Marchés Publics, l’Ingénieur  du marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 :    REUNIONS DE CHANTIER
Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’ingénieur.

La participation de l’ingénieur et du co-contractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis au Délégué

Départemental des Marchés Publics à la diligence de l’ingénieur du marché.

Article 22 :    JOURNAL DE CHANTIER
Le  co-contractant  tient  un  journal  de  chantier  mis  à  jour  de  façon  quotidienne. Il est conservé  en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’ingénieur, du Chef de Service du marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

   les conditions atmosphériques ;

   l‟avancement des travaux ;

   le personnel présent sur le chantier ;

   les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

   les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

   les prestations réalisées par les sous-traitants ;

   les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

   les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l‟Ingénieur, ainsi que les

observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

   les observations de toute nature relevées par l‟Ingénieur ou le Co-contractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

   les opérations administratives relatives à l‟exécution et au règlement du marché (notifications,

résultats d‟essais, attachements) ;
   les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par l‟Ingénieur et le responsable des travaux représentant le co- contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du co-contractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier au Délégué Départemental des Marchés Publics ou à l‟Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du marché. En tout état de cause Le co-contractant ne peut se prévaloir de l‟impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 23 :     MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d‟emprunts, les voies d‟accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l‟exécution des travaux, ne peuvent  être  édifiés  que  sur  les  emplacements  agréés  par  l‟Ingénieur en  accord  avec  les  autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du co-contractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l‟état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 24 :    MESURES DE SECURITE
Le  co-contractant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  protection  du  personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le co-contractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’ingénieur.

Article 25 :    PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le co-contractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 :    REMISE EN ETAT DES LIEUX
La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX
Article 27 :    RECEPTION PROVISOIRE
Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics et à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du marché ou son représentant, en présence comme observateur du Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant et le co-contrantant porte sur :

   la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;
   la constatation des quantités effectivement réalisés ;

   la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans Le marché ;

   La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

   la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Ces  opérations  font  l’objet d’un procès-verbal dressé  sur  le  champ  et  signé  contradictoirement par L’ingénieur du marché, le Co-contrantant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Co-contractant.

La réception provisoire est effectuée à la demande du Co-contrantant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans  le  marché, exécution constatée par  un  procès-verbal de  levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

Le Co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la

réception. Il est tenu d‟y assister (ou de s’y faire représenter).

Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la

Commission de réception.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception

technique et procède à la réception provisoire des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

     la réception provisoire des travaux sans réserve ;
     le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux..

Article 28 :    DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 :    ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
Pendant la période de garantie, le co-contractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le co-contractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’ingénieur n‟en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du co-contractant.

Article 30 :    RECEPTION DEFINITIVE
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

   la réception définitive des travaux sans réserve ;

   la nécessité de lever les  réserves dans un délai imparti, préalablement à la  fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du

Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves

Article 31 :    COMMISSION DE RECEPTION
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par au  moins 2/3 des membres de la commission dont le Président, prononce soit :

   la réception définitive des travaux sans réserve ;

   la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la  fixation d’une
nouvelle date de réception définitive des travaux.

   Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

La commission de réception est composée ainsi qu‟il suit :

  Président :

   Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant dûment mandaté ;

  Observateur :  Délégué  Départemental  des  Marchés  Publics  du  LOM  ET  DJEREM  ou  son représentant

  Membres :

   Le Chef Service du marché;

   Le Comptable matières de la Commune de BERTOUA 1ER.

  Rapporteur :

   L’Ingénieur du marché ou son représentant.

Le Co-contractant saisit le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32 :    MONTANT DU MARCHÉ
Le montant du marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de              (en chiffres)            (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

   Montant HTVA :            (_       ) francs CFA

   Montant de la TVA :                (_         ) francs CFA

33.1.  Les montants du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au  montant  hors  TVA,  du  taux  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais éventuellement consenti par le co-contractant.

Article 33 :    CONSISTANCE DES PRIX
Les  prix  figurant  au  bordereau  des  prix  unitaires  sont  réputés  établis  sur  la  base  des  conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles

d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

   les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

   la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime

des pluies et des eaux dans la région ;
   les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

   les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

   les  prises  de  contacts  avec  les  principaux  acteurs  locaux  (autorités  administratives  et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 :    SOUS-DETAIL DES PRIX
Le co-contractant est sensé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et  de démontage des  installations provisoires de  chantier, d’amortissement des installations, du  matériel et  de l’outillage, ainsi que toutes les  sujétions, frais généraux, faux frais  et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

   Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

   Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

   Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

   Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

   Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

   Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

   Assurance y compris responsabilité civile ;

   Assurance de chantier ;

   Frais financier et frais généraux du chantier ;

   Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les  prix du  bordereau des prix comprennent toutes les  sujétions d’exécution qu’elles soient ou  non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans Le marché, l’attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 35 :    TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE ET LA NATURE DES TRAVAUX
Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par un Co-contractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le devis estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Co-contractant.

Article 36 :    PRÉPÉRATION DES DECOMPTES
Le Co-contractant est rémunéré par décomptes provisoires établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A  l‟issue de  chaque  réception  partielle  des  travaux,  le  Co-contractant  et  l’Ingénieur  établissent  un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de  décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en  sept (07) exemplaires, sont

transmis à l’Ingénieur du marché.

L’Ingénieur du marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef Service pour liquidation.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y  appose le visa. Ce décompte comprend :

        Le décompte final définitif et les additifs éventuels ;

        Eventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie, le cas échéant ;
        La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant et la réception définitive, lient définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

Article 37 :  MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES
Le règlement du marché est exécuté par le Maître d‟Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept

(07) exemplaires par le co-contractant et signés par :

   le Co-contractant ;

   l‟Ingénieur du marché ;

   le Chef de Service.

Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du co-contractant. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 :    AVANCE DE DEMARRAGE
Une avance de démarrage d‟un montant au plus égal à 20% du montant TTC   du marché   peut être

accordée à la demande du Co-contractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

Le remboursement de l’avance de démarrage s’effectue par prélèvement de 30% sur chaque décompte et commence lorsque le montant des prestations exécutés au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant initial du marché, il s’achève lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%) . En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au  fur  et  à  mesure  du  remboursement de  l’avance  de  démarrage,  l’Autorité Contractante donne  la

Mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Co-contractant en fait la demande.

Article 39 :    CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt

(20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 2% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par  une  caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

Au terme de l’exécution intégrale de l’ensemble des prestations prévues par Le marché, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée par main levée de l’Autorité Contractante sur demande écrite du Co-contractant. A défaut, ledit cautionnement définitif sera saisi au profit du Maître d’Ouvrage.

Article 40 :    RETENUE DE GARANTIE
A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une
retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire

camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 41 :    ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS
Le Co-contractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les

dommages de toutes natures causés aux tiers :

   par son personnel, salarié en activité de travail ;

   par le matériel qu’il utilise ;

   du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Co-contractant

Le co-contractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les  travaux pour  présenter un  certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle  a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai Le marché peut être résilié.

Le co-contractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Co-contractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 42 :    VARIATION DES PRIX
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 43 :    REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le marché à élaborer à l’issue  du présent appel d’offres est soumis aux droits et taxes en vigueur au

Cameroun.

Article 44 :     TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le co-contractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie de BERTOUA 1er   pour ventilation.

Article 45 :    PENALITES
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par Le marché;

Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du présent marché de base par jour calendaire de retard au-delà

du trentième jour.

Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base, sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.
Article 46 :    FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES
Le co-contractant déclare que le présent marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à

perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le co-contractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’Ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si Le co-contractant   était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 47 :    TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Au cas où l’exécution du marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 48 :    INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER
Dans un délai de 10 jours à partir de l‟ordre de service de commencer les travaux, le co-contractant s‟engage à apposer à l‟entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

   Matériau : bois

   Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

   Revêtement :   une   couche   de   peinture   antirouille   suivie   d‟une   couche   de   peinture

glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

   Texte :
	MARCHE N°            /M/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026

	TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (LOT N°       )

	Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	Chef Service : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	INGENIEUR DU MARCHE :
Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Lom et Djerem

	Autorité Chargé du Contrôle Externe :
DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU LOM ET DJEREM

	ENTREPRISE :……………………………………………..

	Financement : BIP MINEE   - EXERCICE 2026

	Délai d’Exécution : Quatre (04) mois
	Début des Travaux :  


	
	Fin des Travaux :  



Article 49 :    RESILIATION DU MARCHÉ
Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°

2018/366 du 20 Juin 2018  portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas  de :

   Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux   de plus de sept (07) jours calendaires ;

   Retard  dans  les  travaux  entraînant  des  pénalités  au-delà  de  10%  du  montant  du marché ;

   Absence de cautionnement définitif ;

   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

   Défaillance de l’Entrepreneur ;

   Non-paiement persistant des prestations.

Article 50 :    DIFFERENDS ET LITIGES
Les parties conviendront que les litiges pouvant naître de l’interprétation  ou de l’exécution  du marché en projet relèveront des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 51 :    CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas où Le co-contractant  invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

   Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
   Vent : 40 mètres par seconde ;
   Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 52 :    EDITION ET DIFFUSION DU MARCHÉ EN PROJET
Quinze (15) exemplaires du marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par

les soins de l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 53 et dernier :     VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ
Le marché en projet ne deviendra valide qu’après sa signature par l’Autorité  Contractante, et

entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité.

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES…………………………………………………………………….

Article 1 : Conformité avec les règlements

Article 2 : Consistance des travaux

Article 3 : Conditions de calcul des ouvrages aériens de distribution

Article 4 : Condition de calcul des lignes HTA 30 KV

TITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR…………………………………………………………….

Article 5 : Étude à la charge de l’entrepreneur

Article 6 : Matériels et fournitures à la charge de l’entrepreneur

Article 7 : Travaux incombant à l’entrepreneur

Article 8 : Délais d’exécution

TITRE 3 : LIGNES AERIENNES HTA/BT…………………………………………………………………….

Article 9 : caractéristiques générales de la ligne MT

Article 10 : caractéristiques générales de la ligne BT

Article 11 : Caractéristiques des lignes mixtes

Article 12 : Armements

Article 13 : Isolateurs

Article 14 : Accessoires de supports

Article 15 : Supports béton armé

Article 16 : Poteaux bois

Article 17 : Poteaux métalliques

Article 18 : Potelets métalliques

Article 19 : Protection des supports métalliques contre l’oxydation

Article 20 : Armement, boulonnerie et accessoires métalliques

Article 21 : Implantation des supports

Article 22 : Dimensionnement des fondations

Article 23 : Exécution des fondations

Article 24 : Mise en œuvre

Article 25 : Attaches jonctions et dérivations

Article 26 : Interrupteurs aériens

Article 27 : Mise en terre

Article 28 : Abattages et étalages

TITRE 4 : PIQUETAGE LIGNES AERIENNES HTA/BT………………………………………………………

Article 29 : Prescriptions piquetages des lignes aériennes

Article 30 : Plans de piquetages 

Article 31 : Dossiers administratifs

Article 32 : Convention-Autorisation

Article 33 : Remise des plans conformes à l’exécution

Article 34 : Branchement témoin

TITTRE 5 : RECEPTION DES TRAVAUX……………………………………………………………………

Article 35 : Réceptions préalables avant la fin des travaux

Article 36 : Essais et mesures à la fin des travaux

Article 37 : Fin des travaux

Article 38 : Réception provisoire

Article 39 : Transfert des propriétés

Article 40 : Délai de garantie

Article 41 : Garantie spéciale concernant la protection des pylônes

Article 42 : Réception définitive

 INTRODUCTION

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché. Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés, n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations, dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

TITRE 1 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 1 –Conformité avec les règlements
Pour tous les travaux de construction des artères moyennes tensions (HTA) monophasées ou triphasées, de postes de transformation HTA/BT, des lignes BT monophasées et triphasées (HTB), d’abri de groupe électrogène, de protection de l’environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets et arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués, dans cet ordre :

Les recommandations du comité électrotechnique international (publication CEI) ;

Les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

Les normes françaises AFNOR ;

L’Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 4 Mai 1991 ;

Article 2 –Consistance des travaux (partie à modifier en fonction du projet)

Les travaux du present Appel d’offre, consistent sommairement à d’exécution les travaux d’électrification par extension du réseau electrique MT/BT au village NGANKE dans l’arrondissement de BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST,  répartis de la manière suivante :

Construction des lignes MT triphasé  en câble almelec  34 mm2 au village NGANKE  ;

Construction des lignes BT  en câble Torsadé en  4 X25 mm2 et 3X70 mm2  au village NGANKE  ;

Pose de deux transformateurs de H61 100KVA au village NGANKE  ;

Réalisation des branchements témoins ;

Article 3- Condition de calcul des ouvrages aériens de distribution

Conditions climatiques

Les conditions climatiques à prendre en compte sont les suivantes :

Température moyenne : 30°C ;

Température minimale : 10°C ;

Température maximale : 50°C ;

Degré hydrométrique moyen : 98%à 27°C ;

Vitesse exceptionnelle des vents : 180Km/h ;

Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h.

Hypothèse de calcul

Température : 25°C ;

Pression du vent sur surface planes des supports : 120 daN/m2 ;

Pression du vent sur surface cylindrique des supports : 72 daN/m2 ;

Pression du vent sur section des conducteurs : 48 daN/m2 ;

Coefficient de sécurité pour conducteur, isolateur : 3 ;

Coefficient de sécurité pour Supports et armements : 1,8 ;

Coefficient de stabilité des massifs des fondations : 1,5.

Article 4-Condition de calcul des lignes HTA 30KV

Hypothèse de calcul

Hypothèse A

Température 20°Cà 40°C suivant les régions traversées ;

Vitesse du vent : 90Km/h ;

Pression du vent sur les surfaces planes ;

Pression du vent sur la section longitudinale des volumes cylindriques constituant les supports : 525 Pa ;

Pression du vent sur la section longitudinale des conducteurs : 350 Pa ;

Hypothèse B

Température : 15°C ;

Vitesse du vent : 0 Km/h ;

Hypothèse C

Température : 15°C ;

Vitesse du vent : 162 Km/h ;

Pression du vent sur la section longitudinale des conducteurs : 1100 Pa.

Coefficients de sécurité

Hypothèse A

Le coefficient de sécurité par rapport à la contrainte provoquant la rupture est de 3 pour les poteaux, armements et conducteurs.

Hypothèse B

La température du conducteur est de 50°C et la vitesse du vent est nulle.

Hypothèse C

Le coefficient de sécurité est de 1,1 pour les poteaux béton, par rapport à la contrainte provoquant la rupture. Il est également de 1,1 pour les armements et conducteurs, par rapport à la limite élastique.

2-1Coefficient de sécurité des supports, conducteurs, armements.

Il sera égal à 3 par rapport à la contrainte provoquant la rupture.

2-2 Stabilité des fondations.

Le coefficient de stabilité des massifs ne devra pas être inférieur à 1.5 dans les hypothèses ci-dessus et à 1,1 dans l’hypothèse de rupture d’un conducteur sur un support d’angle ou un support d’arrêt.

N.B : Dans les cas des câbles isolés pré assemblés, le calcul du câble porteur est conduit conformément aux hypothèses ci-dessus, en considérant que le poids de l’ensemble des conducteurs composant le faisceau, porteur exclu, intervient une surcharge continue.

TITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

D’une façon générale sont à la charge de l’entrepreneur, toutes études d’exécutions, toutes fournitures autres que celles assurées par le Maître d’Ouvrage, le transport à pied d’œuvre de l’ensemble des matériaux et matériel, la mise en œuvre et le montage de tout matériel ainsi que tout frais et faux-frais pour mener à bien les travaux conformément au C.C.T.P.

Article 5 : Études à la charge de l’entrepreneur

L’entrepreneur a à sa charge toutes études d’exécutions des travaux, et en particulier :

L’étude du tracé ;

Le plan au 1/20 000éme avec repérage des supports ;

Le Profil en long au 1/2500éme pour les longueurs et 1/500éme pour les hauteurs, pour les croissements des lignes, les traversées spéciales, les surplombs, les portées spéciales ;

L’implantation des supports sur le terrain ;

La définition des supports et du matériel annexe : plans et notes de calcul, graphiques d’utilisation des supports ;

L’établissement du carnet de piquetage suivant le modèle agréé par le MINEE ;

L’établissement des tableaux de pose.

Article 6 : Matériel et fournitures à la charge de l’entrepreneur

Ils comprendront notamment :

Les bras d’armement, herses de défense, boulons de jonction, etc.… ;

Les matériaux pour la confection des fondations ;

La fourniture de la peinture et de tout autre mode de protection des supports et leurs armements ;

La fourniture des isolateurs ;

L’ensemble du matériel d’équipements et accessoires divers pour fixation ou ancrage câbles et fils ;

Plaque n°…… ;

Plaque « DANGER DE MORT » ;

Plaque indiquant les caractéristiques du pylône ;

Les plaques indicatrices des caractéristiques du pylône. 

N.B : L’énumération ci-dessus n’est pas limitative, et l’entrepreneur est tenu de fournir la totalité du matériel nécessaire à la construction de la ligne.

Article 7 : Travaux incombant à l’entrepreneur

Sont, en particulier, à la charge de l’entrepreneur :

La commande, la réception en usine, le transport des usines à pied d’œuvre, le magasinage, la manutention de tout le matériel et des matériaux nécessaires à la construction de la ligne ;

L’exécutions des fouilles, y compris les travaux d’épuisement, les plateformes et d’une façon générale tous terrassements pour l’implantation des pylônes ;

L’implantation, le montage éventuel, le levage des pylônes, y compris la confection des massifs de fondation, ainsi que le remblayage des terres ;

Le montage et l’assemblage des armements, des chaînes d’isolateurs ; leur mise en place, y compris les accessoires : dispositifs de suspension, pinces, cornes, contrepoids ;

Le déroulage, le manchonnage, le tirage, le réglage, la mise sur pinces des conducteurs et du câble de terre, la mise en place des bretelles, les raccordements sur câble de signalisation éventuel ;

La confection des prises de terre et leur raccordement ;

L’application de la peinture ou tout autre mode de protection des supports, armements et accessoires ;

Tous les travaux de remaniement qui devraient être effectués, même après achèvement de la ligne, pour que l’installation réponde à toutes les prescriptions des règlements en vigueur et pour que les engagements pris avec les propriétaires et les administrations soient respectés ;

Les ouvrages spéciaux nécessaires, par exemple, à l’exécution des travaux de traversée des voies publiques, voies navigables, voies ferrées, lignes électriques et téléphoniques surplomb d’habitation et autres, etc.… ;

Les travaux d’abatage et d’élagage ;

L’installation d’un panneau de chantier (Ce panneau en tôle d’épaisseur 10/10ème sera soudé sur les poteaux en fer galvanisé de diamètre 40/50mm et posé à 1,50m par rapport au sol), suivant le modèle ci-après :

	


	OBJET : TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE MT/BT AU VILLAGE NGANKE DANS L’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST

	FINANCEMENT : BIP MINEE 2026

	MAÎTRE D’OUVRAGE :   MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER 

	AUTORITE CONTRACTANTE :   MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER

	CHEF DE SERVICE DU MARCHE : CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER

	INGENIEUR DU MARCHE : DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE LOM ET DJEREM

	MAITRE D’ŒUVRE : CHEF SERVICE DEPARTEMENTAL DES ENERGIES 

	ENTREPRISE :

	DELAI D’EXECUTION :     04 MOIS

	DATE DEBUT DES TRAVAUX :          /        /2026   DATE FIN DES TRAVAUX :       /        /2026                                                             


N.B : cette énumération n’est pas exhaustive, l’entrepreneur doit exécuter tous les travaux et supporter toutes les suggestions inhérentes à la construction complète, dans les délais contractuels, de la ligne qui sera livrée prête à être mise en service dans des conditions normales d’exploitations et conformément au règlement en vigueur.

Article 8 : Délais d’exécutions 

Les études et les travaux sont exécutés suivant un programme établi par l’entrepreneur dans le cadre des délais d’exécutions fixés à la commande.

Ce programme définit :

L’organisation générale du chantier, les effectifs et les moyennes ;

Les différents lots des travaux ;

L’ordre dans lequel ils doivent être exécutés ;

Dans la mesure du possible, les tranches successives d’ouvrages doivent être voisines, afin d’éviter des déplacements onéreux de matériaux et d’équipes.

Ce programme doit faire apparaître les opérations successives suivantes dont l’échéance est fixée dans les délais limites suivants en fonction du délai contractuel d’exécutions :

Remise du projet d’exécution,…… quart du délai contractuel d’exécutions ;

Approbation du projet par l’Ingénieur,…… quinze jours après remise du projet ;

Approvisionnement du matériel, …… deux tiers du délai contractuel d’exécutions ;

Piquetage ou implantation,……….. quart du délai contractuel d’exécutions ;

Mise en œuvre des ouvrages,………… deux tiers du délai contractuel d’exécutions.

TITRE 3- LIGNES AERIENNES HTA/HTB

Article 9- Caractéristiques générales des lignes MT (HTA)

Sont précisées par le maître d’œuvre dans chaque cas particulier :

La tension de service 15 KV ou 30kV ;

La section et la nature des conducteurs ;

La nature des supports (Béton armé, métallique ou bois).

Les trois conducteurs des lignes triphasées seront toujours d’égale section. Les lignes HTA seront généralement établies sur les isolateurs rigides. Cependant, pour des tronçons de grandes portés, ils seront construits sur les isolateurs suspendus (portée moyenne 100m).

Les hauteurs minimales des conducteurs, à 50°c sont de : 

6,00m au-dessus du sol le long des voies publiques et en terrain privés ;

8,00mau-dessus (traversées) de la route classée et des voies ferrées ;

2,00m  au dessus des lignes aériennes de télécommunications et autres.

Dans certains centres les hauteurs minimales peuvent être ramenées par dérogation spéciale à :

5,00m au-dessus du sol le long des voies publiques et en terrain privé ;

8,00m au-dessus (traversées) des routes classées.

Écartement entre conducteurs

D’une manière générale, il sera fait usage des traverses bois de 2,40 m pour un écartement entre conducteur de 1 m.

Toutefois, l’écartement entre conducteurs sera vérifié par la formule ci-dessous pour les portées inferieur à 300m. E=K1(K2(L+F)+U/150)

Dans la quelle :

E : Distance minimale entre conducteurs en mètre

F : Flèche à 50°C sans vent de la portée considérée en mètre

L : Longueur de la chaine. L=0 pour les isolateurs rigides et chaînes d’ancrage

U : Tension de service en KV

K1 : 0,8 dans le cas d’un armement voûte, 1 dans les autres cas

K2 : Coefficient de 0,9 pour les conducteurs en Al mêlée en Alu aciers, 0,75 pour les conducteurs en cuivre.

L’écartement sera majoré de 20% dans une portée de transmission entre armement de types différents.

Distance à la masse

Les distances minimales entre conducteurs et la masse sont les suivantes :

0,20m pour les réseaux 15KV et 0,30m pour les réseaux 30KV à la température moyenne de 30°C avec vent de240Pa.

0,12m pour les réseaux 15KVet 0,25m pour les réseaux 30KVà la température moyenne de 25°C avec vent de 120 daN/m2 

9.1. Dimensionnement des conducteurs-armements–supports

On procédera :

A la détermination des cantons de pose et au calcul de la portée moyenne ;

Au calcul des conducteurs et des efforts transmis aux supports en prenant en considération :

L’équation de changement d’état ;

Les efforts résultants appliqués aux supports d’angle ou d’arrêt ;

Les coefficients d’adaptation en fonction du type d’armement adopté ;

Au calcul de l’écartement des conducteurs ;

À l’examen des conditions ou peuvent apparaître des vibrations.

IL en résultera une définition des supports adoptés et un choix du matériel d’armement.

9.2. Supports

Les poteaux seront choisis dans les gammes de 9, 10, 11, 12, 13,14m. Le choix des hauteurs sera effectué en fonction des portées, pour que les conducteurs en leur point de flèche maximum, soient à une hauteur hors sol de 6,15m en terrain normal et 8,20m en surplomb ou en traversée de route.

Il devra être tenu particulièrement compte que les survols d’habitation s’effectuent dans les conditions réglementaires prévues à l’arrêté technique.

Il est recommandé de limiter la hauteur des supports d’effort dans les angles et arrêts.

9.3. Armements

L’armement utilisé sera : 

En alignement et en angle faible ;

En nappe voûté ou en nappe déportée selon la valeur de l’angle ;

Dans les angles importants et arrêts, les traverses d’ancrages avec chaines verticales de renvoi ou des poutres pour portiques ;

Les chaînes d’isolement seront constituées d’éléments en verre 1508. Leur nombre sera le suivant :

Alignement ou ancrage simple : 3 éléments

Alignement ou ancrage renforcé : 4 éléments pour traversée de route, etc. 

Angle supérieur à 5 grades : 4 éléments

9.4. Conducteurs habituels pour lignes 30KV

Nature du conducteur : Almélec 34,4mm² ;

Masse=0,25Kg/ml

Poids spécifique   =2,7 10-3daN/m/mm2

Charge de rupture Rt= 3.000 daN

Fatigue admissible au coefficient 3TM=10.72daN/mm2

Module d’élasticité E=6.000daN/mm2

Coefficient de dilatation=23.10-6

Dans une portée de transition entre deux armements de type différents, la distance obtenue doit être augmentée d’environ 20%. Pour les lignes sur isolateurs rigides, la portée maximale est de 100 mètres.

Pour les lignes sur isolateurs suspendus, il n’est pas fixé de portée maximale. L’entrepreneur détermine lui-même les portées normales en tenant compte de la nature des conducteurs, des supports et des armements, du piquetage qu’il a à effectuer, avec le souci d’obtenir la solution la plus économique. Il fournira au maître d’œuvre les justifications des ouvrages prévus.

9.5.  Mise à la terre

S’il est utilisé des supports métalliques, ces supports doivent être mis à la terre. Les armements ne sont pas mis à la terre tant pour les lignes sur poteaux bois que les lignes sur poteaux béton.

Cependant, dans le cas où la ligne comporterait un fil de garde, les armements sont réunis au câble de garde par une liaison équipotentielle, et il est prévu une mise à la terre du fil de garde tous les trois supports.
Article 10 : Caractéristiques générales des lignes BT(HTB)

Les lignes à basse tension comportent trois conducteurs de phase identiques et un conducteur neutre, dont la section sera la moitié de celle d’un conducteur de phase, dans le cas triphasé. Tandis que dans le cas monophasé, nous aurons un conducteur de phase et un conducteur neutre (câble 2x25mm² ou 2x16mm²), ou alors deux conducteurs et deux neutres (câble torsadé 4x25mm²).

Lorsqu’il est prévu un réseau d’éclairage public, celui-ci est alimenté par un ou deux conducteurs supplémentaires de section minimale 16 mm2.

Les supports sont calculés pour supporter ultérieurement le conducteur supplémentaire d’éclairage public, si celui-ci n’est pas prévu.

La hauteur hors sol des conducteurs est fixée à :

6,00m. le long des voies publiques ;

8,00m. dans les traversées de routes classées.

En cas de dérogation, notamment lors de l’emploi de conducteurs pré assemblés, la distance hors sol le long des voies peut être ramenée à 5,00 mètres.

Lorsque la tension des conducteurs d’un branchement tend à augmenter la résultante des efforts appliqués au support, il est tenu compte, pour le choix des supports correspondants, d’un effort supplémentaire pris forfaitairement égal à :

50 daN pour les branchements 2 fils ;

100 daN pour les branchements 3 et 4 fils.

On ne tient pas compte de l’action d’un branchement lorsque celui-ci tend à diminuer la résultante des efforts appliqués au support correspondant.

On ne tient pas compte non plus de l’action de deux branchements diamétralement opposés dont les efforts se compensent.

A l’intérieur des agglomérations dans les zones de forte densité de branchement, il ne sera pas utilisé de poteaux d’un effort inférieur à 300 daN.

Les supports d’étoilement sont calculés, au coefficient trois (3) et en prenant comme effort la résultante géométrique des différents maximas appliqués, en supposant les conducteurs de chaque ligne soumis simultanément à leurs tensions maxima, les efforts correspondants étant appliqués dans le sens de la ligne.

En aucun cas, on n’utilise de support d’étoilement d’effort nominal inférieur à 300 daN.

Le conducteur neutre est mis à la terre :

Aux supports voisins du poste de transformation ; 

Aux points d’étoilement de lignes principales ;

En des points pris sur les dérivations d’une longueur supérieure à trois cents (300) mètres.

Les points ci-dessus prévus peuvent être modifiés après accord du maître d’ouvrage, dans le cas où la nature des terrains rencontrés le justifierait.

Sur un support commun à deux lignes provenant de postes différents, l’armement est double ; une longueur de câble est laissée en attente sur un des côtés pour la réalisation ultérieure d’’un pont.
Article 11 : Caractéristiques des lignes mixtes

La distance véritable entre le conducteur moyenne-tension le plus bas et le conducteur à basse tension le plus haut aura une valeur minimale de 2 m.

La longueur des portées est limitée par les valeurs fixées pour les lignes BT à savoir 50m ou 45 m, suivant le type de réseau (monophasé ou triphasé).

Il est prévu entre BT et HTA un dispositif avertisseur peint en rouge situé à 1 m de la HTA.

Les armements retenus pour ces lignes sont les suivants :

Armement double drapeau, les ferrures moyennes tension et basse tension étant respectivement de part et d’autre du support. Les ferrures de conducteurs à basse tension sont fixées directement sur le poteau. Avec câble pré assemblé ou torsadé l’armement drapeau HTA peut être du même côté que la BT.

Armement en nappe-voûte pour la ligne moyenne tension et en drapeau pour la basse tension.

Tous les supports d’une ligne mixte doivent supporter simultanément les conducteurs moyennes-tension et les conducteurs de basse tension. En conséquence, les portées sont limitées par les valeurs fixées pour les lignes basses tension.
Article 12 : Armements

12.1. Armements pour ligne moyenne tension (HTA)

Lignes sur isolateurs rigides : l’armement normal est un armement en nappe. On peut toutefois utiliser un armement en drapeau pour des passages particuliers et pour éviter certains obstacles latéraux ; dans tous les cas, il est utilisé la console inclinée CI- 28- 170 – 300 ou le bras BI70 -320, suivant les efforts en jeu, définis par les normes françaises C 66-403 et C 66-421.

 Les conditions d’utilisation sont données par les tableaux n° 124 à 129 de l’annexe à la norme C11-200.

Pour éviter des obstacles ou dans certains cas de lignes économiques, un armement en nappe sur ferrures tête de poteau peut être utilisé, avec isolateurs sur tige droite.

Lignes sur isolateurs suspendus : l’armement utilisé est du type nappe horizontale ou nappe-voute dont les éléments sont définis par la norme française C 66-428. Les conditions d’utilisation sont données par les abaques 201 à 206 de l’annexe à la norme C11-200.

L’armement type quinconce ou l’armement canadien peuvent également être utilisés dans le cas de lignes avec fil de garde. Dans le cas de lignes mixtes ou de lignes passant devant des immeubles, on utilise un    armement en drapeau BI70 -320.

12.2.  Armements pour ligne basse tension (HTB)

Les ferrures de ligne sont du modèle CL 20-140 -200 (norme française C 66-401), les ferrures d’arrêts sont du modèle ES 90-120 jusqu’à 48 mm2 et ED 115-200 au-delà (norme française C 66-435). Les conditions d’utilisation de la ferrure CL 20 -140-200 sont données par le tableau n° 139 de l’annexe à la norme C11-200.

Toutes les ferrures et le matériel de fixation sont galvanisés à chaud. Sur les poteaux bois, l’armement est fixé par boulon et tire-fond. Sur les supports basses tension, la longueur des boulons set prévue pour permettre la fixation éventuelle d’isolateurs de renvoi.

12.3.  Armements pour ligne à conducteurs pré assemblés

Pour les lignes en câbles pré assemblés, on distingue deux types de ferrures :

Des ferrures d’alignement et d’angles faibles, conçues pour supporter une pince d’alignement soutenant le câble porteur. Elles doivent permettre une libre oscillation de la pince parallèle au faisceau, incliné sous l’action du vent de 480N/m2. Par leurS formes, les ferrures doivent permettre des déplacements de la pince de suspension vers le haut ou vers le bas, en évitant toutefois que les faisceaux viennent en contact avec elles lors de ces déplacements.

Des ferrures d’arrêt et d’angle importants conçus pour supporter des faisceaux d’angle ou les pinces d’ancrage du câble porteur.

Ces ferrures doivent être des modèles agrées par le MINEE.

Article 13- Isolateurs

Isolateurs moyenne tension(HTA) : 


Les isolateurs rigides choisis parmi les isolateurs en verre définis par la norme française C 66-233, seront du type HT 36 ou HT38 en 30KV. Les isolateurs seront douillés vissés sur tige. 



Les isolateurs suspendus seront du type capot et tige rn verre trempé ; ils doivent satisfaire aux prescriptions de la norme française C 66-230. Ils seront du type CT 1508B ou CT 1510 suivant les efforts. Ils sont utilisés tant en alignement qu’en ancrage des chaînes à 3 éléments pour le 30 KV.



Sur une même ligne, toutes les chaînes, qu’elles soient horizontales, verticales ou obliques, doivent comporter un élément supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                

La constitution des chaînes et le matériel d’équipement sont soumis pour accord à l’Ingénieur, qui peut exiger, dans certaines conditions de portée et de section des conducteurs, l’allongement des chaînes au moyen de biellettes.

Isolateurs basse tension :

Les isolateurs basse tension, en verre, doivent être conformes aux prescriptions de la norme française C 00-200 ; Les conditions d’utilisation sont les suivantes : 

	Section conducteurs
	Alignement en angle inférieures à 10°
	Angles de 10 à 40°
	Angles supérieurs à 40°

	12,6mm2
	DC 4
	DC 4
	A  21

	22mm2
	DC 4
	DC 4
	A 21

	29,3mm2
	DC 4
	DC 4
	A 21

	38,2mm2
	HC 64
	A 21
	A 21

	48,3mm2
	HC 64
	A 21
	A 22

	59,7mm2
	HC 64
	A 21
	A 22

	 74,9mm2
	HC 64
	A 22
	A 22


Sur un support, tous les isolateurs sont de type unique qui est déterminé par la section du plus fort conducteur de phase.
Article 14-Accessoires de supports

Tous les supports de deuxième catégorie sont munis des accessoires de sécurité, les supports mixtes sont munis d’un dispositif indicateur.

Les plaques « DANGER DE MORT » sont fixées par scellement au moment du moulage des poteaux.

Les supports de premières catégories sont numérotés soit à l’aide de plaques en zinc fondu, estampées, soit au pochoir après l’accord de l’Ingénieur. La hauteur des chiffres peints est au minimum de 8 cm.
Article 15- Supports béton armé

Les conditions de fabrications, de réceptions et de garanties auxquelles doivent répondre les poteaux en béton armé sont celles des normes française C 67-200.

Les poteaux en béton sont utilisés jusqu’ a un effort de 1.500 daN. Les cas d’effort supérieurs, feront l’objet d’une étude particulière.

Les poteaux ne doivent sortir du chantier de fabrication, qu’après expiration du délai de durcissement nécessaire à l’obtention des qualités mécaniques prévues pour le béton. Sauf indication contraires résultant d’essais, ce délai est de 28 jours minimum.

Au cours des opérations mettant en jeu le poids propre (transport mise en dépôt, amené à pied-d ’œuvre, levage), le poteau doit être sollicité suivant son sens de plus grande inertie, et compte tenu des indications que doit fournir le fabriquant : poids position du centre de gravité et des points d’épinglage. Les dispositifs d’épinglages sont pourvus de garniture simples garantissant efficacement le béton contre tout risque d’épaufrure. Le quartier est fait avec des barres de bois.

La réception des poteaux effectués sur le chantier de fabrication, ne peut en aucune manière, faire préjuger de la réception des poteaux mis en place, qui a lieu après achèvement des travaux de construction de lignes. Il n’est toléré sur les poteaux, ni fissure, ni ébréchure, ni éclat, ni trace de manutention.
Article 16 Poteaux bois

Les poteaux bois sont d’origine camerounaise. Ces poteaux bois feront l’objet des spécifications techniques du MINEE pour la fourniture et la pose.

Dimensions et classes des poteaux

Les dimensions et classes des poteaux sont précisées dans le tableau ci-après :

	Hauteur total en (m)
	Classe C
	Classe D

	
	9
	11
	12

	Diamètre minimum au sommet d                  (m)

Diamètre minimum à 1m de la base D          (m)

Charge d’essais                                       (daN)

Effort nominal                                          (daN)

Effort de déformation permanente            (daN)
	0,14

0,19

415

115

45
	0,15

0,22

510

200

75
	0,16

0,255

690

200

75


Marquage

Le marquage apposé à 3,5 m de la base du poteau, s’effectue soit au fer chaud avant traitement, soit par l’intermédiaire de plaque métallique non corrodable avec fixation appropriée de façon que les manutentions et les ascensions du poteau ne puissent la faire disparaitre. Il doit comporter les indications suivantes :

Nom ou sigle de l’unité de traitement ;

La lettre R ou V désignant le procédé Rupping ou Bethel que l’on a utilisé pour traiter les poteaux ;

Mois et année de traitement ;

Hauteur du poteau en mètre ;

Classe du poteau.

Reception des supports

A l’occasion de la réception des supports, il y a lieu de procéder à : 

Toutes les opérations des contrôles visuels et dimensionnels ;

Toutes les vérifications de la conformité du marquage ;

Eventuellement à la réalisation des essais de résistance mécanique.

Les poteaux pourront être simples, jumelés ou contrefichés. L’assemblage de poteaux jumelés se fait à l’aide de boulons et contre-plaqué galvanisés placés généralement tous les 2,5m, en tête de support des boulons d’armements assurent l’assemblage. Et s’agissant des poteaux contrefichés, Les deux poteaux composant l’appui contre-fiché doivent être de la même classe et de même longueur, les poteaux contre-fichés comprennent :

Une ferrure de tête ; 

Une entretoise galvanisée donnant à la contre-fiche une inclinaison de 1/5 sur le pied droit.

Les efforts à prendre en compte en daN, pour les supports composés sont les suivants :

	Types de support
	Effort nominal maximum
	Effort permanent admissible

	Poteaux jumelés
	575
	225

	Poteaux contrefichés
	820
	560


Article 17 poteaux métalliques

Les poteaux métalliques feront l’objet d’une normalisation par ENEO.
Article 18- potelets métalliques

Sous cette appellation sont désignés les ferrures murales comportant une hampe ; leur emploi n’est autorisé que pour les lignes basse tension, les potelets ne peuvent être prévus que sur les parties d’immeubles qui le permettent par leur nature, leur solidité, leur épaisseur. Les hampes sont constituées par des tubes carrés galvanisés TP55-3,25 ; TP 70-3,25 ; TP 70-5, conformes aux normes françaises D 66.451 à 466. Les potelets sont fixés aux murs à l’aide de deux bras de scellement conformes aux normes ci-dessus.

Les efforts disponibles en tête des hampes sont donnés par le tableau suivant, établi pour un écartement de deux bras de scellement de 0,90 mètre.

	Hauteur totale (en mètre)
	Tube utilisé

	
	TP
	TP
	TP

	
	55-3,25
	70-3,25
	70-5

	
	Efforts en daN

	2
	210
	345
	521

	3
	110
	181
	273

	3,5
	89
	146
	220

	4
	75
	122
	185

	4,5
	64
	105
	159

	5
	56
	92
	140

	6
	45
	74
	112

	7
	38
	62
	94


Pour les efforts plus importants, le potelet peut être muni de ferrure de renforcement ou de centre fichage. Les hampes doivent être pourvues d’un chapeau assurant l’aération du tube et évitant les entrées d’eau. L’entrepreneur doit laisser au-dessus du scellement supérieur une hauteur de construction au moins égale à 0,5m. Les bras de scellement doivent être légèrement inclinés, afin d’éviter les coulées d’eau sur les murs. Les scellements des potelets doivent être exécutés avec le plus grand soin en recherchant le maximum de solidité et le minimum de dégradation aux murs de soutien, les trous de scellement sont aussi réduits que possible. Les raccords sont exécutés en harmonie avec la nature de la construction. L’entrepreneur doit effectuer à ses frais toutes les réfections de toitures, de façades ou autres rendues nécessaires par ses travaux.
Article 19-protections des supports métalliques contre l’oxydation 

19.1. Supports non galvanisés

Si les pylônes ne sont pas exécutés en profilés galvanisés leur protection sera réalisée de la façon suivante :

Décapage et décalaminage : au burin, au marteau, et à la brosse ou par sablage ;

Immédiatement après impression 2 couches au chromate de zinc ou minium OG6 ;

Deux couches de peinture bitumineuse ;

Une couche de finition bitume-aluminium.

Les trois premières opérations seront exécutées en atelier après découpage, perçage et ébavurage des fers et avant assemblage. Un contrôle du représentant du maître d’œuvre sera exigé entre chacune des opérations.

Après assemblage et levage des pylônes, après mise sur pince et réglage des conducteurs il sera procédé aux retouches sur peintures bitumineuses et après contrôle du maître d’œuvre à l’application de la couche 4.
19.2. Supports galvanisés

Les profilés constituant des supports seront galvanisés conformément aux normes AFNOR /

N°A 91 121 : charge de zinc de 400 à 600mg au m2 ;

N°A 55 101 : zinc de première fusion de qualité Z6, et E.D.F HN 20-S-60.

Les pièces galvanisées seront assemblées par des boulons et écrous galvanisés. La galvanisation sera garantie par l’entrepreneur pour une durée de dix années à partir de la réception provisoire, contre toutes détériorations par les agents atmosphères susceptibles d’entraîner une attaque du métal.
Article 20- armements, boulonnerie et accessoires métalliques

Protection des métaux contre l’oxydation. Autant que possible la mise en contact de deux pièces réalisées avec des métaux très éloignés dans la série de potentiels doit être évitée sauf protection spéciale.

En principe, toutes les ferrures seront galvanisées à chaud par un bain de zinc en fusion, sauf dérogation spéciale à ce sujet.

Le fournisseur pourra être tenu de justifier de la provenance de ses lingots de zinc. Dans la cuve de galvanisation ; à 30 ou 35cm. Au-dessous de la surface libre, le bain de zinc contiendra 99% au minimum de zinc pur et au maximum 0,50% d’aluminium. La galvanisation sera lisse, adhérente, uniforme, sans solution de continuité et sans tache. Le poids de zinc déposé sur les objets sera au minimum de 5g par dm2 de surface des pièces traitées.

NB : toute la boulonnerie et les pièces filetées devront être prévues pour emploi normal après galvanisation.
Article 21- implantation des supports

Tous les supports sont implantés à la profondeur H/10+0,5m. H étant la hauteur totale du support en mètres, à l’exception des poteaux destinés à supporter un armement nappe-voûte qui sont implantés à la profondeur : (H+1)/10+0,50m.

En terrain normal, les poteaux en bois et les poteaux télescopiques, utilisés en alignement, sont calés à la pierre sèche. Sans béton. Sous la base du poteau télescopique, la répartition du poids est réalisée soit par un lit de béton de 8 cm d’épaisseur soit par une plaque de fer carré enduite de goudron, dont le coté sera supérieur de 20cm. au diamètre de la base de support.

Les poteaux en béton armé seront de façon générale et sauf dérogation spéciale encastrés dans un massif bétonné à pleine fouille, en rocher dur, sain et compact, la profondeur d’implantation est ramenée à 1,30m, et les dimensions de la fouille réduites au minimum afin d’obtenir un bon scellement du poteau dans le rocher.

Les supports définitivement dressés se trouvent dans une position parfaitement correcte avec les tolérances ci-après pour les écarts-limites, pour la position de l’axe du support, sauf dérogation pour cas spéciaux accordée par l’Ingénieur.

En alignement : 5cm ; 

En orientation : les distances des sommets de la section apparente de base, à l’axe d’alignement pour un support d’alignement ou à la bissectrice de l’angle pour un support d’angle, ne devront pas différer entre elles de plus de :1cm. pour les poteaux en béton armé, en verticalité ;

Dans le plan vertical parallèle à la ligne : 3mm ;

Dans le plan vertical perpendiculaire : 3mm par mètre par rapport à la verticale pour les supports d’alignement ou à l’inclinaison de l’axe du support, prévue par l’entrepreneur pour les supports d’angle ou d’arrêt.

Article 22- dimensionnement des fondations

On distinguera les quatre types de terrain suivants :

Terrain marécageux ;

Terrain type A – terrain argilo-sableux, sujet à terrassement ;

Terrain type B – terrain type latéritique, gravillonnaire, argile compacte ;

Terrain rocheux.

Pour les terrains marécageux, les massifs seront calculés pour chaque cas rencontré et feront l’objet d’une note spéciale de calcul. La stabilité admise étant S ≥ 1,5 en angle ou arrêt.

Pour les terrains type A et B, les massifs sont dimensionnés conformément aux tableaux ci-dessous.

Pour les terrains en rocher dur, sain et compact. Les dimensions de fouilles seront réduites au minimum.


 Les Coefficients de sécurité sont les suivants :

En alignement 1,1 ;

En angle et arrêt 1,5.

Les tableaux ci-dessous en tiennent compte, les poteaux d’effort égal ou supérieur à 800kg étant considérés comme supports d’angle ou d’arrêt.

Dimension des massifs d’implantation régions –a- suivant normes C.S.C.T.

	Types de poteaux
	Dimensions des massifs a*b*h en m
	Volume de la fouille m3
	Volume du pied du BA  dans  la fouille m3
	Volume du béton à mettre en œuvre en m3

	Hauteur en m
	Efforts en daN
	
	
	
	

	8
	300
	0,55*0,50*1,40
	0,380
	0,068
	0,312

	
	400
	0,65*0,55*1,40
	0,500
	0,068
	0,432

	
	500
	0,80*0,65*1,40
	0,720
	0,068
	0,652

	
	600
	0,90*0,75*1,40
	0,940
	0,068
	0,872

	
	800
	1,10*0,95*1,40
	1,460
	0,092
	1,368

	
	1000
	1,25*1,07*1,40
	1,870
	0,092
	1,778

	9
	1250
	1,35*1,25*1,40
	2,360
	0,092
	2,268

	
	1500
	1,50*1,35*1,50
	2,830
	0,092
	2,738

	10
	300
	0,55*0,50*1,50
	0,410
	0,112
	0,298

	
	400
	0,65*0,55*1,50
	0,530
	0,112
	0,418

	
	500
	0,80*0,65*1,50
	0,780
	0,112
	0,668

	
	600
	0,90*0,75*1,50
	1,010
	0,112
	0,898

	
	800
	1,10*0,95*1,50
	1,560
	0,148
	1,412

	
	1000
	1,25*1,07*1,50
	2,000
	0,148
	1,852

	
	1250
	1,35*1,25*1,50
	2,530
	0,148
	2,382

	
	1500
	1,50*1,35*1,50
	3,030
	0,148
	2,882

	11
	300
	0,55*0,50*1,60
	0,440
	0,135
	0,305

	
	400
	0,65*0,55*1,60
	0,570
	0,135
	0,435

	
	500
	0,80*0,65*1,60
	0,830
	0,135
	0,695

	
	600
	0,90*0,75*1,60
	1,080
	0,135
	0,945

	
	800
	1,10*0,95*1,60
	1,670
	0,176
	1,494

	
	1000
	1,25*1,07*1,60
	2,140
	0,176
	1,964

	
	1250
	1,35*1,25*1,60
	2,700
	0,176
	2,524

	
	1500
	1,50*1,35*1,60
	3,240
	0,176
	3,064

	12
	300
	0,55*0,50*1,70
	0,460
	0,156
	0, 304

	
	400
	0,65*0,55*1,70
	0,600
	0,156
	0,444

	
	500
	0,80*0,65*1,70
	0,880
	0,156
	0,724

	
	600
	0,90*0,75*1,70
	1,140
	0,156
	0,984

	
	800
	1,10*0,95*1,70
	1,770
	0,187
	1,583

	
	1000
	1,25*1,07*1,70
	2,270
	0,187
	2,083

	
	1250
	1,35*1,25*1,70
	2,860
	0,187
	2,673

	
	1500
	1,50*1,35*1,70
	3,440
	0,187
	3,253

	13
	300
	0,55*0,50*1,8 0
	0,490
	0,178
	0,312

	
	400
	8,65*0,55*1,80
	0,640
	0,178
	0,462

	
	500
	0,80*0,65*1,80
	0,930
	0,178
	0,752

	
	600
	0,90*0,75*1,80
	1,210
	0,178
	1,032

	
	800
	1,10*0,95*1,80
	1,880
	0,232
	1,648

	
	1000
	1,25*1,07*1,80
	2,400
	0,232
	2,168

	
	1250
	1,35*1,25*1,80
	3,030
	0,232
	2,798

	
	1500
	1,50*1,35*1,80
	3,640
	0,232
	3,408

	14
	300
	0,55*0,50*1,90
	0,520
	0,210
	0,310

	
	400
	0,65*0,55*1,90
	0,670
	0,210
	0,460

	
	500
	0,80*0,65*1,90
	0,980
	0,210
	0,770

	
	600
	0,90*0,75*1,90
	1,280
	0,210
	1,070

	
	800
	1,10*0,95*1,90
	1,980
	0,262
	1,718

	
	1000
	1,25*1,07*1,90
	2,540
	0,262
	2,278

	
	1250
	1,35*1,25*1,90
	3,200
	0,262
	2,938

	
	1500
	1,50*1,35*1,90
	3,840
	0,262
	3,578


Implantation des terrains inconsistants ou inondables Dimension des massifs d’implantation régions –b- suivant Normes C 11/200

	Types de poteaux
	Dimensions des massifs a*b*h en m
	Volume de la fouille m3
	Volume du pied du BA  dans  la fouille m3
	Volume du béton à mettre en œuvre en m3

	Hauteur en m
	Efforts en daN
	
	
	
	

	9
	300
	0,60*0,40*1,40
	0 ,330
	0,068
	0,262

	
	400
	0 65*0,45*1,40
	0,410
	0,068
	0,340

	
	500
	0,70*0,45*1,40
	0,440
	0,068
	0,372

	
	600
	0 ,75*0,50*1,40
	0,520
	0,068
	0,450

	
	800
	0,85*0,70*1,40
	0,830
	0,068
	0,738

	
	1000
	0,94*0,75*1,40
	1,000
	0,092
	0,908

	
	1250
	1,00*0,85*1,40
	1,20
	0,092
	1,108

	
	1500
	1,10*0,95*1,40
	1,460
	0,092
	1,368

	10
	300
	0,55*0,50*1,50
	0,360
	0,112
	0,248

	
	400
	0,65*0,55*1,50
	0,430
	0,112
	0,318

	
	500
	0,80*0,60*1,50
	0,470
	0,112
	0,358

	
	600
	0,90*0,75*1,50
	0,560
	0,112
	0,448

	
	800
	1,10*0,95*1,50
	0,890
	0,148
	0,742

	
	1000
	1,25*1,07*1,50
	1,070
	0,148
	0,922

	
	1250
	1,35*1,25*1,50
	1,270
	0,148
	1,122

	
	1500
	1,50*1,35*1,50
	1,560
	0,148
	1,412

	11
	300
	0,55*0,50*1,60
	0,380
	0,135
	0,215

	
	400
	0,65*0,55*1,60
	0,460
	0,135
	0,325

	
	500
	0,80*0,60*1,60
	0,500
	0,135
	0,365

	
	600
	0,90*0,75*1,60
	0,600
	0,135
	0,465

	
	800
	1,10*0,95*1,60
	0,950
	0,176
	0,774

	
	1000
	1,25*1,07*1,60
	1,140
	0,176
	0,964

	
	1250
	1,35*1,25*1,60
	1,350
	0,176
	1,174

	
	1500
	1,50*1,35*1,60
	1,670
	0,176
	1,494

	12
	300
	0,55*0,50*1,70
	0,400
	0,156
	0,244

	
	400
	0,65*0,55*1,70
	0,490
	0,156
	0,334

	
	500
	0,80*0,60*1,70
	0,530
	0,156
	0,374

	
	600
	0,90*0,75*1,70
	0,630
	0,156
	0,474

	
	800
	1,10*0,95*1,70
	1,010
	0,187
	0,823

	
	1000
	1,25*1,07*1,70
	1,210
	0,187
	1,023

	
	1250
	1,35*1,25*1,70
	1,440
	0,187
	1,253

	
	1500
	1,50*1,35*1,80
	1,770
	0,187
	1,583

	13
	300
	0,55*0,50*1,80
	0,500
	0,178
	0,322

	
	400
	0,65*0,55*1,80
	0,560
	0,178
	0,382

	
	500
	0,80*0,60*1,80
	0,600
	0,178
	0,422

	
	600
	0,90*0,75*1,80
	0,720
	0,178
	0,542

	
	800
	1,10*0,95*1,80
	1,050
	0,232
	0,818

	
	1000
	1,25*1,07*1,80
	1,350
	0,232
	1,118

	
	1250
	1,35*1,25*1,80
	1,530
	0,232
	1,298

	
	1500
	1,50*1,35*1,80
	1,966
	0,232
	1,734

	14
	300
	0,55*0,50*1,90
	0,530
	0,210
	0,320

	
	400
	0,65*0,55*1,90
	0,590
	0,210
	0,380

	
	500
	0,80*0,60*1,90
	0,640
	0,210
	0,430

	
	600
	0,90*0,75*1,90
	0,760
	0,210
	0,550

	
	800
	1,10*0,95*1,90
	1,110
	0,262
	0,848

	
	1000
	1,25*1,07*1,90
	1,420
	0,262
	1,153

	
	1250
	1,35*1,25*1,90
	1,610
	0,262
	1,348

	
	1500
	1,50*1,35*1,90
	2,075
	0,262
	1,813


 Implantation dans les terrains inconsistants ou inondables

Les massifs seront calculés pour chaque cas rencontré et feront l’objet d’une note spéciale de calcul. Les stabilités admises étant S 1,1 en alignement et S1,5 en angle ou arrêt.

Implantation en rocher dur, sain et compact

Les dimensions des fouilles seront réduites au minimum.

Article23-Exécution des fondations.

Avant tout travail, l’entrepreneur repérera les axes des supports et les axes des fouilles, afin de conserver à la ligne la direction exacte définie par le piquetage, et d’obtenir une position parfaitement correcte de chaque support.

Les fondations comprennent notamment les repérages susvisés, les fouilles et les forages, les boisages éventuels et l’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises en terre, l’enduit sur les parties apparentes du béton hors sol, le remise en état des lieux.

23.1.  Fouilles

Les fouilles seront exécutées à des dimensions au moins égales à celles prescrites par les dessins approuvés par le Maitre d’œuvre, partout où la consistance des terres ne nécessitera pas le boisage. Si les bords de la fouille menacent de s’ébouler, ils seront boisés et le boisage sera, autant que possible, enlevé au fur et à mesure de la mise en place du béton.

L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour laisser le moins longtemps possible les fouilles ouvertes. Il prendra toutes mesures utiles pour éviter les accidents provenant de fouilles ouvertes laissées sans surveillance, surtout la nuit.

23.2. Matériaux

1- Ciment

Il ne sera fait usage, sauf contraire, que de ciment artificiel 250/315 homologué au Cameroun de première qualité, d’une marque agréée par le Maitre d’œuvre.

2-Sable, gravillons et graviers

Ils proviendront des roches dures et seront purgées de toute matière terreuse ou organique. Les grains de seront de 0,5 à 2,5m/m. Les graviers devront passer à l’anneau de 6 cm au maximum et de 2 cm au minimum.

3- Eau 

Sera conforme à la norme NFP.K18-303. Elle ne devra pas, notamment être chargée de matières. L’eau de gâchage sera propre. Elle ne devra pas provenir de terrains marécageux ou bourbeux et organiques ou sulfatées.

Le contrôle du Maitre d’œuvre pourra faire rejeter les matériaux qui ne répondraient pas aux spécifications ci-dessus.

4 -Bétonnage

Le bétonnage sera commencé dès que les dimensions des fouilles auront été contrôlées contradictoirement.

L’entrepreneur procédera à une vérification préalable de l’horizontalité des embases, une tolérance de 0,2%sera admise. Si cette tolérance n’est pas respectée, l’entrepreneur sera tenu de reprendre entièrement les scellements, sauf dans le cas où le Maitre d’œuvre accepterait la confection d’éclissages spéciaux destinés à rétablir la verticalité des pylônes.

Pour tous les massifs à dés, l’entrepreneur aura à sa charge tous les coffrages nécessaires à la bonne exécution des massifs et devra prévoir un passage pour le câble de terre.

Le Maître d’ouvrage pourra exiger que le béton soit coulé en présence d’un de ses surveillants. Sur demande du Maître de l’ouvrage l’entrepreneur exécutera des éprouvettes de béton et les soumettra à tous essais de résistance ou de composition etc.… Le Maître d’œuvre pourra faire reprendre les ouvrages qui auraient été exécutés avec du béton reconnu insuffisant.

La composition type du béton sera la suivante :

 200kg de ciment artificiel250/315 ;

 400 litres de sables ;

 800 litres de gravier.

        Ce dosage est donné à titre indicatif et la proportion de sable et de gravier pourra être modifiée suivant les dispositions locales pour obtenir une meilleure résistance du béton. Il est interdit d’introduire de gros blocs de pierre dans le béton.

Le béton sera gâché suivant les règles de l’art sur aire nue appropriée ou dans une bétonnière et sera mis en place par couches successives de 20cm d’épaisseur ; il sera énergiquement pilonné pour faire refluer le mortier à la surface et remplir les vides. En principe, le bétonnage sera effectué en une seule fois. Dans les cas exceptionnels, ou la coulée d’une fondation devrait être effectuée en deux fois, il conviendrait de disposer des épingles d’un diamètre minimal de 12mm en quantité suffisante et réparties convenablement. En tout état de cause, l’emploi des épingles est indispensable lorsque la traverse inférieure de l’embase est à une distance du fond de fouille supérieure à 0,30m.

La coulée du béton sous l’eau sera toujours faite en présence d’un surveillant du Maître d’œuvre. L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour protéger le béton contre la pluie et le soleil excessif.

23.3. Finition

Les fondations dépasseront le sol d’au moins 30cm en tous points. La tête des massifs sera réglée en forme de pointe de diamant avec une pente d’au moins 10%et lissée immédiatement après la coulée du béton à l’aide d’une taloche.

Après décoffrage, les parties verticales hors-sol seront ragréées soigneusement. Dans les zones susceptibles d’être immergées, les fondations seront poursuivies jusqu’à 30cm au-dessus du niveau des hautes eaux, de manière que les charpentes ne soient jamais immergées.
Article 24 Conducteurs-Mise en œuvre

Les conducteurs à utiliser sont :

pour la moyenne tension : en cuivre, almélec ou aluminium acier, almélec-acier ; 

pour la basse tension : en cuivre ou aluminium dans les câbles pré assemblés.

Ces conducteurs doivent être conformes aux normes françaises correspondantesC34. 110, USE 78 et C 34. 120- TE 230.la manutention des tourets et les opérations de déroulage, tirage, et mise sur isolateur ou sur pince sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs ; toutes détériorations, telles que torsions, nœuds, écrasement ou rupture des conducteurs ou des brins, frottement des conducteurs sur le sol ou sur le fer des supports doivent être rigoureusement évitées. Les tourets sont stockés à l’abri de l’humilité et ne doivent pas être déchargés ou entreposés dans des endroits où des poussières (sable, ciment, charbon) ou toutes autres corps étrangers risqueraient de s’introduire dans les conducteurs.

Les tourets ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d’aspérités ou corps durs susceptibles de détériorer les câbles.

Le déroulage d’un touret se fait autant que possible en une seule fois pour toute la longueur. On vérifie au cours de cette opération que le câble est absolument intact.

Toute portion présentant une érosion quelconque est éliminée, et l’entrepreneur en informe ENEO et l’Ingénieur. Les chutes de câble inférieure à 150m ne sont, en principe, pas utilisées en ligne ; elles peuvent servir à la confection de bretelles de doublement.

Il ne doit pas y avoir, en principe, plus d’un manchon de jonction par portée, sur une ligne moyenne tension.

L’entrepreneur fait procéder au tirage en prenant toutes précautions préliminaires (haubanage, etc.…) convenables pour éviter des déformations ou fatigue anormales des armements, des supports et des fondations qui ne sont pas calculées à l’arrêt des conducteurs.

Il est tenu pour responsable des avaries qui résulteraient de la non observation de la prescription ci-dessus.

Les câbles sont tirés sur poulie à gorge. Les poulies utilisées doivent avoir un diamètre à fond de gorge au moins égal à 20 fois le diamètre du conducteur si la gorge est munie nue. Ce diamètre peut être inférieur, si cette gorge est munie d’une garniture souple.

Les câbles après réglage préalable, sont maintenus tendus sur poulies, pendant une période de 24 heures au minimum pour qu’ils perdent la torsion prise sur le touret, et prennent une position stable. L’entrepreneur doit se conformer aux indications des tableaux de réglage approuvés par ENEO et l’Ingénieur, et vérifier les tensions par la mesure des flèches, aussi souvent qu’il sera utile pour le bon établissement de la ligne.

Il doit vérifier, avant le réglage, les portées entre support. Après le réglage à la température de pose, les chaines de lignes suspendues doivent être dans le plan vertical passant par le point d’attache de la chaîne et l’axe du support. Pour les portées dénivelées et de longueur différente, la verticalité doit être obtenue pour la température de 25%C.

Une tolérance de =1,5% sur la valeur de la flèche sera admise. Toute portée mal réglée doit être reprise par l’entrepreneur.

Si au tirage, il est constaté que la distance d’un câble au sol est inférieure au minimum imposé à la température de 50, compte tenu du balancement possible des câbles sous l’effet du vent dans les différentes directions, l’entrepreneur en avise aussitôt ENEO et l’Ingénieur, et propose les mesures propres à y remédier. La même vérification est à opérer pour tous les obstacles situés au voisinage de la ligne.

Après mise sur pince, le Maître d’œuvre fera mesurer par un de ses agents les flèches du conducteur et du câble de garde. A la suite de cette vérification, le Maître d’œuvre fera reprendre par l’entrepreneur le réglage de tous les cantons ou la tolérance ci-dessus ne serait pas observée, sans que l’entrepreneur puisse réclamer, de ce fait, la moindre indemnité.

Au cours des opérations de mise sur pince, l’entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter de détériorer le câble pré assemblé par serrage trop important sur des points singuliers. En ce qui concerne le déroulage des câbles au voisinage des lignes sous tension, les prescriptions suivantes sont données à titre indicatif, la responsabilité de l’entrepreneur restant entière.

24.1. Mesures de sécurité applicables dans le cas de parallélisme avec autre ligne haute tension

Les opérations ci-dessus seront d’effectuées avant le tirage des conducteurs :

     a)- raccordement des prises de terre aux supports ;

     b)- ralliement électrique aux supports des poulies fixées à l’extrémité de toutes les consoles.

Au cours du tirage, on mettra à la terre les conducteurs sur tous les supports avant leur fixation sur les chaînes d’isolateurs.

L’enlèvement du ou des dispositifs de mise à la terre par l’équipe de vérification ne s’effectuera qu’après accord d’un agent qualifié du Maître d’œuvre et lorsque toutes les précautions nécessaires auront été prises.

24.2. Mesures de sécurité applicables dans le cas croisement avec une autre ligne à haute tension, moyenne ou basse tension

Avant d’effectuer le tirage des conducteurs, on obtiendra la consignation des lignes à haute, moyenne et basse tension lors des traversées et on disposera une mise à la terre visible sur la ligne consignée, à proximité du croisement et indépendamment de celles qui auraient pu être faites par les agents des secteurs intérieurs intéressés. 

24.3. Prescriptions complémentaires spéciales pour la mise en œuvre des conducteurs 

a) – Dérivation

Les faisceaux sont frettés de part et d’autre de la coquille de dérivation de la même manière que celle utilisée autour des pinces de suspension. Sur un même support, les dérivations sont décalées de façon à ne pas se gêner mutuellement, les accords de dérivation utilisés étant d’un modèle agréé par ENEO.

b) – suspension

En particulier pour des faisceaux doivent être écartés de 5cm. Au-dessous des pinces.

Si le relief du terrain ne permet pas cette distance ou s’il y a risque de retournement, les conducteurs sont protégés par une gaine de plastique fendue et maintenue par un ruban adhésif et des colliers. Un frettage de ruban adhésif avec collier est réalisé de part et d’autre de la suspension à l’endroit où les conducteurs se séparent du porteur (utilisation des liens plastiques).

c) – Ancrages

Aux ancrages, les extrémités du faisceau sont frettées afin d’assurer une excellente cohésion entre conducteurs et porteur sur le canton de pose. Les conducteurs isolés ne sont pas laissés libres, mais sont passés dans un tube de plastique fendu et fixé aux supports. Les câbles seront isolés en bout soit par du scotch soit par des embouts thermo-rétractables.
Article 25 – attaches jonctions et dérivations

Pour les lignes sur isolateurs rigides, en alignement les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur et à l’intérieur de la console ; dans les angles, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur de manière que l’effort dû à la ligne soit dirigé vers l’isolateur.

Avec des conducteurs en cuivre, l’attache du conducteur sur l’isolateur est constituée par un fil de cuivre recuit de 30/10 de diamètre passant quatre fois dans la gorge de l’isolateur avec croisement des boucles sur les conducteurs.

Pour les lignes sur isolateur suspendus, les conducteurs sont fixés aux chaînes d’isolateurs par un fil des pinces spéciales d’un modèle agréé par ENEO et l’Ingénieur, aussi bien celles utilisées en alignement que celles devant assurer l’arrêt des conducteurs aux traversées conformément aux dispositions de l’Arrêt Général.

Les raccords de jonction doivent être placés à plus d’un mètre des isolateurs. En principe, chaque portée d’une ligne moyenne tension ne doit pas comporter plus d’une jonction par conducteur. Les tronçons de conducteurs sont liés entre eux à l’aide de manchons de jonction à coincement, répondant aux prescriptions de la norme française C 66.800, ou de manchons étirés la presse. Pour les câbles en aluminium-acier, le coincement sur les couches d’aluminium doit être assuré par la tension mécanique des câbles. En aucun cas, il n’est monté de manchons à coincement dont les ponts ou les parties non normalement tendues.

Les manchons torsadés sont interdits.

S’il en est fait usage, les bretelles de doublements sont placées suivant les indications du carnet de piquetage et conformément aux prescriptions de l’Arrêt Général. Les bretelles sont fixées sur les conducteurs par des blocs de doublement ou connecteurs.

Ces manchons de jonction et blocs de doublement sont avec le plus grand soin et le serrage est exécuté avec mesure, en vue d’éviter l’écrasement des conducteurs.

Les conducteurs à base d’aluminium sont brossés à la brousse métallique, sous graisse, pour enlever la couche d’alumine qui les recouvre. Les manchons sont bourrés de graisse neutre.

Les raccords de dérivation sont raccordés à l’aide de blocs de doublement en nombre suffisant, suivant l’intensité traversant.

En aucun cas de jonction des conducteurs en métaux différents, il est fait usage de raccords spéciaux agréés par ENEO et l’Ingénieur. La fixation sur les conducteurs à base d’aluminium est assurée par serrage élastique, et non par coincement, sauf si le serrage est garanti par la tension mécanique des conducteurs.
Article 26-Interruption aériens

26.1. Moyenne tension

Les interrupteurs aériens ont une tension d’isolement de :

1-24KVpour une tension de service de 15KVdans une région normale ;

2-36KVpour une tension de service de 30KV

Les appareils 24KVdoivent être conformes aux normes française C 64.140 et64.141.

Les appareils36KV doivent être d’un modèle agrée par ENEO.

Toutes les pièces en métaux ferreux sont galvanisées à chaud.

La boite de manœuvre doit être verrouillée dans la position ouverte ou fermé. Elle porte en marque apparente les indications fermées et ouvertes correspondant à la position de l’appareil. La position ouverte correspond obligatoirement à la position basse de la poignée de commande.

Les emplacements des interrupteurs aériens qui doivent être convenablement dégagés et facilement accessibles, sont déterminés en accord avec ENEO.

Les supports destinés à recevoir en tête un interrupteur aérien sont en principe du type-400daN et placés autant que possible, en alignement. Dans le cas d’angle faibles, l’installation d’un interrupteur aérien n’entraine aucune réduction des portées adjacentes, dans la mesure où l’effort en tête du poteau est suffisant, et où l’écartement entre conducteur n’est pas inférieur à 0,60m.

L’interrupteur sera muni d’un jeu de lucioles de signalisation optique de l’ouverture ou fermeture des 3 phases.

La poignée de manœuvre sera placée à une hauteur de 1,30m environ au- dessus de la plate-forme.

Le raccordement de la ligne sur l’interrupteur aérien est fait par chaînes d’ancrage.

La mise à la terre du châssis de l’interrupteur aérien est effectuée conforment aux dispositions de l’article 27.

Au pied du support on aménage une plate-forme bétonné à armatures métalliques de 10cm d’épaisseur, et d’environ 70cm de côté. Cette plate-forme, destinée à recevoir le tabouret isolant de l’agent chargé de la manœuvre est établie, en principe, en même temps que le massif de fondation au cas où il y en aurait un, et à 0,50m environ du bord de celui-ci.

En variante, un tabouret rabattable pourra être utilisé.

26.2. Basse tension

En différents points du réseau, choisi par le Maître d’ouvrage, il peut être demandé à l’entrepreneur d’établir des dispositifs de sectionnement d’un modèle agrée par ENEO, pour permettre d’effectuer des travaux sur le réseau sans couper l’ensemble.
Article 27-Mise à la terre

Les prises de terre sont constituées en l’absence de stipulations contraires :

soit par piquet type Copperweld ;

soit par un câble d’une section minimum de 28mm2 Cu. Tendu dans une tranchée d’un mètre de profondeur et de 10cm de longueur minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie.

Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre, et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune, le tout en bronze, à moins que la prise de terre soit constituée sans coupure par le câble de mise à la terre. Il est préférable, dans la mesure du possible, de braser les points de contact.

Pour  permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans les massifs de béton, mais les traverser librement.

Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre, à 10cm au-dessus du tube de protection, pour permettre la mesure de terre.

A l’extérieur, les câbles de mise à la terre doivent être à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques jusqu'à une hauteur de 3m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’agrément d’ENEO ou de l’Ingénieur du projet.

La mise à la terre par les armatures métalliques de poteau béton est interdite.

La résistance unitaire des prises de terre ne doit pas excéder 30ohms sur les simples supports, et 10ohms au niveau des appareillages.

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le maximum d’efficacité des mises en à la terre. A cet effet, il doit choisir pour le prise de terre, l’endroit le plus favorable du terrain situé au voisinage immédiat de la mise à la terre.

Lorsque les prises de terre auront été constituées conformément aux dispositions ci-dessus, et que les valeurs obtenues seront supérieures à 30ohms, les travaux supplémentaires à exécuter pour obtenir cette dernière condition seront définis par l’Ingénieur ou ENEO, et feront l’objet d’une plus-value à déterminer d’accord parties entre cette dernière et l’entrepreneur (emploi du Sétascol).
Article 28-Abattages et élagages.

Les abattages et élagages d’arbres sont effectués après accord du Maître d’ouvrage et obtention des autorisations nécessaires. Un procès-verbal sera à cette occasion établi contradictoirement sous le contrôle de l’Administration.

Les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages, doivent être coupés.

28.1. Lignes à basse tension : 

Autant que possible, les conducteurs de lignes basses tension doivent être à 3m. Au moins des branches les plus rapprochées ; aucune branche ne devra surplomber la ligne sauf dérogation pour ligne en câble pré-assemblé.

28.2. Lignes moyenne tension :

Les arbres doivent être en principe à une distance des lignes égales à leur hauteur. Dans tous les cas, on fera en sorte que les conducteurs soient, une fois l’élagage effectué, autant que possible à dix (10) m au moins des branches d’arbres situées de part et d’autre de la ligne. Aucune branche ne devra surplomber la ligne. Dans les agglomérations, la distance précédente pourra être réduite à cinq (05) mètres.

28.3.  Débroussaillement

Pour diminuer les dégradations résultant des feux de brousse pour les lignes suburbaines, il est nécessaire de prévoir un débroussaillement respectant une largeur définie au moment de l’élagage par le Maître d’œuvre sur tout le tracé de la ligne.

TITRE 4-PIQUETAGE    

Le piquetage est exécuté aux frais de l’entrepreneur et par ses soins. Il doit être accepté par l’Ingénieur et ENEO. Il doit être établi conformément aux règles générales suivantes :

Article 29 – prescription de piquetage des lignes aériennes

les lignes à moyenne tension et à basse tension placées en dehors des agglomérations sont établies autant que possible en ligne droite ;

les portées sont aussi constantes que possible, de manière à éviter les efforts longitudinaux ; 

les supports sont placés, de préférence, en limite de parcelles ou de propriétés ;

lorsque par suite de la situation des lieux, l’implantation de supports dans le fossé ou sur le bord de l’accotement des routes ne peut être évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord avec le représentant des services de la voirie intéressés et la pose a lieu conformément à leurs indications ; en particulier les massifs de fondation doivent être prévus pour éviter l’altération dense des supports par les eaux, dont le bon écoulement doit être assuré ; 

les lignes de 2éme catégorie suburbaines sont établies, autant que possible, à  proximité des routes ou pistes. Elles doivent éviter les zones de végétation dense et les terrains susceptibles de devenir marécageux pendant la saison des pluies ;

si la proximité des lignes d’arbres ne peut être évitée, les lignes électriques sont placées en amont des arbres pour les vents de tornade.

Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des élagages d’arbres suffisants pour avoir une sécurité complète d’exploitation, le tracé des lignes doit être modifié en conséquence d’accord avec l’Ingénieur et ENEO. Les lignes HTA seront notamment tenues à une distance des arbres égale à la hauteur de ceux-ci.

les lignes principales à basse tension  doivent  suivre, à l’intérieur des agglomérations, les voies de communication, en choisissant le coté qui paraît le plus propice et en évitant le surplomb de maisons basses ;

la possibilité d’établir ultérieurement les branchements d’abonnés doit être ménagée au maximum ; 

les emplacements et les hauteurs des supports à basse tension sont choisis pour permettre, le cas échéant, et autant que possible, l’exécution des branchements d’un coté à l’autre des routes  par-dessus les lignes P.P.T. ou par-dessous les lignes d’énergie préexistantes sans qu’il soit nécessaire  d’ajouter des supports supplémentaires ;

dans les établissements en damiers, les emplacements des supports à basse tension seront choisis e manière à ce qu’il y ait, autant que possible, un support  à l’angle de chaque bloc ;

dans les lotissements à pans coupés, les emplacements des supports seront déterminés en accord avec ENEO et l’Ingénieur ;

les supports d’arrêt des lignes à basse tension sont placés autant que possible de telle sorte que les branchements ultérieurs viennent diminuer l’effort permanent appliqué au support ;

pour les postes à sorties basse tension souterraines, les supports de départ devront être aussi près que possible des postes ;

aux environs des postes, les départs devront être disposés de telle sorte les réseaux  soient répartis en secteurs équivalents pour la puissance apparente débitée.

Les extrémités des lignes provenant des potes différents seront sur des supports communs de façon à permettre des bouclages par pontage sur les armements.

Le tracé des lignes et de la place exacte de chaque support sont indiqués su le terrain par des piquets ou des marques fixes et apparentes.

L’entrepreneur est seul responsable de la conservation de ces piquets ou marques, et doit remplacer ou rétablir à ses frais ceux qui auraient disparus pour une cause quelconque.

Article 30 – plans de piquetage

L’entrepreneur, après accord de l’Ingénieur et ENEO sur les tracés, établit les plans de piquetage à l’échelle du cadastre ou à défaut 1/2500éme comportant le relevé du tracé. Dans chaque plan sont groupés, les divers renseignements intéressant la construction des lignes sur une largeur de 25m au moins de part et d’autre du tracé, à savoir :

les limites et numéros des parcelles ;

les routes et pistes classées ou non avec leur désignation exacte et indications des ponts et gués ;

les voies ferrées ;

les lignes d’énergie ou de P.T.T. existantes avec leurs dispositions exactes et leurs caractéristiques ;

les marigots et marécages au voisinage des lignes ;

les immeubles, lotissements ou concessions et points particuliers avoisinant le tracé (les constructions en dur seront distinguées de celles en bois ou autres matériaux) ;

les Mairie ;

les arbres isolés ou groupés avec indication des abattages ou élagages à effectuer ;

l’emplacement des supports avec indication de leur numéro, effort, hauteur, caractéristique de l’l’armement, nombre et type d’isolateur ;

les angles en degrés ou grades (relevés au goniomètre) ;

les distances chaînées entres supports ;

les mises à terre ;

les lampes d’éclairage public ;

l’indication de présence de dénivellations entre supports si celles-ci sont importantes ;

les sections et nombre de conducteurs ;

les longueurs des tronçons de ligne par section de conducteurs ;

les interrupteurs aériens ;

les points de coupure B.T.

Toutes ces indications doivent figurer d’une manière claire suivant les signes conventionnels des publications U.T.E et, à défaut d’indication dans ces documents, ceux définis en accord avec L’Ingénieur.

Lorsque certaines portées le justifient, soit par leur valeur, soit par les accidents de terrains surplombés (et ceci notamment pour les lignes moyenne tension sur isolateurs de suspension), l’entrepreneur est tenu d’établir pour les dites portés, un profil en long à l’échelle du plan cadastral ou à défaut, au 1/2500 pour les longueurs (suivant les portées) et au 1/500 pour les hauteurs, sur lequel sont reportés les supports et les chainettes du conducteur le plus bas, dans sa position de flèche maximum.
Article 31 – dossier administratif.

Chaque fois que cela est précisé dans le contrat, l’entrepreneur est chargé de l’établissement de tous les dossiers exigés par les divers services administratifs.

Le dossier administratif est constitué par l’état des renseignements du modèle réglementaire, le plan général comportant le tracé des lignes et l’ensemble des plans de piquetage établir pour les lignes aériennes et pour les lignes souterraines suivant demande d’ENEO et l’Ingénieur. Il comprend en outre les dossiers spéciaux relatifs aux traversées des voies ferrées, de voies navigables et de lignes existantes.

Le dossier général est remis en sept exemplaires à l’Ingénieur qui transmet au service du contrôle des distributions d’énergie électrique (ENEO), les exemplaires qui lui sont destinés.

L’entrepreneur établit dans les mêmes conditions les dossiers d’enquête pour l’obtention des services d’appuis, de passage, d’abattage et d’élagage d’arbres.

Chaque fois qu’il est employé un matériel figurant dans les dossiers administratifs précédemment adressés au service du contrôle des distributions d’énergie électrique intéressé, l’entrepreneur est dispensé de faire figurer les dessins et calculs dans les dossiers administratifs nouveaux. Il se borne dans ce cas à rappeler la date du dossier administratif dans lequel figurent lesdits dessins et calculs.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux observations éventuelles retenues au cours de l’enquête. Il doit modifier alors ses projets en conséquence.
Article 32 Convention – Autorisation 

Sauf stipulation contraire du marché, l’entrepreneur doit informer le maître d’œuvre et établir en nombre d’exemplaires voulus, le dossier d’enquête de servitudes réglementaires.

Le maître d’œuvre peut demander à l’entrepreneur de ne pas rechercher l’obtention d’autorisation à l’amiable, mais de présenter un dossier d’enquête de servitude pour la totalité des lignes à construire.
Article 33- Remise des plans conformes à l’exécution

Les travaux terminés, l’entrepreneur doit réviser soigneusement les divers plans et documents, y préciser la consistance des ouvrages et, en particulier, le numérotage définitif des supports ainsi que l’emplacement des canalisations riveraines ; il doit rendre cette documentation exactement conforme aux caractéristiques des ouvrages rembinés.

Pour les lignes souterraines, la position des câbles, boîtes de jonction, boîtes de dérivation et autres ouvrages exécutés ou rencontrés au cours des travaux, ainsi que la position des dés en béton, sera soigneusement repérée au fur et à mesure de l’exécution des travaux et portée sur un plan d’exécution en même temps que les cotes de profondeur des canalisations exécutées et des canalisations rencontrées ( eau, P.T.T., etc.… ) les renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des profils en long.

Ces plans très soigneusement établis, seront ensuite reportés sur un calque original dont les titres et les légendes, notamment doivent être modifiés en conséquence.

L’entrepreneur remet à l’Ingénieur les calques originaux ainsi que quatre tirages de ces divers documents. Les paiements prévus à la réception provisoire, sont subordonnés à la remise de ces documents définitifs.
Article 34 Branchement témoin

Deux types de branchement peuvent être effectués, un branchement standard à 2 fils ou un branchement standard à 4 fils, ces derniers serviront pour les tests du réseau. En fonction du besoin exprimé par le maître d’ouvrage et l’Ingénieur, le prestataire pourra procéder à ces frais à un abonnement en bonne et due forme pour ces branchements.  

Le prestataire devra aussi s’assurer du strict respect des normes en vigueur en matière de branchement, et la tension de fonctionnement devra être comprise entre 210V-240 V dans le cas monophasé, ou alors 370V-400V dans le cas du triphasé.

Ce branchement sera placé dans un bâtiment à vocation sociale (école, centre de santé, foyer, chefferie, etc), ou alors dans un domicile désigné au préalable par l’Ingénieur ou le maître d’ouvrage.

En dehors des branchements témoins, l’ingénieur peut demander au prestataire de procéder plutôt à l’installation d’un lampadaire pour l’éclairage public. Cet équipement devra être placé de préférence à un carrefour Dans le cas contraire il sera installé dans les conditions que les branchements témoins citées plus haut.
TITRE 5 - RECEPTIONS DES TRAVAUX

Article 35 réceptions préalables avant la fin des travaux

Durant l’exécution du marché, certaines réceptions seront réalisées à chaque étapes d’avancement des travaux, par l’équipe de contrôle techniques (Ingénieur, Maître d’œuvre et ENEO) et éventuellement par le maître d’ouvrage. 

Ainsi, à chaque étape d’évolution du projet, l’entrepreneur devra saisir l’ingénieur formellement par écrit pour certaines visites et réceptions, avec des délais précis de saisine, tels qu’il est reparti de la manière suivante :

Mise en chantier : l’entrepreneur devra saisir le maître d’ouvrage et l’équipe de suivi technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), au moins sept (07) jours avant la date souhaitée pour la mise en chantier. Cette étape donnera lieu à l’établissement d’un Procès-verbal de mise en chantier ;

Piquetage : l’entrepreneur devra saisir ensuite, l’équipe de suivi technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), au moins sept (07) jours avant la date souhaitée pour la réception du piquetage ;

Abattage et élagage : l’entrepreneur devra saisir ensuite, l’équipe de suivi technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), au moins sept (07) jours avant la date souhaitée pour la réception de l’élagage et abattage ;

Fouilles : l’entrepreneur devra saisir ensuite, l’équipe de suivi technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), au moins sept (07) jours avant la date souhaitée pour la réception des fouilles ;

Réception du matériel : Dès l’arrivée du matériel sur le site des travaux, l’entrepreneur devra saisir l’équipe de contrôle technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), pour la réception du matériel (poteaux, chaines, pinces, câbles, etc…). Les justificatifs du matériel, devront aussi être à la disposition de l’équipe technique ;

Mesure des terres : l’entrepreneur devra saisir ensuite, l’équipe de suivi technique (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO), au moins sept (07) jours avant la date souhaitée pour la réception des terres ;

NB : (1) toutes ces étapes feront l’objet, d’un procès-verbal de réception ;

       (2) certaines étapes pourraient éventuellement être jumelées ;

Dans le cas où il y aurait un matériel à déposer, ce dernier sera immédiatement dès la dépose, rétrocédé soit au maître d’ouvrage, soit à l’ingénieur, ou encore à ENEO, et un procès-verbal sera établi pour la circonstance, avec des précisions sur le matériel déposé. 

Article 36- Essais et mesures à la fin des travaux

A la fin des travaux et avant la mise en service des ouvrages, il sera procédé aux essais ci-après : le maître d’ouvrage se chargera des essais électriques qui en principe seront les suivants :

Repérage des phases ;

Mesure des terres des pylônes ;

Mesure de l’isolement ; 

Mesure de la résistance en courant continu ; 

Mesure de la résistance en courant alternatif ;

Mesure de la réactance et de l’impédance de service phase-terre ;

Mesure des capacités entre phases et phase-terre ; 

Mise sous tension des ouvrages ;

Essais de surtension ;

Pour l’exécution de ces essais, l’entrepreneur assumera les prestations suivantes :

Mise à la disposition des aides et du matériel auxiliaire de branchement des appareils de mesure ;

Transport du matériel et du personnel.

Article 37- Fin des travaux

Lorsque l’entrepreneur aura déclaré par écrit que les travaux sont terminés, il sera procédé dans les quinze jours à l’examen contradictoire (réception technique), par l’équipe de contrôle (Ingénieur, maître d’œuvre et ENEO) pour vérifier que les ouvrages, objet du présent marché, ont été exécutés et qu’ils sont prêts à entrer en fonctionnement. Cet examen contradictoire ne dégage en rien l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombe. Au cours de cette vérification, il sera dressé une liste des travaux restant à exécuter ou reconnus nécessaires par l’Ingénieur.

Les modifications reconnus nécessaires provenant d’une exécution non conforme aux spécifications du contrat, d’une mauvaise pose ou d’accidents survenus au matériel en place, seront exécutés gratuitement par l’entrepreneur dans les délais les plus brefs.

Lorsque l’Ingénieur aura reconnu que la ligne peut être mise en service, la fin des travaux sera constatée, par un procès-verbal, même s’il reste à l’entrepreneur à exécuter quelques travaux.

La date du procès-verbal de fin des travaux (réception technique, fera foi pour l’application des pénalités prévues.
Article 38 – Réception provisoire.

Un nouvel examen contradictoire de la ligne sera entrepris dans les quinze (15) jours après la réception technique, pour évaluer si les réserves ou travaux constatés nécessaires lors de l’examen de fin de travaux ont bel et bien été exécutés.

La réception provisoire sera prononcée lorsque la ligne aura pu assurer un service normal ininterrompu d’au moins quinze jours.

Il pourra être procédé à cette occasion à un contrôle des tensions et du serrage des pinces. 
Article 39 – transfert de propriété

Le transfert de propriété aura lieu lorsque la réception provisoire de l’installation sera prononcée et au plus tard trois mois après achèvement complet des travaux, si les ouvrages n’ont pas pu être mis sous tension du fait du Maître d’œuvre.

A partir de ce moment, l’entrepreneur ne sera plus rendu responsable des dégâts imputables à la malveillance des tiers et dûment reconnus tels. 
Article 40 – délai de garantie

L’entrepreneur garantira, pendant un an, à partir de la réception provisoire et d’une façon absolue la bonne tenue des ouvrages faisant l’objet du présent marché.

L’entrepreneur conserve, en outre l’entière responsabilité de l’ouvrage pendant la durée de la période décennale, telle qu’elle résulte des clauses du C.C.A.P et des lois en vigueur.

Au cours du délai de garantie d’un an, l’entrepreneur sera tenu de modifier ou de remplacer à ses frais les ouvrages effectués par lui, qui seraient reconnus défectueux et de rectifier le montage du matériel qu’il aurait mal monté ou mal réglé.

A défaut, le Maître d’ouvrage y pourvoira aux frais de l’entrepreneur.

Au cas où des vices ou défauts de construction seraient constatés après la réception provisoire, la période de garantie commencerait à partir du moment où la ligne aura été remise en état par l’entrepreneur.

Article 41 – garantie spéciale concernant la protection des pylônes

 Les peintures et galvanisation seront garanties par l’entrepreneur pour une durée respective de 5 et 10 années à partir de la réception provisoire, contre toutes détériorations par les agents atmosphériques susceptibles d’entrainer une attaque du métal.

Dans le cas où durant la période de garantie des détériorations se manifesteraient, la remise en état incomberait à l’entrepreneur, étant entendu que le maître d’œuvre avertirait en temps utile celui-ci des dits détériorations.

Si ces détériorations présenteraient un caractère nettement généralisé, l’entrepreneur serait tenu de reprendre entièrement la protection des ouvrages et, dans ce cas, la garantie serait reconduite pour une nouvelle période de cinq années ou dix années suivant les cas.

Article 42-Réception définitive.

La réception définitive aura lieu un an après la réception provisoire, si dans ce délai, aucun défaut dû au fait de l’entrepreneur ne s’est manifesté et si l’entrepreneur a, dans l’intervalle, satisfait à toutes les conditions du C.C.T.P et notamment aux obligations éventuelles de réparation ou de remplacement des parties défectueuses qui auraient pu lui être imposées de ce chef.

Si au cour du délai de garantie, il a été nécessaire d’interrompre le service de la ligne, pour une raison imputable à l’entrepreneur, le délai de garantie est prolongé d’un délai correspondant.

NB : L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES ECHANTILLONS DE CABLE ALMELEC ET TORSADE POUR APPROBATION.

TITRE III : CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES  (CBPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
	N°
	Désignation
	Unité
	P.U en chiffre
	P.U en lettre

	100
	INSTALLATION DU CHANTIER
	 
	 
	 

	101
	Installation du chantier
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’Unité (U)  

· L’installation de l’entreprise 
· L’installation du panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformé mentaux indications suivantes :

Matériau : bois dimensions de chaque panonceau : 25cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;
Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

Texte :
MARCHE N°          /M/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/ C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du _______pour l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE dans  la commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est.

· Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER
· Autorité Contractante : LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER
· Observateur indépendant : DDMINMAP LOM ET DJEREM 

· CHEF DE SERVICE DU MARCHE : Chef Service Technique de la Commune Bertoua 1 er 

· INGENIEUR DU MARCHE : Le Délégué départemental de l’Eau et de l’Energie du LOM ET DJEREM

· LE MAITRE D’ŒUVRE : Le chef service Départemental des energies  du LOM ET DJEREM

· ENTREPRISE ……………………………………………..

· Financement : BIP-MINEE, EXERCICE 2026
· ODD 7 : » Énergie propre et d’un coût abordable »
· Délai d’Exécution : QUATRE (04) MOIS
Le forfait-------------Francs CFA
	FF
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 100
	 
	 
	 

	200
	CONSTRUCTION D'UN RESEAU TRIPHASE MOYENNE TENSION (MT)
	 
	 
	 

	201
	Étude et piquetage

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au kilomètre (Km)  

· Étude et piquetage au chantier
Le kilomètre-------------Francs CFA
	km
	 
	 

	202
	Fouilles en terrain normal

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre cube (m3)  

· Le creusage des fouilles en puits 
Le  mètre cube -------------Francs CFA
	m3
	 
	 

	203
	Fourniture et Pose Poteau béton 11m/800 daN
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des poteaux béton 11m/800 daN
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	204
	Fourniture et Pose Poteau béton 11m/500 daN
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des poteaux béton 11m/500 daN
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	206
	Fourniture et Pose Poteau beton12m/1000 daN
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des poteaux béton 11m/1000 daN
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	207
	F et P Ferrure de tête

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Ferrure de tête

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	208
	F et P Tige renforcée TG16/500

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Tige renforcée TG16/500

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	209
	Fourniture et Pose Nappe voute rigide simple NVR1

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  
· La fourniture et pose des Nappe voute rigide simple NVR1
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	210
	F et P Isolateur rigide

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Isolateurs

Rigide 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	211
	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm²

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des chaînes d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm²

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	212
	F et P Pince d'ancrage MT

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Pinces d'ancrage MT 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	213
	F et P Fer U pour ancrage MT 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Fer U pour ancrage MT 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	214
	Herse métallique 3,4m

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Herses métallique 3,4m

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	215
	Attache perfomed

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Attaches perfomed

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	216
	Confection bretelle de dérivation MT 34mm²
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire (ml)  

· Le   déroulage câble almélec 34 mm²

mètre linéaire -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	217
	F et déroulage câble almélec 34 mm²

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire (ml)  

· La  Confection bretelle de dérivation MT 34mm²

mètre linéaire -------------Francs CFA
	ml
	 
	 

	218
	F et P Plaque Numéro et Numérotation

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Plaque Numéro et Numérotation 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	219
	F et P Plaque DM

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des F et P Plaque DM
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	220
	Prise en charge touret MT

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Prises en charge touret MT

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	221
	F et P IACM 36 KV 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des F et P IACM 36 KV 
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	222
	Travaux sous coupure 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· Effectuer les Travaux sous coupure 
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	223
	Massif de fondation pour supports béton

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre cube (m3)  

· Construction des Massif de fondation pour supports béton
mètre cube -------------Francs CFA
	m3
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 200
	 
	 
	 

	300
	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT TRIPHASEE 3x50mm²+2EP+NP
	 
	 
	 

	301
	Étude et piquetage

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au kilomètre (Km)  

· Étude et piquetage 
Le kilomètre-------------Francs CFA
	Km
	 
	 

	302
	Fouilles en terrain normal

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre cube (m3)  

· Creusage   des Fouilles en terrain normal

mètre cube -------------Francs CFA
	m3
	 
	 

	304
	Fourniture et Pose Poteau béton 9m/300 daN
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des poteaux béton 9m/300 daN
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	305
	Fourniture et Pose Poteau béton 9m/500 daN
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des poteaux béton 9m/500 daN
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	306
	F et P Armement d'alignement BT

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Armement d'alignement BT 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	307
	F et P Armement d'ancrage BT

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Armement d'ancrage BT 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	308
	F et Déroulage câble préassemblé 3x70mm²+NP+2EP

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire (ml)  

· Le   déroulage câble préassemblé 3x70mm²+NP+2EP 

mètre linéaire -------------Francs CFA
	ml
	 
	 

	309
	F et Déroulage câble torsadé 4x25mm²

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire (ml)  

· Le   déroulage câble torsadé 4x25mm²
mètre linéaire -------------Francs CFA
	ml
	 
	 

	310
	F et P Plaque numéro + numérotation

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose des Plaque Numéro et Numérotation 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	311
	Mise à la terre type C

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· Effectuer la Mise à la terre type C

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	312
	Prise en charge touret 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La Prise en charge touret 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 

	400
	POSTE DE TRANSFORMATION H61 100 KVA
	 
	 
	 

	401
	F et P Transformateur H61 100 KVA-30Kv / B2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose du H61 160 KVA-30Kv / B2

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	402
	F et P C/C à expulsion

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose du C/C à expulsion 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	403
	F et P Parafoudre 27KV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose du Parafoudre 27KV 

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	404
	Confection plate -forme de manœuvre IACM

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La Confection plate -forme de manœuvre IACM

L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	405
	F et P Coffret DHP

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La fourniture et pose Coffret DHP L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 

	407
	Confection MALT type 2BH

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’ensemble (Ens)  

· La Confection MALT type 2BH

L’ensemble  -------------Francs CFA
	Ens
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 400
	 
	 
	 

	500
	PRESTATIONS DIVERSES
	 
	 
	 

	501
	Transport et manutention des poteaux 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (FF)  

· Transport et manutention des poteaux 

Forfait -------------Francs CFA
	FF
	 
	 

	502
	Abattage + élagage+ défrichage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (FF)  

· Effectuer Abattage et élagage

Forfait -------------Francs CFA
	FF
	 
	 

	503
	Production des dossiers techniques (projet d'exécution , plan de recollement)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (FF)  

· La fourniture du projet d’exécution et du plan de recollement

Forfait -------------Francs CFA
	FF
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 

	600
	BRANCHEMENTS INTERIEURES
	 
	 
	 

	601
	branchements témoins 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait FF)  

· Au Branchements témoins 

Forfait -------------Francs CFA
	FF
	 
	 

	602
	Mise en service

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité (U)  

· La Mise en service
L’unité -------------Francs CFA
	U
	 
	 


TITRE IV - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire
	Prix Total

	100
	INSTALLATION DU CHANTIER
	 
	 
	 
	 

	101
	Installation du chantier
	U
	1
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 100
	 
	 
	 
	 

	200
	CONSTRUCTION D'UN RESEAU TRIPHASE MOYENNE TENSION (MT)

	201
	Étude et piquetage
	km
	0,35
	 
	 

	202
	Fouilles en terrain normal
	m3
	3,5
	 
	 

	203
	Fourniture et Pose Poteau béton 11m/800 daN
	U
	3
	 
	 

	204
	Fourniture et Pose Poteau béton 11m/500 daN
	U
	2
	 
	 

	206
	Fourniture et Pose Poteau beton12m/1000 daN
	U
	2
	 
	 

	207
	Fourniture et Pose Ferrure de tête
	U
	7
	 
	 

	208
	Fourniture et Pose Tige renforcée TG16/500
	U
	14
	 
	 

	209
	Fourniture et Pose Nappe voute rigide simple NVR1
	U
	7
	 
	 

	210
	Fourniture et Pose Isolateur rigide
	U
	21
	 
	 

	211
	Fourniture et Pose chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34/54mm²
	U
	42
	 
	 

	212
	Fourniture et Pose Pince d'ancrage MT
	U
	42
	 
	 

	213
	Fourniture et Pose Fer U pour ancrage MT
	U
	42
	 
	 

	214
	Herse métallique 3,4m
	U
	7
	 
	 

	215
	Attache perfomed
	U
	21
	 
	 

	216
	Confection bretelle de dérivation MT 34mm²
	U
	2
	 
	 

	217
	F et déroulage câble almélec 34 mm²
	ml
	1 155
	 
	 

	218
	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation
	U
	7
	 
	 

	219
	Fourniture et Pose Plaque DM
	U
	7
	 
	 

	220
	Prise en charge touret MT
	U
	1
	 
	 

	221
	Fourniture et Pose IACM 36 KV
	U
	2
	 
	 

	222
	Travaux sous coupure
	U
	1
	 
	 

	223
	Massif de fondation pour supports béton
	m3
	3,5
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 200
	 
	 
	 
	 

	300
	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT TRIPHASEE 3x50mm²+2EP+NP

	301
	Étude et piquetage
	Km
	1,6 
	
	 

	302
	Fouilles en terrain normal
	m3
	 17 ,7
	
	 

	304
	Fourniture et Pose Poteau béton 9m/300 daN
	U
	 29
	
	 

	305
	Fourniture et Pose Poteau béton 9m/500 daN
	U
	 6
	
	 

	306
	Fourniture et Pose Armement d'alignement BT
	U
	 28
	
	 

	307
	Fourniture et Pose Armement d'ancrage BT
	U
	 12
	
	 

	308
	F et Déroulage câble préassemblé 3x50mm²+NP+2EP
	ml
	857 
	
	 

	309
	F et Déroulage câble torsadé 4x25mm²
	ml
	 805
	
	 

	310
	Fourniture et Pose Plaque numéro + numérotation
	U
	 36
	
	 

	311
	Mise à la terre type C
	U
	 5
	
	 

	312
	Prise en charge touret
	U
	 2
	
	 

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 
	 

	400
	POSTE DE TRANSFORMATION H61 100 KVA
	 
	 
	 
	 

	401
	Fourniture et Pose Transformateur H61 100 KVA-30Kv / B2
	U
	2
	 
	 

	402
	Fourniture et Pose C/C à expulsion
	U
	6
	 
	 

	403
	Fourniture et Pose Parafoudre 27KV
	U
	6
	 
	 

	404
	Confection plate -forme de manœuvre IACM
	U
	2
	 
	 

	405
	Fourniture et Pose Coffret DHP
	U
	2
	 
	 

	407
	Confection MALT type 2BH
	Ens
	4
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 400
	 
	 
	 
	 

	500
	PRESTATIONS DIVERSES
	 
	 
	 
	 

	501
	Transport et manutention poteaux béton
	FF
	1
	 
	 

	502
	Abattage + élagage+ défrichage
	FF
	1
	 
	 

	503
	Production des dossiers techniques (projet d’exécution, plan de recollement)
	FF
	1
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 
	 

	600
	BRANCHEMENTS INTERIEURES
	 
	 
	 
	 

	601
	branchements témoins 
	FF
	1
	 
	 

	602
	Mise en service
	U
	1
	 
	 

	 
	SOUS TOTAL 600
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL HORS TAXES
	 

	
	TVA (19,25%)
	 

	
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC)
	 


ARRÊTÉ(E) LE PRÉSENT DEVIS À LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE ______FRANCS CFA


Page ……. et dernière du
MARCHE  N°          /M/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026   Du
avec les ETABLISSEMENTS …………….. pour l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au
village NGANKE dans  la commune de BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM,
Région de l’Est (Lot unique)
Délai d’exécution : Quatre (04) mois. /- Montant du Marché en FCFA :
	TOTAL H.T.V.A …………….…….. =
	

	T.V.A (19,25 %) ………….…=
	

	A.I.R. (2,2% ou 5,5%) …………… =
	

	TOTAL DES TAXES …………… =
	

	TOTAL T.T.C. …………………=
	

	NET A MANDATER ………………. =
	


Lue et acceptée par le co-contractant
BERTOUA 1ER, le………..……………



LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, Autorité Contractante
BERTOUA 1ER , le………………..………

Enregistrement

Pièce N°5 :
Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires
SOMMAIRE
	Formulaire N°1 :
	Modèle de soumission ………………………………………………
	72

	Formulaire N°2 :
	Modèle déclaration d‟intention de soumissionner………….
	73

	Formulaire N°3 :
	Modèle de caution de soumission ………………………………
	74

	Formulaire N°4 :
	Modèle de cautionnement définitif ……………………………..
	75

	Formulaire N°5 :
	Modèle de caution d‟avance de démarrage …………………
	76

	Formulaire N°6 :
	Modèle de caution de retenue de garantie ………………….
	77

	Formulaire N°7 :
	Modèle d‟attestation de solvabilité ……………………………..
	78

	Formulaire N°8 :
	Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires………..
	79


g
Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)
Représentant la  société,  l‟entreprise  ou  le  groupement (8)………………..dont le  siège  social  est  à

………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d‟Appel d‟Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],
Après m‟être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point

de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

-    Remets,  revêtus  de  ma  signature,  le  Bordereau  des  Prix  Unitaires  ainsi  que  le  Devis  Estimatif

établissant les prix que j‟ai établi moi-même pour chaque nature d‟ouvrage, lesquels prix font ressortir
le montant de l‟offre pour le lot n°

à                      [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors
TVA, et à                   [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises, en conformité avec les dispositions du DAO, sans variantes, ni rabais.

-
M‟engage à rester engagé par mon offre pendant  quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

-
M‟engage  à  exécuter les  travaux  dans  un  délai  de notification de l‟Ordre de Service de Commencer les dits travaux.



mois    à  compter de  la  date  de

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès    de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre
nous.




Fait à ……………………...……… le …………………… Signature de ………………….....……………………… En qualité de …………………………………………….. Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) …………………………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Je soussigné, Monsieur (Madame) 

De Nationalité                   faisant élection de domicile à_ 

BP :                                              Tél :  

Agissant en qualité de  

Au nom et pour le compte de l‟Entreprise  

N° RC :                                           N° Contribuable :  

Déclare  par  la  présente  mon  intention  de  soumissionner  l‟Appel  d‟Offres  National  Ouvert     N°
        /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du                              .
Pour  l‟électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE dans  la Commune de BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM, Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est ( Lot Unique),

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à                         , le  

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Adressée à Monsieur: Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER
Attendu que l’Entreprise                      , ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son
offre en date Du

pour l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au
village  NGANKE    dans la Commune de BERTOUA 1er  ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il

doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous                             (nom et adresse de la banque), représentée par                    (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s‟engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-    Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de
soumission ; Ou

-    Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution  du marché par l’Autorité Contractante
pendant la période de validité :

   Manque à signer ou refuse de signer Le marché, alors qu’il est requis de le faire ;
   Manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché

(cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage  parce que l‟une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                        , le  

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :

Référence de la Caution N° 

Adressée à Adressée à Monsieur: Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ci-dessous désigne

"Autorité Contractante"
Attendu  que   



(nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-
contractant" s’est  engagé, en  exécution du  marché désigné le "Marché", à réaliser l’électrification  par

extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE  comprenant notamment :





    …..

Attendu qu’il est stipulé dans Le marché que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant   du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement,

Nous,                                                                 (nom  et  adresse  de  la  banque),  représentée  par

                                                                      (noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons  à payer  au Maître d’Ouvrage, dans un  délai  maximum de huit (08) semaines, sur  simple demande  écrite  de  l’Autorité Contractante  déclarant  que  le  co-contractant  n‟a pas  satisfait  à  ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation

pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de chiffres et en lettres).


(en

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co- contractant, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                        , le  

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque : référence, adresse 

Nous   soussigné  (banque,   adresse),  déclarons  par   la   présente,  garantir,   pour   le   compte de                                               (le  titulaire),  au  profit  de  …………………………., Maître  d’Ouvrage  («  Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de  l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………………….. relatif aux travaux

DE  CONSTRUCTION   


de la somme totale maximum correspondant à l’avance de
vingt (20) % du montant toutes taxes comprises du marché N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
A…………………, le………….

(Signature de la banque)
Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER, ci-dessous désigné

"l‟Autorité Contractante".

Attendu  que…………………………..  (Nom  et  adresse  de  l’entreprise), ci-dessous  désigné  "le  co- contractant", s‟est  engagé, en exécution du marché, à réaliser l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE ,
Attendu qu‟il est stipulé dans Le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et  adresse  de  banque),  représentée  par  ………………  (noms  des

signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l‟égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché. (10)
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur   du Maître d’Ouvrage au titre du marché  modifiée le  cas  échéant  par  ses  avenants,  sans  pouvoir  différer  le  paiement ni  soulever  de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du  montant cumulé des travaux figurant dans le  décompte définitif, sans que  l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque A………………, le……………………………….. (Signature de la banque)
(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit
10% du marché.
Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité
Nous, soussignés,                                               (nom de la banque), Société Anonyme au capital de
                                    (FCFA) dont le siège social est                             , BP.                            .
Attestons     que     la     Société                                     BP._ 


entretient    le    compte
N°                                          ouvert dans les livres de notre agence de                      . Les dirigeants de cette
entreprise jouissent d‟une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu‟à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de                       FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à_

,le, 

Formulaire N° 8 : Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires (CSDPU)
	SOUS-DETAIL DES PRIX

	DESIGNATION : ……………………………………………………………………………………….

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée tâche

	………
	………………
	……….
	…………..
	…………

	Main d'Œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous - total Main d'Œuvre A=
	

	Matériels et engins
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous-total matériels B=
	

	Matériaux et Divers
	Type
	Uté
	Qté
	P.Unit
	Montant

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-

	
	Sous - total matériaux C=
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT A+B+C =
	

	E
	Frais généraux de chantier
	……%
	D x ….. % =
	

	F
	Frais généraux de siège
	……..%
	D x …..% =
	

	G
	Coût de revient
	
	D+E+F =
	

	H
	Risques + Bénéfices
	………%
	G x … % =
	

	I
	PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES
	G+H =
	

	J
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES
	I/ Qté =
	


Pièce N°6 :
Grille d’Évaluation des Offres
	Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du                              pour objet l’électrification par extension du réseau électrique MT/BT au village NGANKE     dans  la commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est ( Lot Unique).
FINANCEMENT: BIP MINEE -, EXERCICE 2025.

	GRILLE D'ÉVALUATION

	ENTREPRISE
	
	
	
	N° LOTS :
	

	CRITERES ELIMINATOIRES

	A
	Pièces administratives

	i
	Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment

entre autres l’absence  de timbre, l’absence de mention manuscrite de l’Établissement financier émetteur, l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans

son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement

	ii
	Pièce administrative falsifiée

	iii
	Non-conformité d’une pièce administrative après le délai de 48 heures règlementaire, excepté la

caution de soumission

	B
	Offre technique

	i
	Absence d’une attestation de catégorisation dans le domaine de l’énergie électrique.

	C
	Offre financière

	i
	Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif

	ii
	Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre  financière défini à l’Article 14.3 du RPAO

	iii
	Sous Ŕ détail des plis unitaires incomplet à plus de 20 %

	iv
	Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix unitaire

	CRITERES ESSENTIELS
	oui
	non

	COMPREHENSION DU PROJET

	1
	Production d’une méthodologie d’exécution des travaux
	
	


	2
	Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux

énuméré dans le devis quantitatif et estimatif
	
	

	3
	Existence d‟un planning des travaux comprenant toutes les tâches  du devis quantitatif et estimatif
	
	

	4
	Existence  d’un  planning     d’approvisionnements  et  de  mobilisation  du  matériel

concordant avec le planning d’exécution des travaux.
	
	

	5
	Concordance entre la durée d’exécution de chaque tâche avec leur représentation sur

le planning d’exécution des travaux
	
	

	TOTAL DES CRITERES
	
	


N.B :


1-  Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un
pourcentage supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5 , seront examinées,
DECISION DE L ’E VALU ATION  :

	OFFRE TECHNIQUE JUGEE

	RECEVABLE
	IRRECEVABLE

	
	


Pièce N°7 :
Preuves du financement des projets
Entre autres Pièces à Joindre :
   Autorisations de dépenses
	N° Lot
	Désignation
	Montant TTC

	Unique
	Travaux d’électrification par extension du réseau électrique

MT/BT au village NGANKE
	100 000 000


83
Pièce N°8 :
Liste des établissements bancaires et financiers agréés
I-    BANQUES
1.  Access Bank Cameroon;

2.  Afriland First Bank;

3.  Banco National de Guinea Ecuatorial (BANGE);

4.  Banque Atlantique Cameroun (BACM);

5.  Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME);

6.  Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);

7.  Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

8.  CitiBank Cameroon;

9.  Commercial Bank-Cameroon (CBC);

10.            Credit Communtaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK);

11.            Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

12.            La Régionale Bank ;

13.            National Financial Credit Bank (NFC-Bank);

14.            Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

15.            Société Générale Cameroun (SGC);

16.            Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;

17.            Union Bank of Cameroon (UBC);

18.            United Bank for Africa (UBA).

II-   COMPAGNIES  D’ASSURANCES 
19.            Activa Assurances ;

20.            Assurance et Réassurance Africaine (AREA) ;

21.            ATLANTIQUE Assurances Cameroun LARDT ;

22.            CHANAS assurances S.A;

23.            CPA S.A ;

24.            NSIA Assurances S.A ;

25.            PRO ASSUR S.A ;

26.            Prudential Beneficial General Insurance ;

27.            ROYAL ONYX Insurance Cie ;

28.            SAAR S.A ;

29.            SANLAM Assurances Cameroun ;

30.            ZENITH Insurance.


                Pièce N°9 :
    
   Réseau électrique à construire  


�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – Work - Fatherland








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail - Patrie











