| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE KETTE ------------------ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES _________; REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ KETTE COUNCIL ------------------ INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION ________. |  |  |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE :

MAIRE DE LA COMMUNE DE KETTE

------------------------

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ............../ AONO/C. KETTE/CIPM/2026DU …………/2026 EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KETTE

DEPARTEMENT DE LA KADEY,

REGION DE L’EST.

FINANCEMENT : BIP-MIINEE2026

EXERCICE 2026

SOMMAIRE

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) …………………………………………………2

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL D’APPELD’OFFRES (RGAO)…………………………11

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)………………………30

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ……… 36

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)………………50

PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES……………...…………. ………61

PIECE 7 : CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF ……………………………65

PIECE8 : CADRE DU SOUS -DETAIL DES PRIX …………………………………...…………67

PIECE 9 : MODELE DE CONTRAT……………………………………………………………69

PIECE 10 : ANNEXES……………………………………………………………………………74

PIECE 11 : GRILLE DENOTATION……………………………………………………………82

PIECE 12 : LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE AGREES PAR …………86

Pièce n°1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE KETTE ------------------ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES _________; REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ KETTE COUNCIL ------------------ INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION ________. |  |  |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N°004/AONO/C.KETTE/CIPM/2026 DU 09/02/2026 EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE, DEPARTEMENT DE LA KADEY,REGION DE L’EST.

Le Maire de la Commune de KETTE, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de KETTE, un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux sus-indiqués.

1. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente Consultation a pour objet POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE, Département de la Kadey, Région de l’Est.

- Quarante-cinq (45) lampadaires solaires ;

Il est à noter que les prestations objet du présent Appel d’Offres sont constituées d’un lot unique.

2. FINANCEMENT

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget d’investissement Public BIP-MINEE2026.

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux comprend :

- Installation Chantier ;

- Etudes et piquetage ;

- Fouilles en terrain latéritiques dimensions 600mmX600mmX1500mm ;

- Massif bétonné 500mmX500mmX1500mm ;

- Fourniture et pose de lampadaires solaires à une crosse y compris toutes sujétions ;

- Fourniture et pose de lampadaires solaires à deux crosses y compris toutes sujétions :;

- Mise à la terre des masses métalliques ;

- Fourniture et pose de parafoudre ;

- Abattage et élagage ;

- Transport de matériel ;

- Plan de recollement.

Soit un total de 45 lampadaires solaires à installer

4. DELAI D’EXECUTIONET LIEU DE LIVRAISON

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage est de quatre(04) mois.

5. COUT DU PROJET

Le coût des prestations est de : SOIXANTE QUINZE MILLIONS (75 000 000) FRANCS CFA TTC .

6. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à toutes Sociétés, Entreprises ou Groupes d’Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des énergies renouvelables par ailleurs justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du Présent Appel d’Offres.

7-CONSULTATIONDU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et obtenu aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville de KETTE sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de 100 000(Cent mille francs CFA) payable à la Recette Municipale de la Commune de KETTE.

8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire de 1% du montant prévisionnel établi selon le modèle indiqué dans le Dossier de consultation, par un établissement financier de premier ordre agrée par le Ministre en charge des finances par la présentation d’un reçu établi par la CDEC et dont le montant est de Sept Cent Cinquante (750 000) Francs CFA. Le cautionnement provisoire devra être valide pendant cent vingt (120) jours, à Compter de la date limite de remise des offres. L’absence du cautionnement provisoire dans un dossier de soumission entraine l’élimination de l’offre. Le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif pour le soumissionnaire déclaré attributaire ou après publication des résultats pour ceux n’ayant pas été retenus.

Les chèques bancaires mêmes certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

9. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à l’Hôtel de ville de la Commune de KETTE sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune de KETTE d’une somme non remboursable de cent mille francs (100 000 F CFA)correspondant au frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

10. REMISE DES OFFRES

Les offres rédigées en français ou en anglais et en sept(07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels devront être déposées sous pli fermé à l’Hôtel de ville de KETTE au plus tard le 12 Mars à11 heures Précises, heure locale et elle devront porter la Mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N° 004/AONO/C.KETTE/CIPM/2026 DU 09/02/2026

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. »

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. »

11. RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres devront respecter le mode de séparation de l’offre financière, administrative et technique. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement particulier d’Appel d’Offres.

12. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 12 Mars 2026 À 12heures Précises, heure locale, à l’Hôtel ville de KETTE par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de KETTE siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance du dossier et d’un observateur indépendant.

Toute Offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif entrainera le rejet pur et simple de l’Offre, de même que le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’Offres.

13. CRITERES D’EVALUATION

A.  LES CRITERES ELIMINATOIRES

Le non-respect de ces critères entraine le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit de :

- Absence de la caution de soumission ;

- Fausse déclaration ;

- Pièce falsifiée ou non authentique, scannée

- L’absence d’une pièce administrative  après l’ouverture des offres.

- B.CRITERES DE QUALIFICATION (ESSENTIELS)

Les critères dits essentiels sont primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux objet de l’Appel d’Offres. Ils porteront sur :

- Présentation du dossier       oui/non

- Expérience de prestations similaires oui/non

- Disponibilité   Matériel de chantier et équipements essentiels (propriété justifiée ou contrat de location) oui/non

04. Personnel (référence, qualification et CV) oui/non

05. Méthodologie (calendrier, délais, planning des travaux) oui/non

06. Capacité financière oui/non

14. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent tenus par leurs Offres pendant 90 jours (03 mois) à partir de la date fixée pour la remise des offres.

15. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre technique satisfaisante égale à au moins 70% de oui   et l’offre financière la moins-disante et jugée conforme au DAO, à moins que le Soumissionnaire en question ait un contentieux en cours pour mauvaise exécution des travaux antérieurs.

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la Commune de KETTE.

Fait à KETTE le ………………….

LE MAIRE DE LA COMMUNE KETTE

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP/DRE/DD-KDY

- ARMP C&S - DG ARMP

- CIPM (Information)

- CHRONO

- AFFICHAGE

Pièce n°2 : Règlement Général d'Appel d'Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités	15

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres	17

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres	19

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

32 Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres	24

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché	30

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO), ci-après dénommé le “L’Autorité Contractante”, lance pour le compte de la Commune de KETTE, un Appel d’Offres National Ouvert pour les POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

1.1. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Autorité Contractante” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses ”quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le  Ministre Délégué à la Présidence chargé des marchés publics Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

a. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

b. Toute entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est agréée (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir ”désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité Contractante dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les enseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’Autorité Contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaires, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. L’Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de préqualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d'Ouvrage ou l’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs) Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du détail quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (15) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°6.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement

Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractantecomme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission ou chèque certifié, sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (15) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par laCommission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, leRPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et« COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1.Leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation Départementale des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre seille est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage et au à l’Autorité Contractante. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves intrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1.La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou à l’Autorité Contractante au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1.Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante ou au Maitre d’ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.Le cautionnement dont le taux varie entre 2% et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n°3: Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO)

Article 1: Objet de l’Appel d’offres

Le Maire de la Commune de KETTE, Autorité Contractante lance un Appel d’Offres National Ouvert POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Les travaux seront exécutés pour le compte de la Commune de KETTE et financés par le Budget d’Investissement Publics MINEE Exercice2026.

Article 2: Consistance des travaux

Les travaux objet du présent Appel d’Offres, comprennent la fourniture et la pose de 30 lampadaires solaires de KETTE.

La consistance de chacune de ces prestations est précisée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 3: Conditions générales de participation

3.1- Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets d’énergies renouvelables (ER).

La participation sous forme de Groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque Membres ressortent.

3.2- Visite des sites

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer à ses frais une visite des lieux, examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre, des caractéristiques de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir des voies et moyens d’accès au chantier et des installations nécessaires.

L’attestation de visite (produit selon le modèle type) des lieux signés du soumissionnaire.

L’attestation de visite devra accompagner le rapport de visite (les photos du site sont jointes en annexe) signé sur l’honneur par le soumissionnaire.

Article 4:Respect des conditions d’Appel d’Offres

4.1- Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques de DAO.

4.2-Aucune Offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3-Après remise de son Offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’Offre.

Article 5:Composition du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)

Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend :

- Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

- Pièce N°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

- Pièce N°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

- Pièce N°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCCAP)

- Pièce N°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Pièce N°6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Pièce N°7 : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

- Pièce N°8 : Cadre du Sous-Détail des Prix

- Pièce N°9 : Formulaires et fiches modèles

  - 8.1- Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

  - 8.2- Modèle de soumission

  - 8.3-Modèle de cautionnement provisoire

  - 8.4- Modèle de cautionnement définitif

  - 8.5- Déclaration sur l’honneur

- Pièce N°10 : Projet de Marché

- pièce N° 11 : Grille de notation

- pièce N°12 : Liste des établissements financiers habilités à émettre des cautions.

Article 6:Caution de soumission

La caution de soumission d’un montant de 1 500 000francs CFA doit être délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le MINFI.

Article 7:Etablissement de l’Offre

Le montant de l’Offre sera calculé toutes taxes comprises par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et corps d’état définis au présent DAO.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sera égale à 19.25%. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbres et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2.2%ou 5.5%.

Les prix seront obligatoirement en francs CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en république du Cameroun à la date de la remise des Offres.

Article 8: Présentation des Offres

L’offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six 06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque soumissionnaire présentera son Dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cacheté portant uniquement la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N° ................/AONO/C.KETTE/CIPM/2026DU ………../2026

POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. »

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. »

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures qui sont :

Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives : elle sera constituée des pièces ci-après

    - La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée pour les soumissionnaires (suivant modèle joint);

    - L’accord de groupement le cas échéant ;

    - Le pouvoir de signature le cas échéant ;

    - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances ;

    - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

    - La caution de soumission (suivant modèle joint) ou reçu de dépôt délivré par la CDEC dont le montant est de750 000 FCFA (Sept Cent Cinquante mille Francs CFA) soit 1% et d’une durée de validité de 120 jours ;

    - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ;

    - Une attestation de soumission CNPS datant d’un mois ;

    - Attestation de conformité fiscale.

    - Une Attestation d’immatriculation.

    - La décision de catégorisation ou reçu de dépôt délivrée par le ministre délégué en charge des marches publiques

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g, i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

NB : Toutes les pièces sont certifiées.

Enveloppe B- volume II offre technique : elle sera constituée des pièces ci-après

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après en un (01) original et six (06) photocopies simples.

| B 1 | - Moyens humains et matériels que le soumissionnaire compte utiliser pour la réalisation des prestations. - Note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation et son expérience dans les travaux d’énergies renouvelables (production, transport, distribution externe aux usagers). - Organisation de l’entreprise et organigramme du projet. - - CV du personnel d’encadrement affecté au projet. N.B. Le soumissionnaire est tenu de procéder à l’affectation des personnels : - Chef de Projet : ingénieur de génie industriel ou de génie électrique justifiant d’une formation dans les énergies renouvelables (BAC+3 ou plus au moins 05 ans d’expériences) - Conducteur des travaux : ingénieur de génie industriel ou de génie électrique justifiant d’une formation dans les énergies renouvelables (BAC+3 ou plus au moins 03 ans d’expériences) ; - Chef de chantier : de formation Technicien supérieur en électrotechnique ou électromécanique (BAC+2 ou plus au moins 03 ans d’expériences) ; |
| --- | --- |
| B 2 | - Références dans les réalisations :d’électrification rurale et éclairage public (joindre les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception de chaque projet). - Liste des références de l’entreprise dans le domaine des travaux d’énergies renouvelables (ER) (joindre les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception de chaque projet). |
| B 3 | - Méthodologie d’exécution des travaux ; - Approche méthodologique détaillée que le soumissionnaire mettra en œuvre conformément aux devis et plans joints ; - Planning d’exécution des travaux. |
| B 4 | - Capacité financière de l’entreprise ; - -Bilan financier des deux précédents exercices (donner le volume d’activités réalisées et leurs coûts), - Attestation bancaire de levée de fonds en cas d’adjudication et pouvant permettre de pré financer les travaux à réaliser. |
| B 5 | Attestation de visite du site signée par le soumissionnaire avec visa du chef de service du marché (voir model en annexe) ; |

Enveloppe C - Volume III : Offre financière :elle sera constituée des pièces ci-après

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après en un (01) original et sept (07) photocopies simples.

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif envigueur, signée et datée ;

  - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

  - Le Détail estimatif dûment rempli ;

  - Le Sous Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

NB : Les différentes parties d’un même volume doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

Article 9: remise des Offres

L’offre rédigée en français ou en anglais et en huit (08) exemplaires dont un (01) original et (07) copies respectivement marquées comme tels devrait être déposée contre récépissé dans les services du Maire de la Commune de KETTE (Secrétariat Général) au plus tard le ………/2026à12 heures Précises, heure locale et devra porter la Mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N° ................./AONO/C.KETTE/CIPM/2026DU ………/2026 EN PROCDURE D’URGENCE

POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. »

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. »

Article 10: Conformité des Offres

Le soumissionnaire devra présenter une Offre conforme aux dispositions du DAO sous peine de rejet.

Article 11: Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le ………/2026 à12 heures, heure locale, dans la salle des actes de la Commune de KETTE par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dument mandatés ayant une parfaite connaissance du dossier et d’un Observateur Indépendant.

Tout Offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence lors de l’ouverture des plis ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48 heures après ouverture des plis entrainera le rejet pur et simple de l’Offre, de même que le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’Offres.

13. CRITERES D’EVALUATION

- LES CRITERES ELIMINATOIRES

Le non-respect de ces critères entraine le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit de :

- Absence de la caution de soumission ;

- Fausse déclaration ;

- Pièce falsifiée ou non authentique, scannée

- L’absence d’une pièce administrative  après l’ouverture des offres.

- CRITERES DE QUALIFICATION (ESSENTIELS)

Les critères dits essentiels sont primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux objet de l’Appel d’Offres. Ils porteront sur :

- Présentation du dossier       oui/non

- Expérience de prestations similaires oui/non

- Disponibilité   Matériel de chantier et équipements essentiels (propriété justifiée ou contrat de location) oui/non

04.  Personnel (référence, qualification et CV) oui/non

05.  Méthodologie (calendrier, délais, planning des travaux) oui/non

06.  Capacité financière oui/non

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Généralités	………………………………………………………………………….39

Article 1 : Objet du marché	…………………………………………………………………...

Article 2 : Procédure de passation du marché	…………………………………………………

Article 3 : Définitions et attributions et nantissement……….......……………………………

Article 4 : Pièces constitutives du marché…………………………………………	…….........

Article 5: Textes généraux applicables	………………………………………………………

Article 6 : Communication

Article 7 : Ordres de service

Article 8 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II : Clauses financières	42

Article 9 : Garanties et cautions

Article 10 : Montant du marché………………………………….………………………....…

Article 11 : Lieu et mode de paiement

Article 12 : Variation des prix)

Article 13 : avance de démarrage ……………………………………………..………………

Article 14 : Règlement des travaux

Article 15 : Pénalités de retard

Article 16 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 17 : Décompte final

Article 18 : Décompte général et définitif

Article 19 : Régime fiscal et douanier

Article 20 : Timbres et enregistrement des marchés

Chapitre III : Exécution des travaux	44

Article 21 : Délais d’exécution du marché

Article 22 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Article 23 : Mise à disposition des documents et du site

Article 24 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 25 : Consistance des travaux

Article 26 : Pièces à fournir par l’entrepreneur ………………………………………...……

Article 27: Organisation et sécurité des chantiers

Article 28 : Implantation des ouvrages

Article 29 : Sous-traitance

Article 30 : Journal de chantier

Chapitre IV : De la réception	46

Article 31 : Réception provisoire

Article 32 : Documents a fournir après exécution

Article 33 : Délai de garantie

Article 34 : Réception définitive

Chapitre V : Dispositions Diverses	48

Article 35 : Résiliation du Marché

Article 36 : Cas de Force Majeure

Article 37 : Différends et Litiges

Article 38 : Edition et diffusion du présent marché

Article 39 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après :

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° ........./AONO/C.KETTE/CIPM/2026DU ……/2026POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE KETTE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

Financement :

Les travaux objet de la présente consultation sont financés par le Budget d’Investissement Public BIP-MINEE, Exercice 2026.

Imputation :…………Coût Prévisionnel :75 000 000CFA TTC

Article 3 : Définitions et attributions

3.1.Définitions générales

- L’Autorité Contractante est :Le Maire de la Commune de KETTE ;

- Le Maitre d’Ouvrage est : le Maire de la Commune de KETTE ;

- Le Chef Service du Marché est :Le Secrétaire General de la Commune de KETTE;

- L’Ingénieur du Marché est :le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la KADEY ;

- L’Entrepreneur est : le Cocontractant retenu à l’issue de la présente consultation.

3.2. Nantissement

- - L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense est le Maire de la Commune de KETTE;

- - L’autorité chargée de la liquidation de la dépense est le…………………………………,

- - L’autorité chargée du paiement est : …………………………………………………….,

- - Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Maire de la Commune de KETTE.

Article 4 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références]

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 5 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi N°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;

- La loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la protection de l’environnement ;

- Décret N° 2018/366/PR du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 portant modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- L’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés des services et des prestations intellectuelles ;

- La Lettre-Circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret N°2018/366 du 20 juin  2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Les normes applicables pour les fournitures et pour les travaux pour réseaux électriques en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maître d’Ouvrage.

- La lois N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant lois de finance de la république du Cameroun exercice 2026.

Article 6 : Communication

6.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur en est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à l’Autorité Contractante ;

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur Le Maire de la Commune de KETTE avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur du marché et à la brigade Départementale de contrôle des Marchés Publics de la Kadey S/C le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Kadey.

6.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur du Marché et à la brigade Départementale de contrôle des Marchés Publics de la Kadey.

Article 7: Ordres de service

Le démarrage de l’exécution du présent Marché sera notifié par Ordre de Service.

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrer les prestations, le Cocontractant présentera au Chef Service, pour approbation, un planning détaillé des travaux.

7.1. L’Ordre de Service de démarrer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché et à la brigade Départementale de contrôle des Marchés Publics de la Kadey.

7.2. Les Ordres de Service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef Service avec copie à l’Ingénieur du Marché et à la brigade Départementale de contrôle des Marchés Publics de la Kadey.

7.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur du marché.

7.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par l’Autorité Contractante.

7.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 8: Personnel de l’entreprise

8.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur proposera un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale à celui de l’Offre.

8.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. L’ingénieur du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef Service et la Brigade de contrôle des Marchés Publics de la Kadey. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

8.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 34 ci-dessous.

Chapitre II : Clauses financières

Article 9 : Garanties et cautions

9.1. Cautionnement définitif : Le cautionnement définitif est fixé à 3 %du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

9.2.  La retenue de garantie est fixée à 10 %du montant TTC du marché. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de douze (12) mois après la réception provisoire sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

Article 10 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______________(en chiffres) ____________ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

Article 11 : Lieu et mode de paiement

11.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage du marché à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

11.2. Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres par crédit au compte N°______________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque__________________

b. Pour les règlements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres, par crédit au compte N°___________________ouvert au nom de l’entrepreneur la banque________________

Article 12 : Variation des prix

12.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Article 13 : Avance de démarrage

13.1.Il pourra être accordé à l’Entrepreneur sur demande expresse et après justification de sa part, une avance de démarrage dont le Montant sera au plus égale à vingt pour cent (20%) du Montant nominal du présent Marché. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement financiers agréé par le MINFI.

13.2. L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de trente-cinq pour cent (35%) de chaque décompte à partir du mois où les prestations effectuées dépasseront 40% du montant du présent Marché.

Article 14: Règlement des travaux

14.1. Constatation des travaux exécutés avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

14.2. Le prestataire ne pourra prétendre au paiement du premier décompte qu’après avoir réalisé au moins 40% de prestation.

L’ingénieur du marché disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés. Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une copie du décompte corrigé est retournée à l’entrepreneur le cas échéant.

Article 15: Pénalité de retard

15.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

15.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant

TTC du marché de base.

Article 16 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

16.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous-traitants, le cas échéant.

16.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 17 : Décompte final

17.1. L’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

17.2. Le Chef de service dispose de 15 jours maxi pour notifier le projet rectifié.

Article 18 : Décompte général et définitif

18.1. Le Chef de service, l’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte général et définitif à l’entrepreneur après la réception définitive. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et l’Autorité contractante. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels. La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 19: Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ;

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 20 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 21 : Délais d’exécution du marché

21.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : quatre (04) Mois.

21.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Article 22: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur et à la Brigade de contrôle en cinq (05) exemplaires à chaque début des travaux.

L’Entrepreneur a pour mission de réaliser le projet tel qu’il est décrit dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l’ingénieur et ce conformément au présent Marché et aux normes en vigueur.

L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis de l’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et des fournitures.

Article 23 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service du marché.

Article 24 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles.

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après (A adapter):

-Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article 25 : Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux (voir pièce N° 6).

Article 26 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

26.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans un délai maximum de trente (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05)exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’ingénieur et de la Brigade de contrôle le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet. L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service du marché disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel. L'approbation donnée par le Chef de Service du marché et la validation de la brigade de contrôle n'atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant la validation de la Brigade de contrôle du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’ingénieur.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

26.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Chef de service, de l’Ingénieur du marché un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

26.3.Autres, le cas échéant.

Article 27 : Organisation et sécurité des chantiers

27.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

27.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés:

-	Les autorités administratives de la localité

-	Les services de maintien de l’ordre

27.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 28 : Implantation des ouvrages

Le Chef de service notifiera dans un délai de 10 jours suivant la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 29 : Sous-traitance

Le Cocontractant pourra sous-traiter une partie des prestations à d’autres sociétés. Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable de l’Autorité Contractante. Cette autorisation n’affranchit pas le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant ne pourra sous-traiter plus de trente pour cent (30%) du volume total des prestations à fournir.

Les dispositions générales, notamment en matières fiscales et douanières du présent Marché, sont applicables intégralement aux sous-traitants

Article 30 : Journal de chantier

30.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

30.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Chapitre IV : De la réception

Article 31 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maitre d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur et à la Brigade de contrôle (observateur), l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

3.1.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

-	Vérification du bon fonctionnement des lampes ;

-	Plans conformes du réseau après travaux.

A l’issue de ces épreuves, il sera délivré un PV de conformité signé conjointement par l’Ingénieur, l’Entrepreneur.

Une réception provisoire sera effectuée à la fin des travaux par la Commission de Réception lorsque l’ouvrage sera terminé et prêt pour la mise en exploitation. A cet effet, le Cocontractant est tenu de saisir par écrit le Maitre d’Ouvrage, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il estime terminer les travaux, pour solliciter la réception provisoire.

La réception provisoire sera prononcée lorsque :

- Les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

- Les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

- Les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques ;

- Le Cocontractant de l’Administration aura fourni la justification de l’origine des matériels utilisés, ainsi que cinq (05) exemplaires des plans des ouvrages établis selon les règles de l’art.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage.

Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de Réception aux fins de procéder à la réception des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

Sauf réserve formulée par l’exploitant au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’effet de prononcer la réception définitive de l’ouvrage.

31.2. Constatation éventuelle du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux :

A la fin des travaux, le Cocontractant est tenu de procéder à ses frais au repli de ses équipements tout en restituant le site dans les conditions initiales.

31.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

1. Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

2. Rapporteur :L’Ingénieur du marché ;

3. Membres :

- le chef de service du marché ;

- le maitre d’œuvre le cas échéant ;

- le comptable-matières ;

- tout autre membre désigné à l’initiative du maitre d’ouvrage en raison de son expertise ;

- le fournisseur ou prestataire de service ;

- le représentant du MINMAP, qui assiste en tant qu’observateur.

L’entrepreneur saisit la commission de réception par courrier au moins 10 joursavant la date de la réception. Il est tenu d’y assister.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 32: Documents à fournir après exécution

32.1. Liste des documents à fournir dans un délai de 30 jours après la réception provisoire :

-	Cinq (05) exemplaires de plans conformes du réseau après travaux.

Article 33 : Délai de garantie

La durée de garantie est de 1an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

La durée de garantie prend effet à compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire et prend fin une fois que les installations sont normalement exploitées. Le Cocontractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant cette période du délai de garantie. De nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, le Cocontractant n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescriptions d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques du Cocontractant, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

Article 34 : Réception définitive

34.1. Il sera procédé à des visites techniques de contrôle par l’Ingénieur. Le dernier contrôle technique tiendra lieu de réception technique de l’ensemble des prestations dûment sanctionné par un procès-verbal de réception technique écrit et signé conjointement par l’Ingénieur du Marché, l’Entrepreneur et la brigade de contrôle. Ledit procès-verbal permettra alors de programmer la date de la réception définitive des travaux.

34.2. Le procès-verbal signé séance tenante par au moins 2/3 des membres de la commission, prononce soit :

- La réception définitive des travaux sans réserve ;

- La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

L’Entrepreneur est tenu de saisir par écrit dans un délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il estime organiser la réception définitive. Il sera rédigé un procès-verbal de réception spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point apportées pour la bonne fin de travaux objet du présent marché.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 35 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 36 : Cas de force majeure

36.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 37 : Différends et litiges

Tout litige à l’interprétation ou à l’exécution du présent Marché fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les deux parties. A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent Marché sera porté devant le Tribunal compétent de la République du Cameroun.

Article 38 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires originaux du présent Marché seront édités et diffusés par les soins du Maitre d’Ouvrage.

Article 39 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché deviendra définitif après sa signature par Le Maire de la Commune de KETTE(Autorité Contractante). Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage.

LU ET ACCEPTE

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er :   But du CCTP

Le présent CCTP a pour but de renseigner le Co-contractant sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complets des travaux dans les règles de l’art.

Article 2 : Responsabilité de l’entrepreneur

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra se référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour se sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

Article 3 : Nature des travaux

Les travaux, objet de la présente Lettre-Commande, comprennent, FOURNITURE ET INSTALLATION DE QUARANTE CINQ (45) LAMPADAIRES SOLAIRES POUR ECLAIRAGE PUBLIC ….

   La fourniture et l’installation comprendra pour chaque lampadaire solaire photovoltaïque :

L’abattage et élagage, l’étude et piquetage, la réalisation des fouilles, la mise en place du béton de propreté dosé à 150kg/m3 et du béton armé dosé 350kg/m3, la fourniture et pose des pylônes à une crosse en acier galvanisé, la fourniture et pose de caisson, la fourniture et pose des panneaux solaires PV de 125w/12V, de régulateurs de charge incorporé les batteries solaires PV LFP04 de 120Ah au moins, les luminaires LED 200W.

Article 4 :   Normes et textes réglementaires

4.1- Normes et textes généraux

Tous les travaux objet de la présente Lettre – Commande devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité et au code du travail. A défaut de tels textes, seront appliquées dans cet ordre les recommandations du comité électrotechnique international (CEI) :

- Les normes européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- Les normes UTE – classe C concernant les installations électriques (NF C 10 – 100 ; NF C 10 – 101 ; NF C 10 – 200 ; NF C 13.100 ; NF C 14.100 ; NF C 15.100) et additifs ;

- Les normes NF EN 60598 sur la sécurité des luminaires ;

- Les Documents techniques unifiés (DTU).

4.2- Normes et textes relatifs aux installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques de la présente Lettre –Commande devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs aux énergies renouvelables et aux installations électriques BT. A défaut de tels textes, seront appliquées :

- UTE C  57 – 300 : paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque ;

- UTE C 57 – 310 : transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique ;

- NF EN 61727 : systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristique de l’interface de raccordement au réseau ;

- NF EN 61173 : protection contre les surtensions des systèmes  photovoltaïques (PV) de production d’énergie.

- CEI 61724 : surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques – Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données

- NF EN 60904 – 3 (C57 – 323) Dispositif photovoltaïque – partie : Mesures des caractéristiques photovoltaïques courant – tension – partie 3 : principes de mesure des dispositifs solaires  photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement spectral de référence.

- NF EN 61215 Modules photovoltaïques (PV) au silicium mono ou poly cristallin : Qualification de la conception et homologation.

- NF EN 61730 – 1 (C 57-111 – 1) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules, photovoltaïques partie 1 : Exigences pour la construction.

- NF 61730 – 2 (C 57-111 – 2) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules,   photovoltaïques – partie 2 : Exigences pour les  essais.

4.3- Autres textes

Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l‘Entrepreneur  de s’y conformer. l’entrepreneur  en signant la Lettre-Commande, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature de la Lettre-Commande. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

Article 5 : Qualité et origine du matériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

Le Co-contractant fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats. Aussi, il présentera le certificat d’origine du matériel à utiliser.

En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté l’autorisation de l’Ingénieur.

Article 6: Organisation du chantier

Le Co-contractant devra faire une description de son chantier de fourniture et de pose des lampadaires solaires photovoltaïques dans la COMMUNE DE KETTE.

En outre, le planning prévisionnel détaillé doit être fourni par le Co-contractant pour accompagner son offre technique.

Article 7 : Modifications de prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

Article 8 : Hygiène, sécurité et conditions de travail

8.1- Mesures générales de sécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité devront être respectées par l’entrepreneur.

L’entrepreneur présentera dans son offre, un plan Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE).

8.2- Mesures générales de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet de la présente Lettre-Commande, certaines mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre et précisées dans le QHSE :

Article 9 : Qualifications des opérateurs

Le Co-contractant mobilisera pour les prestations, objet de la présente Lettre-Commande, un personnel qui devra justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment l’installation des kits solaires, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques.

Le plan d’organisation que le Co-contractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par des opérateurs.

Chapitre II : Spécifications techniques générales

Article 10 : Panneaux solaires

Les panneaux solaires dont les caractéristiques seront 2X125W /12V/6.5A court-circuit 7.38A devront résister aux conditions ambiantes climatiques ci-après:

- Température : -40°C à + 85°C

- Humidité relative : jusqu’à 100%

- Vitesse du vent : contraintes faibles dans la région de l’Est Cameroun

- Précipitation : pluie battante continue

- Conditions particulières (climat tropical de type équatorial, etc.)

- Surface Maximum Load Capacity:5400Pa Allowable Hail Load:Ø25mm_23m•s¹ Efficiency for cel:19%

- Efficiency for module:18.56%

- Life Time: more than 25 years.

Les plaques doivent respecter les normes CEI: 61215

Article 11 : Batteries solaires

Les batteries seront de 120Ah/12V devront assurer une autonomie du système de 3 jours au moins. Elles devront restituer un courant stable pendant de longues périodes tout en conservant leur aptitude à la recharge. De type Lithium Iifepo4, elles devront avoir les caractéristiques générales suivantes :

- Self-consumption (Av.):≤5.0mA

- Efficiency: 95%

- Operating Temp. Range: -20 °C ~75°C

- Cycle life: 1000~1500 times under good conditions

- Controller: Specification intelligent waterproof control Light switching-on & time switching-off,Various lighting modes: high brightness/dim brightness.

Article 12 : Eclairage solaire

Pour l’éclairage solaire, l’on observera de manière générale les prescriptions suivantes :

13.1-Le type de luminaires

L’on utilisera les luminaires LED de 200W qui devront produire une lumière blanche, chaleureuse et douce pour les yeux.

13.2-Les heures de fonctionnement

Les lampadaires, équipés de diodes (LED) de très haute puissance, permettront de garantir un fonctionnement durant 8 à 12 heures chaque nuit.

Ces lampadaires solaires devront fonctionner 12 heures par nuit durant la période lamoins ensoleillée de l’année avec une autonomie de 3 journées en cas de d’absence de soleil (masque nuageux très dense).

Power: 200W Rated system Voltage: 12V Luminous Flux: >6500lm Effeciency: >130lm/w

Color Rendering Index: >Ra70

Color Temperature: 3000k-5700k available

Working Ambient Temperature:-10℃~60℃

Work Life: >50000Hrs

Article 13 : câble de raccordement

Chaque lampadaire solaire sera fourni avec du câble qui permettra d’assurer le raccordement des éléments.

Article 14 : Emplacement des équipements

L’emplacement des équipements sera choisi en fonction des critères suivants :

- Les panneaux seront installées sur les espaces bien aérés ;

- Le Co-contractant veillera à ce que l’ombre portée éventuelle sur les panneaux due aux arbres environnants ou obstacles divers, soit la plus faible possible.

Chapitre III : Description technique des lampadaires

Article 16 : les pylônes

Les travaux de cette rubrique comprennent la fourniture et la pose pylônes

Les pylônes devront être conformes aux exigences suivantes :

Height: 8m

Up-down diameter: 85mm-200mm

Thickness: 3.5mm Flange: 380x380x200mm Foundation: 1.2m

Article 16 : les massifs de fondation

Les massifs de fondation seront en béton dosé à 350 kg/m3 pour de scellement des supports avec  toutes suggestions de fixation conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

-	Une partie enterrée de dimensions (120x40x40 cm conforme à la fouille ;

Article 17 : Présentation du site

Les sites des travaux de construction des équipements d’éclairage public est l’étendue de la COMMUNE de KETTE dans le Département de la Kadei, Région de l’Est.

L’autonomie de l’installation devra être de 3 jours au minimum.

17.4-Le nombre de lampadaires solaires

Le nombre de lampadaires solaires photovoltaïques à installer s’élève à quarante-cinq (45).

Article 18: Garanties des lampadaires solaires

Pour toutes les fournitures ; l’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des lampadaires solaires et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur. La durée de garantie sera donnée par le Co-contractant.

Article 19: Essais et vérifications

La qualité des éléments employés par l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’une vérification à tout moment par l’Ingénieur ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Toute manœuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu être exécuté normalement par suite d’une faute de l’Entrepreneur ou de ses préposés, devra être recommencée au frais de ce dernier.

25.1- Constatation de défaut (s)

Toutes défectuosités ou malfaçon, qui se révélaient en cours d’essais, seraient immédiatement réparées par l’Entrepreneur.

25.2- Réception

La réception des travaux sera exécutée par une commission composée du maitre d’ouvrage (ou son représentant), de l’Autorité Contractante ou son représentant, de l’Ingénieur ou son représentant, en présence du Co-contractant.

La réception technique fera préalablement l’objet de contrôle et vérification :

- Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les plans et normes applicables ;

- Vérification des caractéristiques des équipements ;

- Vérification du fonctionnement et des performances des lampadaires solaires.

Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

Article 20: Documentation exigée avant réception des travaux

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur devra remettre un manuel technique en 3 exemplaires et comprenant:

- Le certificat d’origine des équipements constituant les lampadaires ;

- Le descriptif des lampadaires et de son principe de fonctionnement ;

- Les schémas de principe ;

- Les spécifications et documentations techniques,

- Le plan de maintenance avec les consignes d’utilisation, d’entretien avec descriptif des opérations à effectuer et leur périodicité.

Pièce n°6: Cadre du bordereau des prix et du détail estimatif

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF REVU DES TRAVAUX DE POSE DES LAMPADIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX EN CHIFFRE | PRIX EN LETTRE |
| MATERIEL NON EXONEREE DE LA TVA |  |  |  |  |  |
|  | I. MOBILISATION DU CHANTIER ET ETUDE |  |  |  |  |
| 1 | Installation chantier, amené et repli du personnel, plaque chantier y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 2 | Projet d'exécution et dossier de recollement (en 5 exemplaires) | U | 1 |  |  |
| II. TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |
| 3 | etude et piquetage | FF | 1 |  |  |
| 4 | Fouilles en terrain latéritique de dimension (0,4x0,4x1m) | U | 45 |  |  |
| 5 | Massif bétonné de (0,4X0,4X1,2m) y/c toutes suggestions de fixation | U | 45 |  |  |
| 6 | support lampadaire de 8m hauteur de feu à en aciergalvanisé | U | 45 |  |  |
| III. PRESTAION DIVERS |  |  |  |  |  |
| 6 | abattage et élagage | FF | 1 |  |  |
| 7 | transport du matériel et manutention | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 1 NON EXONERE |  |  |  |  |  |
| PARTI B EXONEREE DE LA TVA |  |  |  |  |  |
| IV. INSTALLATION DE LAMPADAIRE SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| 8 | Panneaux solaire 125 Wc/12V | U | 90 |  |  |
| 9 | Batterie lithium LFP04 120Ah un contrôleur MPPT de charge et interrupteur crépusculaire intégré y compris toutes sujétions de paramétrage | U | 45 |  |  |
| 10 | Luminaire LED 200W/12V 3500°K 7200lm | U | 45 |  |  |

Pièce n°7: Cadre du devis quantitatif et estimatif

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF REVU DES TRAVAUX DE POSE DES LAMPADIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U | P.T |
| MATERIEL NON EXONEREE DE LA TVA |  |  |  |  |  |
|  | I. MOBILISATION DU CHANTIER ET ETUDE |  |  |  |  |
| 1 | Installation chantier, amené et repli du personnel, plaque chantier y compristoutessujétions | FF | 1 |  |  |
| 2 | projetd'exécution et dossier de recollement (en 5 exemplaires) | U | 1 |  |  |
| II. TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |
| 3 | etude et piquetage | FF | 1 |  |  |
| 4 | Fouilles en terrain latéritique de dimension (0,4x0,4x1m) | U | 45 |  |  |
| 5 | Massif bétonné de (0,4X0,4X1,2m) y/c toutes suggestions de fixation | U | 45 |  |  |
| 6 | support lampadaire de 8m hauteur de feu à en aciergalvanisé | U | 45 |  |  |
| III. PRESTAION DIVERS |  |  |  |  |  |
| 6 | abattage et élagage | FF | 1 |  |  |
| 7 | transport du matériel et manutention | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 1 NON EXONERE |  |  |  |  |  |
| PARTI B EXONEREE DE LA TVA |  |  |  |  |  |
| IV. INSTALLATION DE LAMPADAIRE SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| 8 | Panneauxsolaire 125 Wc/12V | U | 90 |  |  |
| 9 | Batterie lithium LFP04 120Ah un contrôleur MPPT de charge et interrupteurcrépusculaireintégré y compristoutessujétions de paramétrage | U | 45 |  |  |
| 10 | Luminaire LED 200W/12V 3500°K 7200lm | U | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL 2 EXONERE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT ( sous total 1+sous total 2) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25% x sous total 1) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de …………………………………….F CFA.

Pièce n°8: Cadre du sous détail des prix

#### CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Pièce n°9: Modèle du Contrat

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE KETTE ------------------ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES _________; REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ KETTE COUNCIL ------------------ INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION ________. |  |  |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N° ………… / LC/C.KETTE/CIPM/2022

Passée après Appel d’Offres N°___/ AONO/ C.KETTE/CIPM/2022du……/2026Pour les travaux POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

.

TITULAIRE :……………………………..

B.P:………………….. à…………….., Tel………………. Fax :…………………..

N° R.C :……………………….. A……………………………

N° Contribuable :……………………………..

OBJET : POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

.

LIEU 				:

MONTANT EN FCFA 	:

|  | Montants en FCFA |
| --- | --- |
| Montant TTC |  |
| Montant HT |  |
| T.V.A (19.25 %) |  |
| IR (2.2% ou 5.5 %) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION 	: (04)mois

FINANCEMENT 		: BIP-MINEE 2026

IMPUTATION 		:

SOUSCRITE, LE __________________

SIGNEE, LE ______________________

NOTIFIEE, LE ____________________

ENREGISTREE, LE ________________

Entre :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représentée par Le MAIRE DE LA COMMUNE DE KETTE dénommée ci-après « Autorité Contractante ».

D'une part,

Et

L’Entreprise _________________________

B.P: __________ Tel_____________ Fax : ____

N° R.C : ____

N° Contribuable : _____

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommé

Ci-après « Cocontractant »

D'autre part,

a été convenu et arrêté ce qui suit :

Page----------et Dernière

LETTRE COMMANDE N° ………… / L/C.KETTE/CIPM/2026

Passée après Appel d’Offres N°___/ AONO/ C.KETTE/CIPM/2026du…….2026POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

.

TITULAIRE :………………………………………………………………………………………..

B.P:………………….. à…………….., Tel………………. Fax :…………………..

N° R.C :…………………………………….…….. A……………………………

N° Contribuable :…………………………………………………………………..

OBJET L’ELECTRIFICATION DE L’AXE ALLANT DE NGBAKINE A TIMANGOLO EN LAMPADAIRES SOLAIRES

.:.

LIEU 				:

DELAI D’EXECUTION 	: (04) mois

|  | Montants en FCFA |
| --- | --- |
| Montant TTC |  |
| Montant HT |  |
| T.V.A (19.25 %) |  |
| IR (2.2% ou 5.5 %) |  |
| Net à mandater |  |

MONTANT EN FCFA 	:

ONT SIGNE

Lu et approuvé par l’Entrepreneur KETTE, le ____________________

Le Maire de la Commune de KETTE (Autorité Contractante), KETTE le ____________________

ENREGISTREMENT

Pièce n°10: Annexe

Annexe n°8-1 :

Modèle de soumission

Je soussigné ___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant, l’entreprise ___________________ dont le siège social est à ______________ inscrite au registre du commerce de _____________ sous le N° ________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou, mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres relatifPOUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

département de la Kadey, région de l’est.

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à _____________________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à _____________________ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres].

M’engage à exécuter les travaux dans un délai de __________ mois.

M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ___________ jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité attribution de plusieurs lots) :

Le Chef de Service du marché se libèrera des sommes dues par lui au titre du présent marché en mandatant __________ au compte N° _________ ouvert au nom de ______________________ auprès de la banque ___________________ Agence de ______________. Suivant signature du marché, la présente soumission acceptée par nous vaudra engagement entre nous.

Fait à ______________ le ________________

Signature de ___________________________

En qualité de __________________________

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de _______________________________________________

Annexe n°8-2 :

Modèle de caution de soumission

Adressé à {indiquer l’Autorité contractante et son adresse}.

Attendu que l’entreprise _____________ ci-dessous désignée « l’Entrepreneur » a soumis son offre en date du ________________ POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR 45 LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

.Ci-dessous désignée. « L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant} francs CFA,

Nous _______________ [nom et adresse de la banque}, représentée par _____________ [nous des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de {indiquer le montant} Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au l’Autorité contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui – ci.

Nous nous engageons à payer au soumissionnaire un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite , sans que le soumissionnaire soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le soumissionnaire notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution aux juridictions Camerounaises qui seront seules compétentes.

À ______________ le __________________

Signé et authentifié par la banque

Annexe 8-3

Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

Entreprise :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatif à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclare par la présente, l’intention de mon Entreprise ------------------------------ (nom et raison sociale) de soumissionner pour ledit Appel d’Offres.

Fait à -------------------le ------------------

Nom et Signature du Responsable

Annexe 8-4

Fiche du personnel

| Poste | Noms et prénoms | Formation | Date de recrutement | Expérience dans le secteur des ER | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directeur Général |  |  |  |  |  |
| Conducteur des travaux |  |  |  |  |  |
| Chef Chantier |  |  |  |  |  |
| Chef Equipe |  |  |  |  |  |
| Chef équipe |  |  |  |  |  |
| Responsable administratif |  |  |  |  |  |

NB : joindre  (copies certifiées des diplômes) et CV personnels signés

Le Directeur Général

Nom et Prénom

# Annexe 8-5

# Petit matériel et engins et véhicule de chantier

| N° | Désignation | Marque | Type | Etat de Fonctionnement | En Propriété ou En Location | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Annexe 8-6

Projets exécutésdans le domaine des énergies renouvelables pendant les cinq dernières années

(Joindre photocopies des premières et dernières pages contrats et PV réception provisoires ou définitifs)

| N° | Désignation et localisation | Maître d’ouvrage | Montant du contrat | Délais d’exécution | Date réception provisoire | Date Réception définitive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

**===***===***===***====***

Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/C.KETTE/CIPM/2022DU…/……/……

Pour l’exécution des travaux de :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné, ________________________________________________________________________________

Atteste que :

Entreprise :_________________________________________________________________________________

B.P : _____________________________________________________________________________________

Tél. :_____________________________________________________________________________________

N° RC :__________________________________________________________________________________

N° Contribuable :___________________________________________________________________________

Représentée par Monsieur :____________________________________________________________________

(Indiquer le nom et la qualité)

A effectivement effectué la visite du site (emplacement) retenu pour le projet, objet de l’Appel d’Offres susmentionnéeen date du :_________________________________.

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ______________le :______________

L’ENTREPRISE

SOUS L’HONNEUR

Pièce n°11: Grille de notation

GRILLE DE NOTATION

| N° | Critères et sous critères de notations (*) |  | Notation binaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE DANS LES TRAVAUX SIMILAIRES |  | Oui/Non |
| 1.1 | Nombre de projets déjà réalisés dans l’électrification rurale et l’éclairage public | < 2 projets | Non |
|  |  | ≥2 projets | Oui |
| 1.2 | Nombre de projets déjà réalisés dans le domaine du photovoltaïques | <2 projets | Non |
|  |  | ≥ 2 projets | Oui |
| 2 | MOYENS HUMAINS |  | Oui/Non |
| 2.1 | Chef de projet |  |  |
|  | Profil de formation | Electricité, industriel, énergies renouvelables |  |
|  | Qualifications | BAC + 5 (5 oui) | Oui/Non |
|  |  | BAC + 3 (3 oui) | Oui/Non |
|  |  | BAC + 2 (2 oui) | Oui/Non |
|  |  | < à BAC + 2 (1 oui) | Oui/Non |
|  | Formations complémentaire | Energies renouvelables (Energie solaire) |  |
|  | Expérience professionnelle | > 3 ans | Oui |
|  |  | 1 à 3 ans | Non |
|  |  | < 1 | Non |
| 2.2 | Conducteur de travaux |  |  |
|  | Profil de formation | Electricité, industriel, Energies renouvelables |  |
|  | Qualifications | BAC + 5 (5 oui) | Oui/Non |
|  |  | BAC + 3 (3 oui) | Oui/Non |
|  |  | BAC + 2 (2 oui) | Oui/Non |
|  |  | < à BAC + 2 (1 oui) | Oui/Non |
|  | Formation complémentaire | Energies renouvelables (Energie solaire) |  |
|  | Expérience professionnelle | > 3 ans | Oui |
|  |  | 1 à 3 ans | Oui |
|  |  | < 1 | Non |
| 2.3 | Chef de chantier |  |  |
|  | Profil de formation | Electricité, Electronique, Industriel | Oui/Non |
|  | Qualifications | BAC + 3 (3 oui) | Oui/Non |
|  |  | BAC + 2 (2 oui) | Oui/Non |
|  |  | < à BAC + 2 (1 oui) | Oui/Non |
|  | Formation complémentaire | Energies renouvelables (Energie solaire) |  |
|  | Expérience professionnelle | > ou égal à 5 ans | Oui |
|  |  | < 5 | Non |
| 2.4 | Autres personnels de l’entreprise |  |  |
|  | Ingénieur électricien et disciplines connexes | Nombre ≥ 2 | Oui |
|  | Technicien Génie civil | Nombre ≥ 2 | Oui |
|  |  | Nombre = 1 | Oui |
|  | Technicien avec expérience spécifique du photovoltaïque | Nombre ≥2 | Oui |
|  |  | Nombre = 1 | Non |
| 3 | MOYENS MATERIELS |  |  |
| 3.1 | Matériels roulants |  |  |
|  | Camions benne | Nombre ≥ 1 | Oui |
|  | Camions à grue | Nombre ≥1 | Oui |
|  | Pick-up | Nombre ≥ 2 | Oui |
|  | Voitures de liaison | Nombre <2 | Oui |

| 3.2 | Matériels de sécurité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Harnais de sécurité | Nombre ≥2 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Chaussures de sécurité | Nombre ≥10 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥10 |  |  | Oui |
|  | Gants de sécurité | Nombre ≥10 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥10 |  |  | Oui |
|  | Casques de sécurité | Nombre ≥10 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥10 |  |  | Oui |
|  | Tenues de travail | Nombre ≥10 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥10 |  |  | Oui |
|  | Cônes de balisage | Nombre ≥10 |  |  | Non |
|  |  | Nombre ≥10 |  |  | Oui |
| 3.3 | Matériels de mesures photovoltaïques |  |  |  |  |
|  | Solarimètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | GPS | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Un vérificateur de la terre électrique | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Un vérificateur de la mise en conformité des installations | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Un mesureur de performance des installations ; | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Luxmètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
| 3.4 | Autres matériels |  |  |  |  |
|  | Ampèremètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Voltmètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Wattmètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Ohmmètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Multimètre | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Outillage électrique portatif | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
|  | Poste à souder | Nombre ≥2 |  |  | Oui |
| 4 | METHODOLOGIE D’EXECUTION |  |  |  |  |
| 4.1 | Note méthodologiques |  |  |  |  |
|  | Bonne |  | 3 Oui |  | Oui/Non |
|  | Moyenne |  | 2 Oui |  | Oui/Non |
|  | Médiocre |  | 1 Oui |  | Oui/Non |
| 4.2 | Planning d’exécution des travaux. |  |  |  |  |
|  | Bonne |  | 3 Oui |  | Oui/Non |
|  | Moyenne |  | 2 Oui |  | Oui/Non |
|  | Médiocre |  | 1 Oui |  | Oui/Non |
| 4.3 | Plan d’installation du chantier |  |  |  |  |
|  | Bonne |  | 3 Oui |  | Oui/Non |
|  | Moyenne |  | 2 Oui |  | Oui/Non |
|  | Médiocre |  | 1 Oui |  | Oui/Non |
| 4.4 | Planning d’approvisionnement |  |  |  |  |
|  | Bonne |  | 3 Oui |  | Oui/Non |
|  | Moyenne |  | 2 Oui |  | Oui/Non |
|  | Médiocre |  | 1 Oui |  | Oui/Non |
| 4.5 | Planning Qualité Hygiène Sécurité |  |  |  |  |
|  | Bonne |  | 3 Oui |  | Oui/Non |
|  | Moyenne |  | 2 Oui |  | Oui/Non |
|  | Médiocre |  | 1 Oui |  | Oui/Non |
| 4.6 | Schémas de montage des équipements |  |  |  |  |
|  | Bonne |  |  | 3 Oui | Oui/Non |
|  | Moyenne |  |  | 2 Oui | Oui/Non |
|  | Médiocre |  |  | 1 Oui | Oui/Non |
| 4.7 | Schémas de montage des lampadaires |  |  |  |  |
|  | Bonne |  |  | 3 Oui | Oui/Non |
|  | Moyenne |  |  | 2 Oui | Oui/Non |
|  | Médiocre |  |  | 1 Oui | Oui/Non |
| 4.8 | Qualité et origine du matériel |  |  |  |  |
|  | Liste des fournisseurs |  |  | Pièces justificatives | Oui/Non |
|  | Modules |  |  | Dossier technique | Oui/Non |
|  | Contrôleurs de charge |  |  | Dossier technique | Oui/Non |
|  | Batteries |  |  | Dossier technique | Oui/Non |
|  | Lampes |  |  | Dossier technique | Oui/Non |
| 5 | CAPACITES FINANCIERES |  |  |  |  |
|  | Chiffre d’affaires des deux dernières années |  |  | CA ˃ 200 000 000 F.CFA | Oui |
|  |  |  |  | 100 000 000 ≤ CA ≤ 200 000 000 | Oui |
|  |  |  |  | CA < 100 000 000 | Non |

Les critères éliminatoires :

- Dossiers administratif incomplet au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis, technique et financier incomplets ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Note technique inférieure à3/4 de oui par rapport aux critères essentiels ;

Absence ou non-conformité de la caution

Pièce n°12: liste des Banques et compagnies d'assurances agrées

Liste des Banques agrées