| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748.

MAÎTRE D’OUVRAGE (AUTORITE CONTRACTANTE) : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIMAKO

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°00000005/AONO/C-DKO/CIPM/2026 DU 15 janv. 2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS  CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST

| LOT N° | Désignations |
| --- | --- |
| 01 | Construction d’une mini adduction au Centre de Santé Intégré de KOUEN |
| 02 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à BONGOSSI |
| 03 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à PETIT POL |

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public MINEE   Exercice : 2026

IMPUTATION : ……………………………

AUTORISATION :…………………………

JANVIER 2026

SOMMAIRE

Le présent dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n° 1 – Avis d’Appel d’Offres (en Français et en Anglais)

Pièce n° 2 – Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce n° 3 – Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n° 4 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6– Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce n°7 – Cadre du Devis Quantitatif et   Estimatif (DQE)

Pièce n° 8 – Cadre du Sous détail des Prix

Pièce n° 9 – Modèle de la lettre commande

Pièce n° 10 : Formulaires et Modèles à utiliser

Pièce n° 11 : Etudes préalables – plans d’exécution

Pièce n° 12 : Grille d’évaluation des offres

Pièce n° 13 : Liste des Etablissements de crédits et compagnies d’assurances agréés à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- | Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

MAÎTRE D’OUVRAGE (AUTORITE CONTRACTANTE) : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C-DKO/CIPM/2026 ________/_______/ 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, LOT (1, 2 et 3)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIMAKO

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public MINEE    Exercice : 2026

IMPUTATION : ……………….

- Objet :

Le Maire de la Commune de Dimako, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est, lotis ainsi qu’il suit :

| LOT N° | DESIGNATIONS | LOCALISATIONS |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construction d’une mini adduction au Centre de Santé Intégré de KOUEN | KOUEN |
| 02 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à BONGOSSI | BONGOSSI |
| 03 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à PETIT POL | PETIT-POL |

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprend les opérations suivantes :

  - LOT 1 : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI-ADDUCTION AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE KOUEN

| - LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES ; |  |  |
| --- | --- | --- |
| - LOT 200 : MOBILISATION ; |  |  |
| - LOT 300 : FORAGE ; |
| - LOT 400 : EQUIPEMENT- DEVELOPPEMENT ; |
| - LOT 500 : ESSAI DE POMPAGE ; |
| - LOT 600: STOCKAGE 3m3, 15m SOUS RADIER; |
| - LOT 700 : PLOMBERIE-GENIE CIVIL ; |
| - LOT 800 : FOURNITURE EN ENERGIE SOLAIRE ; |
| - LOT 900 : TRAITEMENT DE L'EAU + DESINFECTION DU RESEAU ; |
| - LOT 1000 : DISTRIBUTION ; |
| - LOT 1100 : EQUIPEMENTS DU RESEAU ; |
| - LOT 1200 : PERENISATION DES INFRASTRUCTURES. |

  - LOTS 2 ET 3 : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES

- LOT 100 ETUDES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER ;

- LOT 200 CONSTRUCTION DE FORAGE ;

- LOT 300 DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE ;

- LOT 400 AMENAGEMENTS DE SURFACE ;

- LOT 500 CLOTURE DE 3,5M X 3,5M ET DE 1,5M DE HAUTEUR EN PARPAING DE 15X20X40 ;

- LOT 600 FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE ;

- LOT 700 MISE EN SERVICE DES OUVRAGES.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables par lot est de :

| LOT N° | DESIGNATIONS | MONTANT TTC FCFA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construction d’une mini adduction au Centre de Santé Intégré de KOUEN | 25 500 000 |
| 02 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à BONGOSSI | 8 500 000 |
| 03 | Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à PETIT POL | 8 500 000 |

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des forages et adductions d’eau potable.

- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (MINEE), Exercice 2026.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Dimako au secrétariat particulier du Maire, dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Commune de Dimako, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA, payable à la Recette Municipale de Dimako, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront, obligatoirement, se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : boite postale, téléphone, fax, e-mail.

- Présentation des offres

Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

- Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, au secrétariat particulier de la Commune de Dimako, au plus tard le ………………………….. à ……… heures…………, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C-DKO/CIPM/2026 ________/_______/ 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, LOT (1, 2 et 3)

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

NB : Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de 2% (conforme au modèle joint en annexe) établie par une compagnie d’assurance ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances d’un montant cinq cent dix mille (510 000) pour le lot N°1 et de Cent soixante-dix mille (170 000) FCFA par lot et pour les lots N°2 et N°3.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide au jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

- Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps, ………………………….. à ……. Heures……….. précises dans la salle des actes de la Commune de Dimako, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. Toutefois, une personne supplémentaire agissant comme interprète est acceptée, si nécessaire.

- Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage ou son représentant pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois calendaires par lot.

Ce délai, hors période des pluies, comprend toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Evaluation des offres

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

    - 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

    - 2e étape : Evaluation des offres techniques conformes.

    - 3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

  - Critères éliminatoires

  - Offre Administrative

- Absence de la Caution de soumission ;

- Dossier incomplet après 48 heures ;

- Fausse pièce ou pièce falsifiée ;

- Pièces Non-conformes sous réserve des dispositions de la circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système de passation des marchés publics.

  - Offre technique

- Offre technique incomplète ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80 % des critères essentiels.

  - Offre Financière

- Offre financière incomplète ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifie ;

- Absence d’un sous détail des prix.

  - : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 30 critères essentiels ci-dessous :

    - L’attestation de visite de site et rapport de visite de site sur 02 critères

    - Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 08 critères ;

    - Le matériel de chantier à mobiliser sur 06 critères ;

    - Les références de l’entreprise sur 06 critères.

    - La méthodologie d’exécution sur 04 critères ;

    - La capacité financière 01 critère ;

    - Les preuves d’acceptations du DAO 03 critères.

- Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de Dimako, Maître d’ouvrage, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de Dimako. Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) t au Maire de la Commune de Dimako aux numéros suivants : 675 624 981

Fait à Dimako, le ____________

Le Maire de la Commune de Dimako

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- DRMAP/HN (pour information),

- PRÉFET HAUT-NYONG (pour info),

- DDMINEPAT/HN (pour information)

- DDMINEE/HN (pour information et affichage)

- DDMINDDEVEL/HN (pour information)

- PRÉSIDENT/CIPM (pour information)

- ARMP/EST (pour archivage)

- CHRONO/ARCHIVES (pour affichage)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748.

CORNWORK (CONTRACTING AUTHORITY): THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF DIMAKO

INTERNAL COMMISSION FOR THE PROCUREMENT OF THE MUNICIPALITY OF DIMAKO

OPEN NATIONAL TENDER FILE

No.______________ /AONO/C-DKO/CIPM/2026 OF THE _____________ FOR THE CONSTRUCTION OF WATER POINTS IN CERTAIN LOCALITIES FROM THE MUNICIPALITY OF DIMAKO, DEPARTMENT OF HAUT NYONG, EASTERN REGION, BATCHES No.1, No.2 AND No.3

FINANCING: MINEE Public Investment Budget Fiscal year: 2026

IMPUTATION : ...................

    - Object:

The Mayor of the Municipality of Dimako, Project Manager, launches a National Open Call for Tenders for the work of Construction of Water points in some localities Of the Commune of Dimako, Haut-Nyong Department Eastern Region. Batches No.1, No.2 and No.3:

| LOT NO. | DESIGNATIONS | LOCALISATION |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construction of a mini adduction at the KOUEN Integrated Health Center | KOUEN VILLAGE |
| 02 | Construction of a drilling equipped with a human motor pump in BONGOSSI | BONGOSSI VILLAGE |
| 03 | Construction of a drilling equipped with a human motor pump in PETIT POL | PETIT-POL VILLAGE |

2- Consistency of work

The work, the subject of this Call for Tenders includes the following operations:

  - BATCH No1: FOR THE CONSTRUCTION WORK OF A MINI-ADDUCTION

| - LOT 100: PREPARATORY WORK |  |  |
| --- | --- | --- |
| - LOT 200: MOBILIZATION |  |  |
| - LOT 300: BORING |
| - LOT 400: EQUIPMENT- DEVELOPMENT |
| - LOT 500: PUMPING TEST |
| - LOT 600: STORAGE 3m3, 15m UNDER RADIER |
| - LOT 700: PLUMBING-CIVIL ENGINEERING |
| - LOT 800: SOLAR ENERGY SUPPLY |
| - LOT 900: TWATER RATION + NETWORK DISINFECTION |
| - LOT 1000: DISTRIBUTION |
| - LOT 1100: NETWORK EQUIPMENT |
| - LOT 1200: PERENATION OF INFRASTRUCTURE |

  - BATCH NO2 AND 3: FOR DRILLING CONSTRUCTION WORK

- LOT 100 CONSTRUCTION SITES AND INSTALLATIONS ;

- LOT 200 DRILLING CONSTRUCTION ;

- LOT 300 DEVELOPMENT AND PUMPING TEST;

- LOT 400 SURFACE ARRANGEMENTS ;

- LOT 500 FENCE OF 3.5M X 3.5M AND 1.5M HIGH IN BLOCKS OF 15X20X40;

- LOT 600 SUPPLY AND INSTALLATION OF THE PUMP;

- LOT 700 COMMISSIONING OF THE WORKS.

- Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies per batch is:

| LOT NO. | DESIGNATIONS | AMOUNT INCLUDING VAT F CFA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Construction of a mini adduction at the KOUEN Integrated Health Center | 25 500 000 |
| 02 | Construction of a drilling equipped with a human motor pump in BONGOSSI | 8, 500,000 |
| 03 | Construction of a drilling equipped with a human motor pump in PETIT POL | 8, 500,000 |

- Participation and origin

Participation in this Call for Tenders is open on equal terms to companies and enterprises under Cameroonian law with proven experience in the field of construction Drilling and drinking water supplies.

- Financing

The work, the subject of this Call for Tenders, is financed by the Public Investment Budget (MINEE), Fiscal Year 2026.

- Consultation of the Tender File

The file can be consulted during business hours at the Municipality of Dimako at the Mayor's private secretariat, as soon as this notice is published.

- Acquisition of the Tender File

The file Call for Tenders can be obtained from the Municipality of Dimako, upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of Fifty thousand (50,000) FCFA, payable to the Municipal Revenue of Dimako, representing the costs of acquiring the File.The receipt must specify the number of the Notice of Call for Tenders. When withdrawing the file, bidders must register by leaving their full address: PO Box, telephone, fax, e-mail.

- Presentation of offers

The documents constituting the offer are divided into three volumes below contained in a closed and sealed envelope including:

- Envelope A containing the administrative documents (Volume 1);

- Envelope B containing the technical offer (Volume 2);

- Envelope C containing the financial offer (Volume 3).

The offers thus presented will be placed in a simple envelope, closed and sealed bearing only the mention of the Call for Tenders in question. The different parts of each offer will be numbered in the order of the DAO and separated by interlayers of the same color.

- Submission of Offers

Each offer, written in French or English, in Seven (07) copies Including one (01) original and six (06) copies marked as such, in accordance with the requirements of the Tender File, Must be filed against receipt under closed folds, at the private secretariat of the Municipality of Dimako, no later than................................... To ......... hours............, local time and must bear the mention:

OPEN NATIONAL TENDER FILE

OPEN NATIONAL TENDER FILE N°........................ /AONO/C-DKO/CIPM/2026 OF................................... IN EMERGENCY PROCEDURE, FOR THE CONSTRUCTION OF WATER POINTS IN SOME LOCALITIES IN THE MUNICIPALITY OF DIMAKO, UPPER-NYONG DEPARTMENT, EAS REGION BATCHES No1, No°2 AND No3.

"TO BE OPENED ONLY IN A DEPOLLING SESSION".

NB: Bids received after the deadlines for submitting bids will not be received.

- Admissibility of offers

Each bidder must attach to its administrative documents a bid guarantee (in accordance with the model attached in the annex) established by an insurance company or a first-rate bank approved by the Ministry in charge of finance in the amount of five hundred and ten thousand (510,000) for batch No1 and one hundred and seventy thousand (170,000) FCFA per batch and for the batches No.2 and No.3.

The provisional guarantee will be released ex officio at the latest Thirty (30) days After the expiry of the validity of the tenders for tenderers who have not been selected. In the event that the tenderer is the successful tenderer of the contract, the provisional guarantee will be free After the constitution of the final guarantee.

Under penalty of rejection of the offer, the other required administrative documents (valid) must be produced in originals and certified copies by the issuing service or an administrative authority, dated less than Three (03) months and valid on the opening day Folds, in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders.

They must be valid in accordance to the regulations in force.

- Opening of folds

The opening of the folds will be done in One (01) time, ................................ to ....... hours........... precise in the courtroom of the Commune of Dimako, in the presence of the bidders.

Only bidders can attend this opening session or be represented by a single person (even in the case of a group) of their choice having a perfect knowledge of the file. However, an additional person acting as an interpreter is accepted, if necessary.

- Time limit for response to tenderers

For this Call for Tenders, the response time is set at Twenty (20) Days Calendars to companies wishing to participate from the date of publication of the Notice of Call for Tenders.

- Deadline for completion of the work

The maximum execution time provided for by the Project Owner or his representative for the completion of the work is Four (04) calendar months per batch.

This period, outside the rainy season, includes all bad weather and subjections Various and short from the date of notification of the Service Order to begin work.

- Evaluation of offers

The evaluation of the offers will be done in Three (03) steps:

    - 1Era Step:  Verification of the conformity of each bidder's administrative file.

    - 2E Step:  Evaluation of compliant technical offers.

    - 3E Step:  Verification of financial offers of companies whose offers have been recognized as technically qualified and administratively compliant.

The criteria for evaluating the offers are as follows:

- Eliminatory criteria

- Administrative offer

- Absence of the Bid Guarantee;

- Incomplete file after 48 hours;

- Fake part or falsified part;

- Non-compliant parts subject to availability of Circular No. 002/CAB/PM of 31 January 2011 improving the performance of the public procurement system.

- Technical offer

- Incomplete technical offer;

- False declaration or falsified document;

- Not having met at least 80% of the essential criteria.

- Financial Offer

- Incomplete financial offer;

- Omission in the financial offer of a quantified unit price;

- No sub-detail of the prices.

- : Essential criteria

The evaluation of technical offers will be made on the basis of 30 criteria Essentials below:

    - The site visit certificate and site visit report on 02 criteria

    - The company's management staff on 08 criteria ;

    - Construction equipment to be mobilized on 06 criteria ;

    - The company's references on 06 criteria .

    - The execution methodology on 04 criteria ;

    - Financial capacity 01 criterion ;

    - Evidence of acceptance of the DAO 03 criteria ;

- Award of the Contract

The Mayor of the Municipality of Dimako, Client, will award the contract to the bidder whose offer, technically qualified, has been evaluated the least-Disante After verifications ofS prices and deemed to be substantially in accordance with the Tender File.

- Validity period of offers

Bidders remain committed to their bids for a period of Ninety (90) days, from the deadline set for the submission of tenders.

- Additional information

Additional technical information can be obtained every day, during business hours, from the Municipality of Dimako. Any attempt at proven corruption or acts of bad practices must be reported in writing and by telephone to the Minister Delegate to the Presidency of the Republic in charge of Public Procurement with copies to the President of the National Anti-Corruption Committee (CONAC) to the Mayor of the Commune of Dimako at the following numbers: 675 624 981

Done in Dimako, the ____________

The Mayor of the Municipality of Dimako

(Project Owner)

Enlargements:

- DRMAP/HN (for information),

- PREFECT HAUT-NYONG (For information),

- DDMINEPAT/HN (for information)

- DDMINEE/HN (For information and posting)

- DDMINDDEVEL/HN (for information)

- PRESIDENT/CIPM (for information)

- ARMP/EST (For archiving)

- CHRONO /ARCHIVES (For display)

PIÈCE N°II

RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

- GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Éclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

C- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D- DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E- OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution de la lettre commande

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres national ouvert infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

Article 38 : Signature de la lettre commande

Article 39 : Cautionnement définitif

RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

A- GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Portée de la soumission :

1- Le Maître d’Ouvrage, lance un APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT et brièvement définis dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.

2- Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou celle fixée dans ledit ordre de service.

3- Dans le présent Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- Le Maître d’Ouvrage exige des agents relevant du service public, des soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché.

3.2- les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités (Article 196).

a) les définitions ci-après sont admises :

- Est convaincu d’acte de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché (article 197, alinéa 1).

- Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché (article 197, alinéa 2).

- Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence (article 197, alinéa 3).

- Se livre aux « pratiques coercitives » quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d’influencer leurs actions au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché (article 197, alinéa 4).

- Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête ou bien de poursuivre celle-ci (article 197, alinéa 5).

b) Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le titulaire d’un contrat ou surveillant des procédures de passation et/ou de l’exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage, d’une affectation ou de toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement (article 199).

c) Des complicités (articles 200)

- La responsabilité de tout surveillant des procédures de passation ou d’exécution d’un marché est engagée en cas de complicité,

- La complicité au sens du présent Code des Marchés Publics s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

- Cette responsabilité peut en outre être engagée dans des ces cas ci-après :

- Toute déclaration ou confirmation d’informations mensongères sur la situation de l’administration ou de l’organisme public ou parapublic dont on a chargé la surveillance, l’évaluation ou la supervision ;

- La perception d’avantages indus ou de nature à porter atteinte à l’indépendance du surveillant de crédit ;

- Les transactions faites avec l’entité dont on a chargé la surveillance en violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.

c) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics prend, après exploitation de la documentation des marchés publics qui lui sont transmis, des actes de régulation et saisit les concernés dans les délais réglementaires (Article 189, Alinéa 1)

d) Toute attribution de marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de bonne gouvernance, peut faire l’objet d’annulation par l’Autorité chargée des Marchés Publics (Article 190)

3.3- L’Autorité chargé des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l’Administration pour trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui (Article 193).

3.4- L’Autorité chargée des marchés publics peut prendre à l’encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux (02) ans (Article 194).

Article 4 : Candidats à concourir

4.1- si l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2- En règle générale, l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a) - un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) - un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt :

I- s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent APPEL D’OFFRES ; où

Ii- s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent APPEL D’OFFRES, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant, cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

Iii- le Maître d’Ouvrage ou le maître d’ouvrage Délégué possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c) le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous l'autorité directe du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1- les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1- les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b) fournir toutes les informations, compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :

I- la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

Ii- l’accès à une ligne de crédit ou la disponibilité d’autres ressources financières.

Iii- les commandes acquises et les marchés attribués ;

Iv- les litiges en cours ;

V- la disponibilité du matériel indispensable

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c) la nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l’Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché.

e) en cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4- les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux :

7.1- il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et ses agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

8.1- le dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre, le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a)  lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b)  Avis d’Appel d'Offres rédigé en français et en anglais (AAO)

c)  Règlement Général de l’Appel d'Offres (RGAO)

d)  Règlement Particulier de l’Appel d'Offres (RPAO)

e)  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

f)   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

g)  Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

h)  Cadre du détail quantitatif et estimatif

i)   Cadre du sous détail des prix unitaires

j)   Cadre du planning d’exécution

k)   Documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l)    Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références

m)  Modèle de lettre de soumission

n)   Modèle de caution de soumission

o)   Modèle de cautionnement définitif

p) Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

q) Modèle de marché

r) Liste des établissements bancaires agréées par le Ministre en charge des Finances autorisées à émettre des cautions.

8.2-le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenues dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de l’offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au DAO et recours

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’APPEL D’OFFRES peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou Email) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON, vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- Entre la publication de l’Avis d’APPEL D’OFFRES, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés Publics.

9.3- Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d’Ouvrage, à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la commission de passation des marchés.

9.4- Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (5) jours pour réagir, la copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

10.1- Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’APPEL D’OFFRES en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signé par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’APPEL D’OFFRES.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Maître d’Ouvrage et le Maître d'Ouvrage ne sont en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’APPEL D’OFFRES.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1- l’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes.

a) - volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

I - tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par la loi et les règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelques natures que ce soit :

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur

Ii- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

Iii- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b) Volume 2 : Offre Technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications.

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment, une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, rapport de la visite du site et une attestation de visite de site signée par le gestionnaire le cas échéant etc.).

b.3- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli

- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

- Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de la caution de soumission.

13.2- si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés, présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix ne sont pas prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5- tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour l'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, la monnaie utilisée est le francs CFA

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par l’Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés ou le Maître d’Ouvrage comme étant non conforme.

16.2-  Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit ou par télécopie. La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RPAO sera de même pour une soumission correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la durée de son offre sans perdre sa caution de soumission.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante jours, les montants payables au soumissionnaire retenu seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que  l’Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire (s).La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1-En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO, d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d’une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6-La caution de soumission peut être saisie :

a) si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b) si le soumissionnaire retenu :

I- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO où ;

Ii- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

Iii-. Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires :

18.1- lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2-excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le DAO, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes et calculs, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3- quand les soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres :

19.1- A moins que le RPAO n’en dispose autrement ; le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’APPEL D’OFFRES énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaires à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre :

20.1- Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requises dans le RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et la copie l’original fera foi.

20.2- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile, dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables et seront signées par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1, (a) ou 6.2 (e) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres :

21.1- Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures

a) seront adressées à l’Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le RPAO ;

b) porteront le nom du projet ainsi que le numéro de l’avis d’APPEL D’OFFRES indiqués dans le RPAO et la mention « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée, si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- Le Maître d’Ouvrage peut à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2- La notification de modification de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra, dans ce cas être confirmé par une notification écrite et dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES ;

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1- Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé (Article 91, Alinéa 1).

L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, ’heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix, ensuite les enveloppes marquées « offre de remplacement » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix. Enfin, les contenus des enveloppes marquées « modification » seront lus à haute voix. Le remplacement des offres ne sera autorisé que si les offres correspondantes contiennent une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3-toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée et tout autre délai que l’Maître d’Ouvrage peut exiger, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6- A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la Commission de Passation des Marchés met immédiatement à la disposition du Maître d’Ouvrage deux copies paraphées des offres des soumissionnaires, et une copie paraphée des offres des soumissionnaires au point focal désigné par l’ARMP.

25.7- En cas de recours tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables après l’ouverture des plis sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1-Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés Publics.

26.2-Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calculs découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2- sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1- La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- une offre conforme pour l’essentiel au dossier d’APPEL D’OFFRES est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

I- affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux.

Ii- limite sensiblement, en contradiction avec le dossier d’APPEL D’OFFRES, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché.

Iii- est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES.

28.4- si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes modifications, divergences, ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détails dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3- Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- seules les offres reconnues conformes, selon des dispositions de l’article 28 du RGAO seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant comme suit :

a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes prévisionnelles et le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e) En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet APPEL D’OFFRES est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4- Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévu par le code des marchés publics aux fins de l’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DES MARCHES

Article 34 : Attribution

34.1- le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2- si selon l’article 13.2 du RGAO, l’APPEL D’OFFRES porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte la remise offerte par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 35 : Le Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’APPEL D’OFFRES après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1- le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2- le Maître d’Ouvrage est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation, à l’exception des exemplaires destinés au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4- En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1- Après la publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission de passation des marchés compétente pour examen et avis et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés Publics.

38.2- le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente, souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

38.3- Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’APPEL D’OFFRES devra être fourni au Maître d'Ouvrage. Une copie devra être adressée au Maître d’Ouvrage.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. Une copie devra être adressée à l'Maître d’Ouvrage.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIÈCE N°III :

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert

Article 2 : Délai d’exécution

Article 3 : Financement

Article 4 : Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

Article 5 : Présentation des Offres

Article 6 : Ouverture des plis et Évaluation des Offres

Article 7 : Attribution de la lettre commande

Article 8 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Article 9 : Libération de la caution de soumission

Article 10 : Signature du la lettre commande

Article 11 : Validité et entrée en vigueur de la lettre commande

Article 12 : Cautionnement définitif et retenue de garantie

Article 13 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres.

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Article 1 er : Objet de l’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune (Maître d’Ouvrage), lance pour le compte de la commune de Dimako un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction des points d’eau dans certaines localités de la Commune de DIMAKO, Département du Haut-Nyong Région de l’Est. Lot N°1, Lot N°2 ET Lot N°3.

Article 2 : COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel desdits travaux s’élève à 42 500 000 F CFA répartis comme suit :

- Lot N°1 : 25 500 000

- Lot N°2 : 8 500 000

- Lot N°3 : 8 500 000

Article 3 : Délai d'Exécution

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation de ce projet est de quatre (04) mois par lot à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

Article 4 : Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public (BIP MINEE), Exercice 2026

Article 5 : Pièces constitutives du dossier d’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT sont :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

- Le présent Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les Cadres des Détails Quantitatifs et Estimatifs (BPU) ;

- Le Cadre du détail estimatif ;

- Le Cadre du Sous Détail des Prix ;

- Formulaires types (soumission, cautionnement de bonne fin, Attestation de visite des lieux, etc.) ;

Article 5 : Présentation des Offres

a) - Toute offre ne respectant pas les conditions du présent RPAO sera rejetée. L’offre devra être remise dans les conditions fixées par l’Avis d’Appel d’Offres contre récépissé.

b) - Après remise de son Offre, le soumissionnaire ne pourra ni la retirer, ni la modifier pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable avant et après l’expiration du délai de remise des Offres.

5.1 : Forme générale

Les Offres seront constituées en trois volumes ainsi qu’il suit :

- A - Volume 1 : Dossier (Offre) Administratif ;

- B - Volume 2 : Offre Technique ;

- C - Volume 3 : Offre Financière.

Chaque volume sera contenu dans une enveloppe scellée et cachetée. Les trois enveloppes seront placées dans une plus grande portant les mentions suivantes :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……………………/AONO/C-DKO/CIPM/2026 DU ……………………….. POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS  CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST  LOT N°1, LOT N°2 ET LOT N°3.

(À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

5.2 : Constitution des Offres

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

A) -Pièces administratives (Volume 1)

Les justifications ci–après datant de moins de trois (03) mois en original ou Copies certifiées conformes.

  - La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur.

  - L’attestation de Non Redevance timbrée datant de moins de trois (03) mois ;

  - La copie certifiée de la carte du contribuable ou l’attestation d’immatriculation timbrée ;

  - Le plan de localisation de l’entreprise timbré et signé sur l’honneur ;

  - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois.

  - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

  - La caution de soumission, par lot, délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel du lot sollicité;

  - L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

  - L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

  - L’attestation de catégorisation ;

  - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page ;

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet.

Les pièces 4, 8 portant le nom des groupements, 9 et 11 (portant les noms des membres) sont uniquement présentés par le mandataire du groupement (Chef de file). Les pièces suivantes doivent par ailleurs être produites en original et dater de moins de trois (03) mois : Caution de soumission, Attestation de domiciliation bancaire, Attestation de soumission délivrée par la CNPS, Attestation de Non Redevance, Attestation de non faillite, Attestation de non exclusion des marchés publics et la quittance d’achat du DAO.

B - Offre technique (Volume 2)

Elle sera constituée des pièces ci-après :

| Pièce N° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | ##### Attestation de visite de site et le rapport de visite des lieux L’attestation de visite des lieux, signée sur l’honneur par le soumissionnaire, sera accompagnée du rapport de visite lui aussi signé sur l’honneur par le soumissionnaire et les photos du site devront impérativement être jointes en annexe. |
| B.2 | ##### La note de présentation du personnel d’encadrement La liste des CV du personnel de maîtrise du chantier ainsi que leurs diplômes (copie certifiée conforme et attestation de présentation de l’original du diplôme par l’autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous- préfet) et leurs déclarations de disponibilité dûment signée par le candidat (suivant modèle joint) : - Conducteur des travaux : Un Technicien supérieur du génie civil/Génie Rural ayant une expérience d’au moins trois ans dans le domaine d’hydraulique et génie civil ; - Chef chantier : Un Technicien du génie civil/génie rural ayant au moins 3 ans d’expérience dans le domaine d’hydraulique et génie civil ; NB : Un membre de l’équipe sera évalué si et seulement si le diplôme est légalisé et la Déclaration de disponibilité dûment signée. Les documents comportant des doubles certifications ou certifiés par une personne non habilitée pour ce qui concerne les diplômes seront systématiquement éliminés. |
| B.3 | ##### Moyens matériels et logistiques affectés au projet L’entreprise devra justifier de la disponibilité du matériel et de son état. À cet effet le Soumissionnaire joindra les copies certifiées conformes des cartes grises du matériel propre, certificats de vente ou de connaissements. Pour le matériel en location, fournir un contrat de location assorti des cartes grises et factures de ce matériel et les indications précises pour leur localisation |
| B.4 | ##### Références de l’entreprise L’entreprise devra fournir : - Deux références dans le domaine de l’eau (première et dernière page d’un contrat et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitif) qui justifient la réalisation au cours des Cinq (05) dernières années des Marchés similaires tels qu’il est décrit dans le Dossier d’Appel d’Offres. - Deux références dans d’autres domaines autres que l’eau (première et dernière page d’un contrat et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitif) qui justifient la réalisation au cours des deux (02) dernières années des Marchés tels qu’il est décrit dans le Dossier d’Appel d’Offres. |
| B.5 | ##### Note technique du projet - Méthodologie, description des ateliers, et organisation ; - Planning des travaux - Planning d’approvisionnement - Organigramme Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien l’exécution des prestations envisagées. |
| B.6 | ##### Capacité financière ##### L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières justifiant une capacité de préfinancement de Cinq millions (5 000 000) de FCFA pour les lots 02 et 03, et 15 000 000 pour le lot 01. |
| B.7 | ##### Les preuves d’acceptation du DAO - Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) - Cahier de Clauses Administratives particulières (CCAP) - Cahier de Clauses Techniques particulières (CCTP) Paraphé à chaque page et signé à la dernière page |

C -Offre financière (Volume 3)

Elle comprendra les pièces suivantes :

C.1 - La soumission (datée, signée et timbrée, suivant modèle joint en annexe)

C.2 - Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres.

C.3 - Le devis estimatif ne comprenant pas de ratures

C.4 - Le sous détail des prix.

N.B. : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

Chaque offre, fournie en sept (07) exemplaires, dont 01 original et 06 copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de Dimako, au plus tard le …………. à …….. heures, heure locale.

Article 6 : Ouverture des plis et évaluation des offres.

6.1-Ouverture des offres

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le ……………….. à ………. heures   par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune au bureau de la Commission sis à la salle des actes de Dimako.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier.

6.2 - Critères d’évaluation

Après ouverture des Offres par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics, les plis déclarés acceptables sont confiés à une Sous-commission d’Analyse pour évaluation. L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.

#### 6.2.1- Critères éliminatoires

6.2.1.1 : Portant sur l’offre administrative

- Absence de la caution de soumission

- Dossier administratif incomplet, à compléter dans 48 heures ;

- Pièce falsifiée

- Pièces non conformes Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics.

6.2.1.2 : Portant sur l’offre technique

- Offre technique incomplète

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés (la CIPM et le Maître d’Ouvrage se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning »

- Dossier ayant obtenu à l’issue de l’analyse technique moins de 80% des critères essentiels ;

      - : Portant sur l’offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifie ;

- Omission d’un Sous détail des prix ;

#### 6.2.2- Principaux critères de qualification technique des soumissionnaires

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 28 critères essentiels ci-dessous :

- L’attestation de visite de site et le rapport de visite de site sur 02 critères ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 08 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 04 critères ;

- Les références de l’entreprise sur 06 critères ;

- La méthodologie d’exécution sur 04 critères

- La capacité financière sur 01 critère

- Les preuves d’acceptation du DAO sur 03 critères ;

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 23 sur 28 des critères essentiels énumérés ci-dessous évalué conformément à la Grille de notation des offres techniques.

6.3– Évaluation des Offres financières

Seules les Offres qualifiées après évaluation des Offres Techniques seront admises à l’évaluation financière.

N.B : Au cas où un soumissionnaire consent à accorder une remise, ladite remise sera appliquée au montant global hors TVA.

L'évaluation financière consistera à :

- Rétablir le cas échéant la cohérence des prix, procéder à la vérification des montants totaux,

- Corriger les éventuelles erreurs de calcul et de report. En cas de discordance entre le montant en chiffre et le montant en toutes lettres, c’est le montant en toutes lettres qui fera foi. En cas de discordance entre le prix du bordereau des prix et celui du sous-détail, c’est le prix du sous-détail qui fera foi et sera réputé engager le soumissionnaire.

Pour aider à examiner, à évaluer et à comparer les offres, la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) a toute la latitude pour demander aux soumissionnaires de donner des éclaircissements sur leurs offres. La demande d’éclaircissements sera faite par écrit et la réponse sera donnée par écrit. Aucun changement de prix de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé.

L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base des PRIX HORS TAXES en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles y compris les rabais. Les rabais devront donc être consentis sur le montant total hors taxes.

Le rapport d’analyse sera soumis à la CIPM pour adoption.

La décision portant attribution du marché sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration.

Le fait pour une entreprise de soumissionner au présent Appel d’Offres constitue de sa part un engagement ferme d’accepter sans réserve les décisions de la CIPM. A cet effet, il est précisé qu’un soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s’il n’est pas donné suite à son offre.

Article 7	Attribution du marché

La Commission proposera l’attribution du marché au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier d’Appel d’Offres, aura présenté une offre technique supérieure ou égale à 70% et une offre financière évaluée la moins-disante.

L’Administration se réserve le droit d’annuler la procédure d’APPEL D’OFFRES à tout moment, avant l’ouverture des plis, sans encourir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni obligation de les informer des raisons de sa décision. Toutefois, si les offres sont déjà ouvertes, seul le Ministre Délégué à la Présidence de la République en charge des Marchés Publics est habilité à autoriser l’annulation de la procédure.

Après publication des résultats, les offres non retenues devront être retirées dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, elles seront purement et simplement détruites sans que cela ne donne lieu à réclamation par les soumissionnaires.

Article 8 – Notification de l’attribution

La notification de l’attribution du marché se fera par voie de publication au JDM en plus des autres voies de publication ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la proposition d’attribution émise par la commission Interne de passation des Marchés.

Article 9 – Libération de la caution de soumission

A la publication du résultat de l’Appel d’Offres, les soumissionnaires non retenus seront invités à retirer leurs soumissions respectives dans un délai précis de quinze (15) jours, dont le dépassement entraînera la destruction de ces offres sans que cela ne donne lieu à contestation de la part de ces soumissionnaires. Leurs cautions de soumission seront automatiquement libérées par l’Maître d’Ouvrage.

##### Article 10– SOUSCRIPTION DU PROJET DE LA LETTRE-COMMANDE

##### Un délai de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de décharge du projet de lettre-commande par l’attributaire, est prescrit à ce dernier en vue de souscrire ledit projet, aux étapes d’examen par la commission compétente ou le Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’intéressé est passible de la rétention de sa caution de soumission. Au-delà de quinze (15) jours de retard, le Maitre d’Ouvrage pourra annuler l’attribution de la lettre-commande concernée.

- L’Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du Marché à compter de la date de réception du projet de Marché examiné par la Commission des Marchés compétente, souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

- Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours ouvrables suivant la date de sa signature. L’Ordre de Service de démarrage des prestations sera transmis au Chef de Service du Marché pour notification à l’attributaire dans les Sept (07) jours qui suivent la réception dudit document.

##### Article 11– Validité et entrée en vigueur du Marché

Le marché qui sera passé avec le soumissionnaire retenu sera valable après sa signature par le Maître d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant.

Article 12– Cautionnement définitif et retenue de garantie

12.1 – Le cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2 %) du montant initial des travaux prévus au marché.

Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre et agréé par le Ministère en charge des Finances.

Il devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification de la signature du marché.

12.2 – Retenue de garantie

Au titre de la garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10 %) du montant TTC de ce décompte.

Article 13 : Modification du dossier d’APPEL D’OFFRES

La modification sera notifiée par écrit, téléphone, e-mail ou affichage à la Commune, à toutes les entreprises consultées et leur sera opposable. Seule le Maître d’Ouvrage est habilité à modifier le présent Dossier d’Appel d’Offres.

Pour donner aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage compétent aura toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres.

PIECE N° 4

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

## Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente Lettre - commande a pour objet l’exécution des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est. Lot N°1, Lot N°2 ET Lot N°3 suivant les spécifications techniques définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les quantités contenues dans le Devis Quantitatif et Estimatif.

Article 2 : Procédure de passation de la lettre commande

La présente Lettre - commande est passée après un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de DIMAKO, Département du Haut-Nyong Région de l’Est. Lot N°1, Lot N°2 ET Lot N°3.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Dimako;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Dimako;

- L’Autorité chargée du contrôle de l’effectivité et de la conformité est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Dimako (CIPM/CDKO);

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désignés le Chef de Service est respectivement le Chef Service Technique de l’aménagement et du développement Urbain de la Commune de Dimako: Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong: Il est chargé du suivi technique des travaux et assiste à cet effet le Chef de Service ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de Dimako ;

L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Dimako ;

L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur municipal de la Commune de Dimako.

Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef Service du marché et l’ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

  - La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.

Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La Loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°0001879/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2026;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Les textes régissant les corps de métier.

Article 6 : Communication

- Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire Madame/Monsieur : _____________________. Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage ou son représentant, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de céans, dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage ou son représentant en est le destinataire :

- Madame/Monsieur le Maire : ______________________avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service, à l’ingénieur, au Maître d’Œuvre, le cas échéant.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

- Madame/Monsieur le : _____________________avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage ou son représentant, au Chef de service, à l’ingénieur et au Maître d’Œuvre le cas échéant.

- 6.2. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 7 : Ordres de service (CCAG Article 8)

7.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage ou son représentant avec copie à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

Sur proposition du Maître d’Ouvrage ou son représentant, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage ou son représentant, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

  - S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substituer à lui et procède à ladite notification

Article 8 : Personnel du Cocontractant (CCAG Article 15 complété)

  - Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

  - En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

  - Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Article 9 :   Pièces constitutives de la lettre commande (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques

Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Les plans architecturaux et structuraux, les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 10 : Marché à tranche conditionnelle (CCAG article 9) Sans objet.

### Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC de la lettre commande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou son représentant après demande du Cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Le cautionnement de garantie est fixé à dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du le Cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant de la présente Lettre - commande pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant de la présente Lettre - commande.

Article 12 : Montant de la lettre commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant de la présente Lettre - commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de (en chiffres) et (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit : -   Montant HTVA : (en chiffres) et (en lettres) francs CFA

-   Montant de la TVA : (en chiffres) et (en lettres) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le Cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°________ouvert au nom du Cocontractant à la banque______________

- Pour les règlements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de le Cocontractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

- Les acomptes payés au Cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

- La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (sans objet).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21) Non applicable.

Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)

Sans Objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

  - Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

  - Dans le cas où le Cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de   mise   à   disposition   ou   les   quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au Cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

  - Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

  - Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant Toutes Taxes Comprises de la lettre commande.

  - Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC de la lettre commande, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

  - La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

  - Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.

  - La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 21 : Règlement des travaux (CCAG articles. 26,27 et 30 complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant, et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Maître d’ouvrage. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Chaque fin de prestations (implantation, foration, essai de pompage, analyse de l’eau, etc.) devra être sanctionnée par un procès-verbal de réception valant réception partielle des travaux exécutés et donnant lieu à la poursuite des travaux.

Le Cocontractant est tenu de déposer tous les lundis, pendant la durée de son contrat, les constats hebdomadaires signés contradictoirement avec l’ingénieur à la Délégation Départementale des Marchés Publics de céans (Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics de céans). Le non-respect des présentes dispositions pourra entrainer la résiliation de la lettre commande après mise en demeure préalable sans préjudice des pénalités prévues à l’article 23.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant.  Le décompte du montant des taxes fera l’objet   d’une   écriture   d’ordre   entre   les   budgets du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

- 94,5% versé directement au compte du Cocontractant ;

- 2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes   et   leur   transmission   au   comptable chargé du paiement ou Le   Maître   d’Œuvre   transmettra   à   l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.  Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une   copie   du   décompte   corrigé   est   retournée   au Cocontractant le cas échéant.

Les paiements seront effectués par le poste comptable assignataire dans un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3.  Décompte   d’avance   de   démarrage (le   cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Décret n°2018/366 du 30 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

-A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC de la Lettre - commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre - commande ;

a. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels B. Pénalités spécifiques

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat. Conformément aux dispositions du décret n°2018/366 du 30 juin 2018, le Cocontractant sera passible d’une pénalité de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre du marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

  - Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 F CFA);

  - Remise tardive des assurances (50 000 F CFA) ;

  - Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication de chantier à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux (50 000 F CFA) ;

  - Absence du journal de chantier (50 000 F CFA) ;

  - Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant (50 000 F CFA) ;

  - Remise tardive du dossier de récolement pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant (50 000 F CFA).

Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant de la Lettre-commande.

Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1.  Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2.  Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant   établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. Le Cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage ou son représentant. Ce décompte comprend : - le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2.  Le Cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente Lettre-commande comporte notamment :

- Des impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; -  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

    - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

    - Des droits et taxes communaux,

    - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation.

### Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1.  Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités du Cocontractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente Lettre-commande :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les prestations, objet de la présente lettre commande, portent sur les travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la commune de Dimako, Département du Haut Nyong, Région de l’Est, sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Elles comprennent les opérations suivantes :

Pour les travaux de construction d’une mini-adduction

| LOT 100 : Travaux préparatoires |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOT 200 : Mobilisation |  |  |
| LOT 300 : Forage |
| LOT 400: Equipement- développement |
| LOT 500 : Essai de pompage |
| LOT 600: Stockage 3m3, 15m sous radier |
| LOT 700 : Plomberie-génie civil |
| LOT 800 : Fourniture en énergie solaire |
| LOT 900 : Traitement de l'eau + désinfection du réseau |
| LOT 1000 : Distribution |
| LOT 1100 : Equipements du réseau |
| LOT 1200 : Pérennisation des infrastructures |

Pour les travaux de construction des forages

- Lot 100 Etudes et installations de chantier ;

- Lot 200 Construction de forage ;

- Lot 300 Développement et essai de pompage ;

- Lot 400 Aménagements de surface ;

- Lot 500 Clôture de 3,5m x 3,5m et de 1,5m de hauteur en parpaing de 15x20x40 ;

- Lot 600 Fourniture et pose de la pompe ;

- Lot 700 Mise en service des ouvrages.

Article 34 : Pièce à fournir par le Cocontractant (Article 49 complété)

34.1.   Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit   la   mention   d'approbation   “   BON   POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau.  Le Chef de Service ou l’ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

- Le   Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

- Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.

- L’agrément donné par le chef de service ou l’ingénieur ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre-commande.

34.2. Projet d’exécution

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’ingénieur un (1) mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

- L’ingénieur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d’un délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

  - Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un (01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

  - Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

  - Indiquer, les mesures particulières, demandées au Cocontractant, autres   que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le   Maître   d’Œuvre   notifiera   dans   un   délai de sept (7) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est   de vingt pour cent (20%) du   montant de la Lettre-commande de   base   et   de   ses avenants.

Article 38 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)

  - Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

  - Le Chef de service dispose d’un délai de sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du Cocontractant, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

  - Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

  - C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées.  Aucune page   ne doit   être enlevée. Les parties raturées ou annulées   sont   signalées   en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de la Lettre-commande.

### Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation   d’une   visite   technique préalable à la réception.

41.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception

41.2.  Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux, Production des études hydrogéologiques, résultats de l’analyse de l’eau (Centre Pasteur).

41.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants ou leurs représentants respectifs :

- Le Maire de la Commune de Dimako ou son représentant… Président ;

- Le Chef de Service du marché, ……………………….……………Membre ;

- L’Ingénieur du marché,………………………………..…………… Rapporteur.

- Le représentant du DDMINMAP………………………………..… Membre ;

- Le comptable matières……………………………………..…..……Membre

- Le Cocontractant, …………………………………….……………… Membre

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

  - La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

### Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu dans le décret n°2018/366 du 30 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, et également dans les conditions stipulées aux articles 74 ,75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze 15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance du Cocontractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

46.1. Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre-commande

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre - commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-commande

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Dimako, Maître d’ouvrage.  Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE N° 5

Cahier des clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet

Article 2 : Visite du Site-Implantation

Article 3 : Métré

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 4 : Déroulement des Travaux

Article 5 : Implantation

Article 6 : Foration

Article 7 : Tubage

Article 8 : Développement

Article 9 : Pompage et Essai de Débit

Article 10 : Superstructure

Article 11 : Moyen d’Exhaure

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 12 : Études

Article 13 : Prélèvement des Cuttings

Article 14 : Équipement du Forage

Article 15 : Massif Filtrant

Article 17 : Qualité des Matériaux

Article 18 : Qualité des Coffrages

Article 19 : Contrôle du Béton

Article 20 : Analyse de l’Eau

### CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est relatif aux travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de DIMAKO, Département du Haut-Nyong Région de l’Est. Lot N°1, Lot N°2 ET Lot N°3.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières complète et précise les indications du Devis Quantitatif et vice-versa.

Article 2 : Visite du Site-Implantation

À partir du dossier technique et de la visite des sites le Cocontractant établira un rapport d’implantation des ouvrages objet de la lettre-commande, un avant-métré et un plan d’exécution desdits travaux en présence de l’ingénieur.

Article 3 : Métré

Les avant métrés deviendront forfaitaires et serviront de base au règlement de la lettre-commande lorsque ceux-ci seront approuvés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par les études hydrogéologiques et l’implantation des ouvrages pour la détermination du délai global proposé par lui pour l’exécution complète des travaux.

### CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MINI-ADDUCTION D’EAU ET DES FORAGES

Article 4 : Déroulement des Travaux

Les forages seront construits conformément au schéma suivant :

Pour les travaux de construction d’une mini-adduction

| LOT 100 : Travaux préparatoires |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOT 200 : Mobilisation |  |  |
| LOT 300 : Forage |
| LOT 400: Equipement- développement |
| LOT 500 : Essai de pompage |
| LOT 600: Stockage 3m3, 15m sous radier |
| LOT 700 : Plomberie-génie civil |
| LOT 800 : Fourniture en énergie solaire |
| LOT 900 : Traitement de l'eau + désinfection du réseau |
| LOT 1000 : Distribution |
| LOT 1100 : Equipements du réseau |
| LOT 1200 : Pérennisation des infrastructures |

Pour les travaux de construction des forages

- Lot 100 Etudes et installations de chantier ;

- Lot 200 Construction de forage ;

- Lot 300 Développement et essai de pompage ;

- Lot 400 Aménagements de surface ;

- Lot 500 Clôture de 3,5m x 3,5m et de 1,5m de hauteur en parpaing de 15x20x40 ;

- Lot 600 Fourniture et pose de la pompe ;

- Lot 700 Mise en service des ouvrages.

Article 5 : Implantation

Le Cocontractant prendra soin, et à ses frais, d’implanter le forage sur au moins trois (03) sites dans chaque localité afin de multiplier les chances d’avoir un forage productif au débit acceptable d’au moins 1 m3/h. De ce fait il pourra procéder par interprétation photogrammétrie ou par sondage électrique ou encore par recherche aux baguettes de sourcier en présence de l’ingénieur. Pour chacun de ces sites, l’entreprise devra relever les coordonnées à l’aide d’un GPS.

Article 6 : Foration

La foration se fera au rotary Ø 9’’ 5/8 ou 12’’ 1/4 à la boue dans les forations sédimentaires. Dans les altérites (arènes) au rotary Ø9’’5/8 ou 12’’1/4 à l’air jusqu’au socle avec pose des tubes provisoires (casing) en acier Ø175/195 et puis continuera au marteau fond de trou Ø6’’1/2 dans les le socle.

Article 7 : Tubage

A la fin de la foration et ayant obtenu un débit de foration jugé satisfaisant par l’Ingénieur chargé du contrôle, le Cocontractant procèdera à l’équipement du forage de la manière suivante après réception des PVC :

- Pose des tubes PVC 112/125 pleins et crépines de 10 bars de pression ;

- Mise en place du massif filtrant en gravillon quartzeux de 1-3mm jusqu’à 2m au-dessus de la première crépine à partir du fond et retrait progressif des tubes provisoires ;

- Le massif filtrant dépassera la dernière crépine de 4 m. Le gravillon est mis en œuvre dans l’espace annulaire entre les tubes, le terrain (les tubes provisoires) et les tubes en PVC ;

- Il sera réalisé au-dessus du massif filtrant un bouchon d’argile de 2 m de hauteur recouvert par un remblai de tout venant jusqu’à la surface du terrain naturel.

Article 8 : Développement

Le développement du forage se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de foration ou par une unité indépendante pendant 8 heures au moins et le plus longtemps possible jusqu’à l’obtention d’une eau claire en présence de l’ingénieur chargé du contrôle.

En tout état de cause, l’essai de la tâche de sable ne dépassera pas 1 cm de diamètre au fond d’un seau de 15 litres à la fin du développement.

Article 9 : Pompage et Essai de Débit

Le Cocontractant procèdera, au pompage et à l’essai simplifié du type CIEH ou toute autre méthode admise par l’administration chargée de l’eau.

Ce pompage, à débit constant ou variable, d’une durée de quatre (04) heures, avec une observation de la remontée du niveau de l’eau de deux (02) heures maximum. Un rapport d’essai de débit sera joint au dossier avec une interprétation faisant ressortir toutes les caractéristiques (niveau statique, niveau dynamique, transmissivité, débit d’exploitation, côte pompe…) ; ceci en présence de l’ingénieur.

Article 10 : Superstructure

Le Cocontractant aura à réaliser une superstructure composée de :

- Une margelle de 1,5 m x 1,5 m de base au sol avec au-dessus deux pose pieds (si pompe Vergnet) et un dispositif de scellement de la pompe ;

- Un canal d’évacuation long de 6,50 m et constitué :

  - D’un regard de dimensions 50 cm x 50 cm x 30 cm, exutoire amont de la superstructure, imperméabilisé à la barbotine et surplombé d’une dallette ;

  - D’un tube en PVC Ø 125 long de 6 m, connecté au regard et au puits perdu, enfouis dans le sol à une profondeur minimale de 30 cm et incliné de façon à faciliter le drainage. Le tube en PVC sera placé sur un ciment de propreté et ensuite coulé.

- Une dalle anti- bourbier de 3x3 m et un caniveau d’évacuation de 5 m de long et 20 cm de large.

- Le dispositif sera complété par un puits perdu constitué d’une fosse de 1,50 de profondeur, dans laquelle sera encastrée 03 buses crépinées ou remplies de moellons et surplombé d’une dalle ;

- Une murette de clôture en agglos de 1,5 x 20 x 40 crépis sur une hauteur de 1,20 m avec un portillon.

Article 11 : Moyen d’Exhaure

Le moyen d’exhaure sera une pompe à motricité humaine conformément à la description dans le cadre de devis estimatif et quantitatif, après avis de l’ingénieur, installée suivant les règles de l’art. Une fiche d’entretien en double dont un exemplaire sera laissé au responsable de la pompe du village avec une trousse de clé et un catalogue d’entretien et l’autre à l’Artisan Réparateur territorialement compétent en la matière.

Chapitre III : Modes d’exécution des travaux Article 25 : Responsabilité de l’Entrepreneur

L’entrepreneur prend l’entière responsabilité de la conception, et de l’exécution des ouvrages constituant l’objet de la présente lettre-commande, même au cas où certaines dispositions découleraient directement des prescriptions de l’ingénieur.

L’agrément par l’ingénieur des installations de chantier, des matériaux, du matériel, des procédés d’exécution laissera subsister l’entière responsabilité de l’Entrepreneur tant en ce qui concerne l’exécution des travaux qu’au regard des accidents ou dommages pouvant survenir au cours desdits travaux.

L’entrepreneur sera donc entièrement responsable de tous les accidents corporels et de tous les dommages matériels, notamment des troubles ou accidents de la circulation, atteintes même indirectes à la stabilité de constructions et des installations (locaux, voies, ouvrages, canalisations, publics ou privés) se trouvant au voisinage immédiat des travaux. Il ne sera pas établi de discrimination dans la cause des dommages, qu’elle provienne de l’exécution elle-même ou du procédé d’exécution adopté.

Article 26 : Projet d’exécution des travaux

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, l’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre un projet d’exécution comprenant :

      - Programme d’installation générale du chantier ;

      - Plan de repérage de l’Entreprise ;

      - Schémas d’exécution ;

      - Plan de piquetage ;

      - Devis de calage des quantités ;

      - Liste détaillé du matériel et équipement mobilisable sur le chantier ;

      - Prévisions quantitatives d’emploi de la main-d’œuvre ;

      - Planning détaillé d’exécution actualisé des prévisions de l’’avancement des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions ;

      - Les dossiers annexes si l’Entrepreneur les juges nécessaires.

Le projet lui sera retourné revêtu du visa du Chef de service de Marché après avis de l’ingénieur et accompagné, s’il y a lieu, des observations du Chef de service dans un délai de sept (7) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Il tiendra constamment à jour le planning des travaux compte tenu de l’avancement du chantier. D’éventuelles modifications importantes apportées à ce planning ne pourront être appliquées qu’après avis et accord du Maître d’œuvre.

Il sera établi chaque fin de mois à la diligence de l’entrepreneur et à ses frais un plan de l’état d’avancement des travaux selon un modèle proposé par l’entrepreneur et agréé par l’ingénieur. Cet état d’avancement sera gratuitement remis au Maître d’Ouvrage en quatre (4) exemplaires.

Sont à la charge de l’entrepreneur les frais d’établissement et de reproduction des dessins d’exécution et de leurs annexes, ainsi que des dessins conformes à l’exécution.

Article 27 : Installations de chantier

L’entrepreneur soumettra à l’appréciation du Maître d’Œuvre de ses installations générales de chantier dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Le projet lui sera retourné revêtu du visa après avis du Maître d’Œuvre et accompagné, s’il y a lieu, dans un délai de trois (3) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de trois (3) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Les installations comprendront :

- L’accès,

- Les bureaux, ateliers, magasin, garages de l’entrepreneur,

- Les aires de stockage des matériaux

Article 28 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le chef de chantier de l’entreprise.

Pour l’établissement de ce journal, l’entreprise doit fournir les renseignements relatifs à la marche du chantier et en particulier :

- Les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel,

- La nature et le nombre de matériels d’exécution en fonctionnement et en panne,

- Les travaux effectués et les quantités de matériels et des matériaux mis en œuvre ou fabriqués,

- Les phases de mise en œuvre et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus, etc.…),

- La durée et la cause des arrêts de mise en œuvre ;

- Toutes les prescriptions imposées par l’ingénieur en cours de chantier ;

- Les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par l’ingénieur ou son représentant :

- Les conditions atmosphériques,

- Les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres de service, schéma, attachements, etc.…,

- Les réceptions,

- Tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calcul de prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- Les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la part de l’Entrepreneur.

- Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l’Entrepreneur et du Contrôleur des travaux.

Article 29 : Travaux préparatoires

L’entrepreneur prendra le site dans l’état où il le trouve. Il fera son affaire du nettoyage général de l’emprise, de l’enlèvement de tout dépôt étranger aux travaux, du débroussaillage et de l’abattage ou l’élagage des arbres.

Aucun arbre situé en dehors de la zone de débroussaillement ou de l’emprise d’intervention ne sera arraché sans l’assentiment de l’ingénieur.

Article 30 : Implantation de l’ouvrage

Il sera procédé contradictoirement à l’implantation de l’ouvrage et conformément aux plans d’implantations des ouvrages joints au marché.

L’entrepreneur remettra à l’ingénieur, avant tout démarrage des travaux, le plan de piquetage de l’ouvrage. Ce document fera apparaître la cote de tous les piquets.

### MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MINI-ADDUCTION D’EAU ET DES FORAGES

Article 34 : Études

Le Cocontractant procèdera à une étude hydrogéologique ou géophysique et fera l’implantation de l’ouvrage. Un rapport d’implantation sera dressé et remis à l’Ingénieur de contrôle pour approbation. L’implantation est comprise dans le délai d’exécution qui court à partir de l’ordre de service notifiant le démarrage des travaux.

Article 35 : Prélèvement des Cuttings

En même temps qu’il exécutera la foration, le Cocontractant prélèvera tous les un (1) mètre et à chaque changement de la nature du terrain, un échantillon pour constituer la coupe géologique du forage, en disposant sur un alignement à partir d’un repère (bloc de rocher par exemple), des tas d’échantillon d’une pelletée, distants de 0,3m les uns des autres et extraits de la profondeur correspondante du forage. De ce fait une coupe lithologique du forage sera annexée au rapport de foration finale.

Article 36 : Équipement du Forage

Le Cocontractant notera sur un carnet de foration toutes les arrivées d’eau ou failles productives avec leur profondeur et les débits correspondants.

Le forage jugé exploitable sera immédiatement équipé après la foration. Un plan d’équipement en tube sera proposé et approuvé par l’Ingénieur de contrôle au vu des propositions des arrivées d’eau lesquelles recevront des tubes PVC crépinés de 0,2 à 0,5mm d’ouverture. Le filetage sera le type de jonction du tubage.

La base de la colonne de tubage sera obstruée par un sabot de pied et le tubage débordera de 50cm le niveau du terrain naturel et sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

Article 37 : Massif Filtrant

L’espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur toute la hauteur des crépines plus 3,00m. Un gravier de sable quartzeux, roulé et propre, de granulométrie 1-3mm sera mis en place entre le tubage et le trou de foration de la manière suivante :

- 0,216m3 seront mis en place avant le retrait du premier tube provisoire ceci pour éviter de coincer le casing. Cette valeur sera revue à la hausse si on n’est pas arrivé à 2m au-dessus de la première arrivée d’eau ;

- 0,216m3 après le retrait du premier casing et de façon à atteindre le toit de la prochaine arrivée d’eau ;

- 0,360m3 après le retrait total des tubes provisoires (casing) et de façon à dépasser de 4m le toit de la dernière arrivée d’eau à partir du fond.

Un bouchon d’argile de 2m d’épaisseur sera mis en place au-dessus du massif filtrant.

Article 38 : Mesure des Données

Le développement se fera de manière qu’à la fin que l’on puisse observer les données suivantes :

- Niveau statique après développement (NS) à la date de l’opération ;

- Profondeur forée ;

- Profondeur équipée ;

- Hauteur d’eau dans le forage ;

- Débit développé du forage en m3/h.

Article 39 : Qualité des Matériaux

Pour la mise en place de la superstructure, la composition des mortiers et bétons sera soumise à l’agrément de l’Ingénieur chargé du contrôle. Les bétons seront fabriqués à proximité du lieu des travaux et directement mise en œuvre selon les règles de l’art. Les quantités d’eau de gâchage sont laissées à l’appréciation du Cocontractant qui devra toutefois tenir compte de la teneur en eau des matériaux entrant dans la composition du béton. Le béton devra être agréé par l’Ingénieur chargé du contrôle avant sa mise en œuvre. Les moyens de dosage et malaxage seront soumis à l’appréciation de l’Ingénieur chargé du contrôle.

Article 40 : Qualité des Coffrages

Si au décoffrage il se produisait des fissures ou des déformations de nature à compromettre l’aspect ou la solidité de l’ouvrage, le Cocontractant serait tenu de procéder de toute urgence et à ses frais, risques et périls aux réparations reconnues nécessaires par l’Ingénieur chargé du contrôle, si elles s’avéraient possibles et sinon à la démolition et à la reconstruction de tout ou partie de l’ouvrage.

Article 41 : Contrôle du Béton

Il sera procédé au contrôle de béton en place effectué au scléromètre. Ce contrôle pourra intervenir autant de fois que l’Ingénieur chargé du contrôle le jugera nécessaire.

Article 42 : Analyse de l’Eau

Le forage ainsi réalisé ne sera mis en service qu’après une analyse de l’eau. Deux échantillons de 1 litre pour chaque forage seront prélevés et soumis à une analyse chimique et bactériologique dans un laboratoire agréé par l’administration. Ces prélèvements doivent se faire en présence de l’ingénieur ou son représentant et du Maitre d’œuvre et du Laboratoire agréé. L’analyse chimique comprendra obligatoirement la détermination quantitative :

- des anions Cl-; SO42- ; HCO3- ; CO32- ; NO3-  	des cations Ca++ ; Mg2+; Fe2+; Na+; K+; NH4+

- Du résidu sec à 100°C

- Du Ph

Article 43 : Mise en place du dispositif de maintenance

Le cocontractant assurera la formation de deux artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompe installé. La formation des artisans réparateurs sera un préalable à la réception provisoire.

Un comité de gestion de l’ouvrage sera mis en place par l’Agent Communal de développement.

Article 44 : SANCTIONS ET PÉNALITÉS

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l’article 89 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par ladite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du cocontractant.

PIECE N° 6

Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MINI-ADDUCTION D’EAU (LOT 01)

| N° | DESIGNATION | U | P.U EN CHIFFRES | P.U EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Levés topographiques et géo-référenciassions du site | ff |  |  |
| 102 | Travaux de mise en forme géomantique des données de terrain | ff |  |  |
| 103 | Etudes satellitaires des données | ff |  |  |
| 104 | Interprétations des données | ff |  |  |
| 105 | mise en forme au module exploitable | ff |  |  |
|  | LOT 200 : MOBILISATION |  |  |  |
| 201 | Mobilisation générale atelier forage, | u |  |  |
| 202 | Amenée et repli, matériel et personnel | ff |  |  |
| 204 | Mise en station de l'atelier de forage | u |  |  |
| 205 | Nettoyage et mise en état du site | u |  |  |
|  | LOT 300 : FORAGE |  |  |  |
| 301 | Installation, Montage et Démontage | u |  |  |
| 302 | Foration des terrains d'altération en 9''5/8 | ml |  |  |
| 303 | Foration socle au marteau fond de trou 165mm de diametre | ml |  |  |
| 304 | Pose du tubage provisoire en acier | ml |  |  |
| 305 | Retrait du tubage provisoire en acier | ml |  |  |
| 306 | Échantillonnage de la foration | u |  |  |
|  | LOT 400: EQUIPEMENT- DEVELOPPEMENT |  |  |  |
| 401 | F + P d'un bouchon de fond de forage de 70 cm | u |  |  |
| 402 | F + P tubage PVC pleins | ml |  |  |
| 403 | F + P colonne de captage PVC crépinés | ml |  |  |
| 404 | Fabrication et pose d'un centreur | u |  |  |
| 406 | F et P massif filtrant en gravier | FF |  |  |
| 407 | Développement forage à l'air lift | FF |  |  |
|  | LOT 500 : ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 501 | Installation/retrait des pompes et de la conduite de refoulement (y compris tuyau d’exhaure) | u |  |  |
| 502 | Pompage, test par paliers/mesure du rabattement | h |  |  |
| 503 | Remontée après test par paliers/mesure du rabattement | h |  |  |
| 504 | Essai de pompage à débit constant/mesure du rabattement (Essai de pompage longue durée) | h |  |  |
| 505 | Remontée après l’essai de pompage à débit constant/mesure du rabattement | h |  |  |
|  | LOT 600: STOCKAGE 3m3, 15m SOUS RADIER |  |  |  |
| 601 | Construction d'une cuve cylindrique en BA de 7m3 (R= 0,87m , H= 3m) pour stockage d'eau y compris toutes sujétions | FF |  |  |
| 602 | Dallage du radier en BA dosé à 350kg/m3 | U |  |  |
| 603 | Dallage en BA au-dessus du local technique dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 604 | Accessoire de raccordement | ff |  |  |
| 605 | F/P flotteur de régulation y compris la câblerie | FF |  |  |
| 606 | Béton armé pour poteau et entretoises, semelles des poteaux | m3 |  |  |
| 607 | Béton de propreté pour semelles des poteaux | m3 |  |  |
| 608 | Fouilles en puits pour semelles de poteau | ff |  |  |
| 609 | Fourniture et pose peinture alimentaire en trois couches | FF |  |  |
|  | LOT 700 : PLOMBERIE-GENIE CIVIL |  |  |  |
| 701 | Construction d'un local technique pour compresseur, vannes et autres + Peinture y compris toutes sujetions | FF |  |  |
| 702 | Aménagement tête de forage | U |  |  |
| 703 | Construction d'une chambre en béton pour tête de forage | U |  |  |
| 704 | Fourniture et pose tuyaux panaflex Ø32 ou Ø40 forage F1 | ml |  |  |
| 705 | Raccordement de la pompe et de la tête de forage | FF |  |  |
| 706 | Fourniture et pose d'une corde de lignage | ml |  |  |
| 707 | Accessoires de raccordement | FF |  |  |
| 708 | Fouilles en rigole pour pose des canalisations de refoulement | ml |  |  |
| 709 | F/P canalisation de refoulement DN 32 PN10 où Ø40,Ø50 | ml |  |  |
| 710 | Pose du grillage avertisseur sur les tuyaux de refoulement | ml |  |  |
| 711 | Raccordement des conduites au réservoir | FF |  |  |
| 712 | F/P accessoires de vidange du château | FF |  |  |
| 713 | Fourniture et pose d'une echelle metallique ou en inox de 10m | U |  |  |
|  | LOT 800 : FOURNITURE EN ENERGIE SOLAIRE |  |  |  |
| 801 | Construction d'une cloture de protection en grillage et supports métallique y compris toutes sujétions | FF |  |  |
| 802 | Installation quit solaire | FF |  |  |
| 803 | Fourniture et pose d'une pompe solaire immergée y compris toutes sujétions | U |  |  |
|  | LOT 900 : TRAITEMENT DE L'EAU + DESINFECTION DU RESEAU |  |  |  |
| 901 | Analyse physico-chimique et bactériologique + traitement de l'eau | FF |  |  |
| 902 | Désinfection du réseau | FF |  |  |
|  | LOT 1000 : DISTRIBUTION |  |  |  |
| 1001 | F/P Tuyaux en PVC Ø 90 | ml |  |  |
| 1002 | F/P Tuyaux en PVC Ø 75 | ml |  |  |
| 1003 | F/P Tuyaux de PVC Ø 63 | ml |  |  |
| 1004 | F/P Tuyaux de PVC Ø 50 | ml |  |  |
| 1005 | F/P Tuyaux en PVC Ø 32 ou 40 | ml |  |  |
| 1006 | Fouilles en rigole pour pose des canalisations | ml |  |  |
| 1007 | Pose du grillage avertisseur sur les tuyaux de distribution | ml |  |  |
|  | LOT 1100 : EQUIPEMENTS DU RESEAU |  |  |  |
| 1101 | Fourniture et pose surpresseur y compris toutes sujetions | U |  |  |
| 1102 | Construction des regards pour ventouses | U |  |  |
| 1103 | Construction des regards pour purges | U |  |  |
| 1104 | Construction des bornes fontaines | U |  |  |
| 1105 | F/P des ventouses | U |  |  |
| 1106 | F/P des vannes pour purges | U |  |  |
| 1107 | Construction branchement particulier | U |  |  |
|  | LOT 1200 : PERENISATION DES INFRASTRUCTURES |  |  |  |
| 1202 | Formation des agents d'entretien | U |  |  |
| 1203 | Fourniture d'une caisse à outil contenant le matériel de première nécessité | U |  |  |

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES D’UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT 02 ET 03)

Département : Haut-Nyong

Arrondissement : DIMAKO

Localité :________________________

| N° PRIX | DESIGNATION | UNITE | P. U En chiffres (FCFA) | P. U En lettres (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier Ce prix rémunère au forfait, l’installation de chantier, les frais d’établissement d’un plan d’assurance qualité (PAQ), d’un plan de Gestion Environnemental et Social de l’Entreprise, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires. Les études d’exécution comprennent : - Les plans et les notes de calcul ; - Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques etc. ; - L’établissement d’un plan d’assurance qualité ; Le Forfait : ……………………francs CFA | FF |  |  |
| 102 | Etudes géophysique ou hydrogéologique Le prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc.…) - Les recherches documentaires - Les photo-interprétations - Les sondages électriques le cas échéant - Le report graphique des résultats - Les interprétations des résultats - L’implantation de l’ouvrage - Le rapportage des prospections - La matérialisation de trois points favorables pour un forage productif, avec des bornes accompagnées de coordonnées GPS - Et toutes sujétions Le Forfait : …………………… francs CFA | FF |  |  |
|  | LOT 200 CONSTRUCTION DE FORAGE |  |  |  |
| 201 | Foration au rotary de 250/165mm, diamètre 9’’7/8 ou 12’’ 1/4 Ce prix rémunère le fonçage en terrain tendre au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 9’’ 7/8 ou 12’’ 1/4 et des profondeurs jusqu’à 40 mètres Le mètre linéaire : …………………………………………francs CFA | Ml |  |  |
| 202 | Mise en place d’un tubage de protection provisoire et retrait après forage Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire : ……………………francs CFA | ml |  |  |
| 203 | Foration du socle au marteau fond de trou, diamètre 6’’ ½ en terrain dur Ce prix rémunère le fonçage en terrain dur au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 6’’ 1/2 Le mètre linéaire : ……………………………………francs CFA | ml |  |  |
| 204 | Equipement forage en PVC plein et crépines de diamètre 125/112mm Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions L’unité a : ……………………francs CFA | U |  |  |
| 205 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 125/112mm Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : ……………………francs CFA | ml |  |  |
| 206 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant en gravier (quartz blanc) calibré 5/8 Ce prix comprend : - Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage - La fourniture sur les sites du gravier - Le calibrage et lavage à l’eau du gravier - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume - Et toutes sujétions L’unité a : ……………………francs CFA | U |  |  |
| 207 | Cimentation de tête de forage (2M) Ce prix comprend : La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires La fabrication des barbotines L’introduction au moyen de matériels appropriés des barbotines dans l’espace annulaire Et toutes sujétions L’unité a : ……………………francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 300 DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 301 | Développement du forage à l'air lift y compris toutes suggestions Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire Le forfait : ……………………francs CFA | FF |  |  |
| 302 | Essais de pompage par pallier Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les pompages par paliers - Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau - La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage - Le traçage des courbes caractéristiques - Et toutes sujétions Le forfait : ……………………francs CFA | FF |  |  |
|  | LOT 400 AMAENAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |
| 401 | Réalisation de la margelle avec anti retour bourbier et aire de puisage Ce prix rémunère la construction d’une margelle y compris toutes sujétions de pose (matériaux, armatures, etc.) L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |
| 402 | Assainissement Puisard de 1x1x1,5m Réalisation d’un puits perdu muni d’une dalle Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’aménagement d’un puisard muni d’une dalle en béton armé dosé à 300 Kg/m3 de diamètre 1m et 1,5 de profondeur rempli de moellons à l’intérieur y compris toutes sujétions : L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 500 CLOTURE DE 3,5M X 3,5M ET DE 1,5M DE HAUTEUR EN PARPAINGS DE 15X20X40 AUTOUR DU FORAGE |  |  |  |
| 501 | FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS Ce prix rémunère au mètre cube (m3), les travaux de fouilles manuelles des longrines, mesuré par métré contradictoires. le mètre cube………………………………………… francs CFA | m3 |  |  |
| 502 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150 KG /M3 Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - La fourniture de gravier selon le CCTP ; - La fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - La fourniture d’eau de gâchage ; - La mise en œuvre d’une couche de 5 cm d’épaisseur ; - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. le mètre cube……………………………………… francs CFA | m3 |  |  |
| 503 | AGGLOS PLEIN DE 20X20X40 CM POUR SOUBASSEMENT Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose d’agglos bourrées en fondations conformément au CCTP. Il comprend notamment : - La fourniture des agglos de 20x20x40 selon le CCTP ; - La fourniture du béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 ; - La fourniture du mortier de pose dosé à 300 kg/m3 ; - La fourniture d’eau de gâchage ; - La mise en œuvre - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. le mètre carré………………………………………… francs CFA | M2 |  |  |
| 504 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR SEMELLES, AMORCES POTEAUX ET LONGRINES Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - La fourniture de gravier selon le CCTP ; - La fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - La fourniture d’eau de gâchage ; - La fourniture et le façonnage des fers à béton ; - La mise en œuvre - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. le mètre cube……………………………………… francs CFA | M3 |  |  |
| 505 | Construction d’une murette de clôture en agglos creux de 15x20x40 crépis Ce prix rémunère l’ensemble de la construction d’une murette et la fourniture et pose de deux portillons le mètre carré………………………………………… francs CFA | M2 |  |  |
| 506 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR CHAINAGE HAUT Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - La fourniture de gravier selon le CCTP ; - La fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - La fourniture d’eau de gâchage ; - La fourniture et le façonnage des fers à béton ; - La mise en œuvre - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. le mètre cube……………………………………… francs CFA |  |  |  |
| 507 | ENDUITS INTERNE ET EXTERNE DE LA CLOTURE Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP. Il comprend notamment : - La fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - La fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ; - La mise en œuvre d’une couche de 1,5 cm d’épaisseur ; - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. le mètre carré………………………………………… francs CFA | M2 |  |  |
| 508 | Fourniture et pose d’un portillon en fer forge de dimensions 0,90 x 1,30 de hauteur Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection du portillon - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau L’unité : …………………… francs CFA |  |  |  |
| 509 | PEINTURE A HUILE SUR CLOTURE ET PORTILLON. Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes et menuiseries métalliques conformément au CCTP. Il comprend notamment : - L’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - L’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - Le matériel de mise en œuvre ; - Toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. le mètre carré……………………………………… francs CFA | m2 |  |  |
| 510 | Cadenas de fermeture vachette Ce prix rémunère : - La fourniture de cadenas - La fourniture des clés - La mise en œuvre du système de fermeture L’unité : …………………… francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 600 FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| 601 | Achat et pose de pompe Vergnet ou India Mark II ou Equivalent Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur les sites de la pompe et des accessoires de pose - La fourniture sur les sites du tube d’exhaure - La réception technique de conformité des pompes et des accessoires - La pose de la pompe et du tube d’exhaure - Et toutes sujétions L’unité : …………………… francs CFA | U |  |  |
| 602 | Caisse à outils compartimentes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture d’une caisse contenant des outils essentiels au dépannage de la pompe L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 700 MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |
| 701 | Traitement et Désinfection du forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché le traitement et la Désinfection du forage à partir des produits prescrits par le laboratoire agrée ayant fait les analyses physico chimiques de l’eau prélevée dans le forage y compris toutes sujétions. L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |
| 702 | Analyse physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère : - Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé - La fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |
| 703 | Animation et formation de l’équipe locale d’entretien Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché Animation et Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + Formation de deux (02) Artisans réparateurs de la pompe. La Sensibilisation des comités de gestion sur les maladies d’origine hydrique et formation de deux (02) Artisans réparateurs de la pompe. L’unité : ……………………francs CFA | U |  |  |

PIECE N° 7

Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MINI-ADDUCTION D’EAU (LOT 01)

| N° | DESIGNATION | U | Qtés | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Levés topographiques et géo-référenciassions du site | ff | 1 |  |  |
| 102 | Travaux de mise en forme géomantique des données de terrain | ff | 1 |  |  |
| 103 | Etudes satellitaires des données | ff | 1 |  |  |
| 104 | Interprétations des données | ff | 1 |  |  |
| 105 | mise en forme au module exploitable | ff | 1 |  |  |
|  | Sous-Total 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : MOBILISATION |  |  |  |  |
| 201 | Mobilisation générale atelier forage, | u | 1 |  |  |
| 202 | Amenée et repli, matériel et personnel | ff | 1 |  |  |
| 204 | Mise en station de l'atelier de forage | u | 1 |  |  |
| 205 | Nettoyage et mise en état du site | u | 1 |  |  |
|  | Sous-Total 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FORAGE |  |  |  |  |
| 301 | Installation, Montage et Démontage | u | 1 |  |  |
| 302 | Foration des terrains d'altération en 9''5/8 | ml | 50 |  |  |
| 303 | Foration socle au marteau fond de trou 165mm de diametre | ml | 25 |  |  |
| 304 | Pose du tubage provisoire en acier | ml | 50 |  |  |
| 305 | Retrait du tubage provisoire en acier | ml | 50 |  |  |
| 306 | Échantillonnage de la foration | u | 1 |  |  |
|  | Sous-Total 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400: EQUIPEMENT- DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |
| 401 | F + P d'un bouchon de fond de forage de 70 cm | u | 1 |  |  |
| 402 | F + P tubage PVC pleins | ml | 48 |  |  |
| 403 | F + P colonne de captage PVC crépinés | ml | 25 |  |  |
| 404 | Fabrication et pose d'un centreur | u | 1 |  |  |
| 406 | F et P massif filtrant en gravier | FF | 1 |  |  |
| 407 | Développement forage à l'air lift | FF | 1 |  |  |
|  | Sous Total 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| 501 | Installation/retrait des pompes et de la conduite de refoulement (y compris tuyau d’exhaure) | u | 1 |  |  |
| 502 | Pompage, test par paliers/mesure du rabattement | h | 4 |  |  |
| 503 | Remontée après test par paliers/mesure du rabattement | h | 1 |  |  |
| 504 | Essai de pompage à débit constant/mesure du rabattement (Essai de pompage longue durée) | h | 2 |  |  |
| 505 | Remontée après l’essai de pompage à débit constant/mesure du rabattement | h | 2 |  |  |
|  | Sous Total 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600: STOCKAGE 3m3, 15m SOUS RADIER |  |  |  |  |
| 601 | Construction d'une cuve cylindrique en BA de 7m3 (R= 0,87m , H= 3m) pour stockage d'eau y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 602 | Dallage du radier en BA dosé à 350kg/m3 | U | 1 |  |  |
| 603 | Dallage en BA au-dessus du local technique dosé à 350kg/m3 | m3 | 1 |  |  |
| 604 | Accessoire de raccordement | ff | 1 |  |  |
| 605 | F/P flotteur de régulation y compris la câblerie | FF | 1 |  |  |
| 606 | Béton armé pour poteau et entretoises, semelles des poteaux | m3 | 3 |  |  |
| 607 | Béton de propreté pour semelles des poteaux | m3 | 0,5 |  |  |
| 608 | Fouilles en puits pour semelles de poteau | ff | 1 |  |  |
| 609 | Fourniture et pose peinture alimentaire en trois couches | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-Total 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : PLOMBERIE-GENIE CIVIL |  |  |  |  |
| 701 | Construction d'un local technique pour compresseur, vannes et autres + Peinture y compris toutes sujetions | FF | 1 |  |  |
| 702 | Aménagement tête de forage | U | 1 |  |  |
| 703 | Construction d'une chambre en béton pour tête de forage | U | 1 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose tuyaux panaflex Ø32 ou Ø40 forage F1 | ml | 100 |  |  |
| 705 | Raccordement de la pompe et de la tête de forage | FF | 1 |  |  |
| 706 | Fourniture et pose d'une corde de lignage | ml | 100 |  |  |
| 707 | Accessoires de raccordement | FF | 1 |  |  |
| 708 | Fouilles en rigole pour pose des canalisations de refoulement | ml | 100 |  |  |
| 709 | F/P canalisation de refoulement DN 32 PN10 où Ø40,Ø50 | ml | 100 |  |  |
| 710 | Pose du grillage avertisseur sur les tuyaux de refoulement | ml | 100 |  |  |
| 711 | Raccordement des conduites au réservoir | FF | 1 |  |  |
| 712 | F/P accessoires de vidange du château | FF | 1 |  |  |
| 713 | Fourniture et pose d'une echelle metallique ou en inox de 10m | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : FOURNITURE EN ENERGIE SOLAIRE |  |  |  |  |
| 801 | Construction d'une cloture de protection en grillage et supports métallique y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 802 | Installation quit solaire | FF | 1 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose d'une pompe solaire immergée y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : TRAITEMENT DE L'EAU + DESINFECTION DU RESEAU |  |  |  |  |
| 901 | Analyse physico-chimique et bactériologique + traitement de l'eau | FF | 1 |  |  |
| 902 | Désinfection du réseau | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 900 |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 1001 | F/P Tuyaux en PVC Ø 90 | ml | 25 |  |  |
| 1002 | F/P Tuyaux en PVC Ø 75 | ml | 25 |  |  |
| 1003 | F/P Tuyaux de PVC Ø 63 | ml | 50 |  |  |
| 1004 | F/P Tuyaux de PVC Ø 50 | ml | 100 |  |  |
| 1005 | F/P Tuyaux en PVC Ø 32 ou 40 | ml | 300 |  |  |
| 1006 | Fouilles en rigole pour pose des canalisations | ml | 50 |  |  |
| 1007 | Pose du grillage avertisseur sur les tuyaux de distribution | ml | 50 |  |  |
|  | Sous Total 1000 |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : EQUIPEMENTS DU RESEAU |  |  |  |  |
| 1101 | Fourniture et pose surpresseur y compris toutes sujetions | U | 1 |  |  |
| 1102 | Construction des regards pour ventouses | U | 1 |  |  |
| 1103 | Construction des regards pour purges | U | 2 |  |  |
| 1104 | Construction des bornes fontaines | U | 2 |  |  |
| 1105 | F/P des ventouses | U | 2 |  |  |
| 1106 | F/P des vannes pour purges | U | 2 |  |  |
| 1107 | Construction branchement particulier | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total 1100 |  |  |  |  |
|  | LOT 1200 : PERENISATION DES INFRASTRUCTURES |  |  |  |  |
| 1202 | Formation des agents d'entretien | U | 2 |  |  |
| 1203 | Fourniture d'une caisse à outil contenant le matériel de première nécessité | U | 1 |  |  |
|  | Sous total 1200 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |
| NAP |  |  |  |  |  |

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES

FORAGES (LOT 02 ET 03)

Département :_________________

Arrondissement :_________________

Localité :________________________

| LOT | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | P. U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques et hydrogéologiques | FF | 1 |  |  |
| LOT 200 | CONSTRUCTION DE FORAGE |  |  |  |  |
| 201 | Forage au rotary de 250/165 mm diam 9"7/8 ou 12"1/4 | ML | 15 |  |  |
| 202 | Mise en place d'un tubage de protection provisoire et retrait après forage | ML | 15 |  |  |
| 203 | Foration du socle au marteau fonds de trou en 6"1/2 | ML | 45 |  |  |
| 204 | Equipement forage en PVC crépiné de 125/112 mm | U | 6 |  |  |
| 205 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diam 125/112 mm | ML | 48 |  |  |
| 206 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant en gravier calibré | U | 1 |  |  |
| 207 | Cimentation de tête de forage (2m) | U | 1 |  |  |
| LOT 300 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| 301 | Développement du forage à l'air lift y compris toutes suggestions | FF | 1 |  |  |
| 302 | Essais de pompage par pallier | FF | 1 |  |  |
| LOT 400 | AMENAGEMENTS DE SURFACE |  |  |  |  |
| 401 | Réalisation de la margelle avec anti bourbier et aire de puisage | U | 1 |  |  |
| 402 | Assainissement Puisard de 1 x 1 x 1,5 m | U | 1 |  |  |
| LOT 500 | CLOTURE DE 3,5 m x 3,5 m ET DE 1,5 m DE HAUTEUR EN PARPAINGS DE 15x20x40 AUTOUR DU FORAGE |  |  |  |  |
| 501 | Fouille en puits et en rigoles | m3 | 3.92 |  |  |
| 502 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 0.28 |  |  |
| 503 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour sous bassement | m2 | 8.4 |  |  |
| 504 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour Semelles, poteaux et longrine | m3 | 0.85 |  |  |
| 505 | Murs agglos de 15x20x40 | m2 | 20 |  |  |
| 506 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour Chaînage haut | m3 | 0.30 |  |  |
| 507 | Crépissage interne et externe de la clôture | m2 | 42 |  |  |
| 508 | Fourniture et pose d’un portillon en fer forgé de dimensions 0,90m x 1,30m de hauteur. | U | 01 |  |  |
| 509 | Peinture à huile sur clôture et portillon | m2 | 42 |  |  |
| 510 | Cadenas de fermeture Vachette | U | 01 |  |  |
| LOT 600 | FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine | U | 1 |  |  |
| 602 | Caisse à outils compartimentés | U | 1 |  |  |
| LOT 700 | MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |
| 701 | Traitement et Désinfection du forage | U | 1 |  |  |
| 702 | Analyse chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 703 | Animation et Formation de l'équipe locale d'entretien | U | 2 |  |  |

RECAPITULATIF

| LOT | RÉCAPITULATION | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| LOT 100 | Etudes et installation de chantier |  |
| LOT 200 | Construction de forage |  |
| LOT 300 | Développement et essai de pompage |  |
| LOT 400 | Aménagements de surface |  |
| LOT 500 | Clôture de 3.5 m x 3,5 m et de 1,5 m de hauteur en parpaings de 15x20x40 autour du forage |  |
| LOT 600 | Fourniture et pose de la pompe |  |
| LOT 700 | Mise en service des ouvrages |  |
|  | TOTAL H.T.V.A …….…… |  |
|  | T.V.A (19,25 %) …….…… |  |
|  | TOTAL T.T.C. …………. |  |
|  | A.I.R. (5,5% ou 2,2%) ……………… |  |
|  | NET A MANDATER …… |  |

PIECE N° 8

Cadre du Sous Détail des Prix

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  |  |  |
| Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | 2% D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

PIECE N° 9

Le modèle de la lettre commande

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

LETTRE-COMMANDE N°_______/LC/C-DKO/CIPM/2026

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………………./AONO/C-DKO/CIPM/2026 DU ………………….. POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES POINTS D’EAU DANS  CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST  LOT N°1, LOT N°2 ET LOT N°3.

TITULAIRE _______________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET :

LIEU D’EXECUTION :

DELAI D’EXECUTION : QUATRE (04) MOIS/ LOT

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (2,2 % ou 5,5%) |  |
| Net à Mandater |  |

FINANCEMENT : Budget d’Investissements Public MINEE, Exercice 2026

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO, Ci-après désigné

"Le Maître d’Ouvrage "

D’UNE PART,

### ET

### D’AUTRE PART,

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" LE COCONTRACTANT "

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

DOCUMENTS A INSERER (avant la page de signature):

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

### PAGE_______ ET DERNIERE

LETTRE-COMMANDE N°_______/LC/C-DKO/CIPM/2026

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………………../AONO/C-DKO/CIPM/2026 ……………….. POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES POINTS D’EAU DANS  CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST  LOT N°1, LOT N°2 ET LOT N°3.

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) Mois/LOT

MONTANTS :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à Mandater |  |

Lu et accepté par le Cocontractant DIMAKO, le _______________

Signé par le Maire de la Commune de Dimako (Autorité Contractante) Dimako, le _______________

ENREGISTREMENT

PIECE N° 10 : Formulaires et Modèles

SOMMAIRE

Formulaire N°1 : 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de visite des lieux

Formulaire N°7 : Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprise)

Formulaire N°8 : 	Modelé de cadre d’accord de groupement

Formulaire N°9 : 	Modèle déclaration d’intention de soumissionner

FORMULAIRE   1 :    MODELE DE SOUMISSION

Je soussigné …......................................................………………………………………………………….......

[Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement……………………..............…..…dont  le  siège  social  est  à……….…..............................….inscrite au registre du commerce de

………...............……………………...Sous le n° ………………..................................…………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres n°………………… (y compris l’(es) additif(s)) pour de l’exécution des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est lot N°1, lot N°2, lot N°3.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font

Ressortir 	le 	montant 	de 	l'offre 	à

………..............................................................................................................................................................................................................................................................................

[En chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………............................................francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………...................................................mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre commande en faisant donner crédit au compte n°………………......................ouvert au nom de………………………

….....................auprès de la banque……………………………..Agence de…………………………………………

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra  engagement  entre nous.

Fait à......................……….  le ..................……….

Signature de …...........................................……….

En qualité de ...........................................……….dûment autorisé à signer les soumissions pour et

au nom de  ………...........................................……….

FORMULAIRE 2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou son représentant et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise ……………..........................……….,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..pour l’exécution des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est  lot N°1, lot N°2, lot N°3.

,ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..[nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ………… [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commande par le Maitre d’ouvrage pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou son représentant pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………............….., le

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :………………………………………………Référence de la Caution : N°………………………………………

Adressée à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage»

Attendu que ……………....................................................................................[nom et adresse de l’entreprise], ci- dessous désigné « le Cocontractant », s’est engagé, en exécution de la lettre commande désignée « la lettre commande », à réaliser de l’exécution  des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est  lot N°1, lot N°2, lot N°3

Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2 % du montant de la lettre commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande, Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant ce cautionnement,

Nous, …………….........................................................................................................................

.............................……….. [nom 	et 	adresse 	de 	banque], 	représentée 	par

……………........................................................................................ 	[noms 	des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou son représentant, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence 	de 	la 	somme 	de ........................................................................................................[en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à le Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché.  Elle sera libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou son représentant au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………..........................……….., le……….. [signature de la banque]

### FORMULAIRE n°4 MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse …………….........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de

…………....................................................................................................................................

............................................……….. [le titulaire], au profit de Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….[le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations,  relatives  au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la lettre commande  ………….................……..du…………..................................……..Relatif à l’exécution   des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est  lot N°1, lot N°2, lot N°3.

De la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :………….............................…………francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………….....................................……..[le  titulaire] ouverts  auprès  de  la  banque……….................……..…………..........…sous le n°…………………………………………………

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque à …………….., le

[signature de la banque]

### FORMULAIRE n°5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……Référence de la Caution : N° ………….................................

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que.............................................................................[nom et adresse de l’entreprise]

Ci-dessous désigné « le Cocontractant », s’est engagé, en exécution de la lettre commande, à réaliser l’exécution   des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est lot N°1, lot N°2, lot N°3.

Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%) du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant cette caution,

Nous, …………………………...........................……………………………….......................[nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Cocontractant, pour un montant maximum de …………...........................…………………………………………………………………………………………………….

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la lettre commande(10). Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………….., le ……………

[signature de la banque]

### FORMULAIRE n°6 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné ________________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise _______________________________________, (nom de l’entreprise)

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance des sites de des travaux de construction de points d’eau dans certaines localités de la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong Région de l’Est  lot N°1, lot N°2, lot N°3, et conformément au dossier d'appel d'offres n° _____________________.

Fait à ______________, le ________________

Signature

FORMULAIRE n°7: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE  GROUPEMENT  D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite

« Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE n°8: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

FORMULAIRE n°9: MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné (e)__________

Nationalité : ____________

Domiciliée à _________ B.P _______ Tél : ______

Fonction __________

En vertu de mes pouvoirs de ___________ de la société___________ et après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert n°_____ (A préciser) du….…….pour l’exécution des travaux de _________________________________________ dans le Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour le(s) lot (s)____ de cet appel d’offres.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

Formulaire N°9: MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE

# Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

# Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

# En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

PIECE N° 11

Plans types d’exécution forage

PIECE N° 12

Grille d’évaluation des offres techniques

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

ENTREPRISE : __________________________________________________________

Critères éliminatoires :

Pièces administratives :

- Absence de la caution ;

- Dossier incomplet ;

- Pièce falsifiée ;

- Pièces non conformes sous réserve des dispositions de la circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système de passation des marchés publics.

Offre technique :

- Offre technique incomplet ;

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning »

- Non satisfaction, au moins, de 80% des critères essentiels.

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un Sous-Détail des prix.

GRILLE DE NOTATION TECHNIQUE

| N° | Désignation | Exigences |  |  | Conforme (oui ou non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Personnel d’encadrement |  |  |  |  |
| 1 | Un Conducteur Des travaux Technicien supérieur du Génie Civil/ Rural ou Equivalence, (Bac+2 ou plus) | Ayant au moins trois (03) ans dans les travaux similaires et de génie civil |  |  |  |
|  |  | CV, Attestation de disponibilité + copie certifiée du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  |
| 2 | Un chef chantier Technicien du Génie Civil/ Rural ou Equivalence, | Ayant au moins trois (03) ans dans les prestations similaires et de génie civil. |  |  |  |
|  |  | CV, Attestation de disponibilité + copie certifiée du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Personnel d’encadrement » sur 08 oui |  |  |  |  |  |
| II | Références techniques (Référence indépendante de 2 ou 5 années) |  |  |  |  |
| 1 | Liste des références générales dans le domaine de la construction des forages (au cours des 05 dernières années) |  |  | Projet d’hydraulique (au moins 2 forages) |  |
| 2 | Liste des références générales dans d’autre domaine autre que la construction des forages (au cours des 02 dernières années) |  |  | Autres Projets (au moins 02 ) |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Références techniques » sur 6 oui. |  |  |  |  |  |
| III | Les moyens techniques et matériels |  |  |  |  |
| 1 | Un atelier motorisé de fonçage |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 2 | Un compresseur tracté ou porté sur camion |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 3 | Une pompe électrique immergée |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 4 | Un pick-up de liaison |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 5 | Un groupe électrogène |  | En propre ou en location (Justificatifs y afférents). |  |  |
| 6 | Liste des équipements (un dispositif de mesure de débit et des niveaux d’eau, GPS et petit matériels de chantier) |  | En propre (Justificatifs y afférents). |  |  |
| TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Moyens techniques et matériels » sur 6 oui |  |  |  |  |  |
| IV | Méthodologie |  |  |  |  |
| 1 | Méthodologie d’exécution des travaux |  | Rationalité |  |  |
| 2 | Existence du planning d’exécution |  | Cohérence |  |  |
| 3 | Existence du planning d’approvisionnement |  | Cohérence |  |  |
| 4 | Organigramme |  | Pertinence |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Méthodologie » sur 4 oui |  |  |  |  |  |
| V- Attestation de visite de site + rapport de visite des lieux |  |  |  |  |  |
| L’attestation de visite des lieux, signée sur l’honneur par le soumissionnaire, sera accompagnée du rapport de visite lui aussi signé sur l’honneur par le soumissionnaire et les photos du site devront impérativement être jointes en annexe. |  |  |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Visite de site » sur 2 oui |  |  |  |  |  |
| VI- Capacité financière |  |  |  |  |  |
| L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières justifiant une capacité de préfinancement de Cinq millions (5 000 000) de FCFA. |  |  |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Capacité financière » sur 1 oui |  |  |  |  |  |
| VII – Les preuves d’acceptation du DAO |  |  |  |  |  |
| - Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) - Cahier de Clauses Administratives particulières (CCAP) - Cahier de Clauses Techniques particulières (CCTP) Paraphé à chaque page et signé à la dernière page |  |  |  |  |  |
| TOTAL de oui obtenue dans la rubrique « Preuves acceptation DAO » sur 3 oui |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUI A OBTENIR SUR 30 OUI |  |  |  |  |  |
| Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 80 % des critères essentiels, soit 24 Oui ? |  |  |  |  |  |

PIECE N°13

Liste des Etablissements de crédits et Compagnies d’assurance agréés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

I-LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

- BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROON (BACM)

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI-BANK)

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT (BICEC)

- BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA CAMEROUN)

- CITI BANK CAMEROON (CITI-GROUP)

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC)

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK)

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK)

- SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN (SCB-CAMEROUN)

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN (SGC)

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC)

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC)

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA)

II-LISTE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE

- ACTIVA ASSURANCES

- AREA ASSURANCES

- ATLANTIQUE ASSURANCES

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE

- CHANAS ASSURANCES S.A.

- CPA S.A.

- NSIA ASSURANCES

- PRO ASSUR S.A.

- SAAR S.A.

- SAHAM ASSURANCES

- ZENITHE INSURANCE