MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA

MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT AUTHORITY

B.P. : 246 –  :  222-293-047 – MAROUA - E-mail : midimaen@yahoo.fr Site Web : http://www.midima.cm

| MAITRE D’OUVRAGE | : | DIRECTEUR GENERAL DE LA MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) |
| --- | --- | --- |

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA MIDIMA

***************

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU __ ___ ________

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

| FINANCEMENT | : | BIP/MINEPAT, EXERCICE 2026 |
| --- | --- | --- |
| IMPUTATION | : | 220325 |
| DELAI D’EXECUTION | : | Cinq (05) mois (150 jours) |

Février 2026

SOMMAIRE

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) (Version Française)	4

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) (Version Anglaise)	11

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)	17

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)	40

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	50

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	73

PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	98

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)	114

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX	121

PIECE 9 : MODELE DE MARCHE	125

PIECE N° 10 : MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES	130

ANNEXE N°01 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER	132

ANNEXE N°02 : MODELE DE SOUMISSION	133

ANNEXE N°03 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION	134

ANNEXE N°04 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF	135

ANNEXE N°05 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE	136

ANNEXE N°06 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de La RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE	137

ANNEXE N°07 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE	138

ANNEXE N°08 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER	139

ANNEXE N°09 : MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX	140

ANNEXE N°10 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ	141

ANNEXE N°11 : DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION	142

ANNEXE N°12 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX	143

ANNEXE N°13 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A PRE-FINANCER LES TRAVAUX A HAUTEUR DE 20%	144

PIECE N° 11 : LE FORMULAIRE DE LA CHARTE D’INTEGRITE	145

PIECE N° 12 : LE FORMULAIRE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES	149

PIECE N° 13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES	152

PIECE N° 14 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES	156

PIÈCE N° 15 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS	160

PIECE N° 16 : DOSSIER DES PLANS	164

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) (Version Française)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA MIDIMA

----------------------------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU _____ _______

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, REGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT, Exercice 2026, IMPUTATION : 220325

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet de l'Appel d'Offres.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de performance de la Mission de Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) comptant pour l’exercice 2026, le Directeur Général de la MIDIMA (Maître d’ouvrage), lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord, selon les détails mentionnés dans le tableau ci-dessous :

| Projet | Département | Commune | Localité | Coût (FCFA) | Caution | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction d’une mini adduction d’eau potable à énergie solaire | Mayo Danay | Kalfou | Kalfou | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 1 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 2 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Tchatchibali | Tchatchibali | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Karhay | Karhay | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  | Total |  |  | 110 000 000 | 2 200 000 | 05 |

Consistance des travaux

Les travaux comprennent pour chaque localité concernée :

- Les travaux préparatoires, installation et repli du chantier ;

- La réalisation études hydro-géophysiques ;

- La foration ;

- L’équipement du forage ;

- Le développement et les essais de débit du forage ;

- La désinfection du forage au chlore ;

- L’analyse et traitement physico-chimique et bactériologique de l’eau ;

- La réalisation de la tête du forage ;

- La sécurisation du forage dans un regard ;

- La construction du réservoir de stockage d’eau/château ;

- La construction de deux bornes fontaines munies de deux robinets chacune ;

- La fourniture et pose des canalisations/conduites ;

- La fourniture et pose d’une pompe immergée à énergie solaire et d’un contrôleur de pompe ;

- La fourniture et installation des équipements solaires (champ photovoltaïque) ;

- La prise en compte des aspects socio-environnementaux ;

- Communication ;

- La mise sur pied des comités de Gestion et leur Formation ;

- La fourniture au comité de gestion d’un kit d’entretien ;

- Remise en état du site

Le système de pompage solaire comprend :

- Un trou foré et équipé puis protégé par un regard ayant un système de fermeture sécurisé sur lequel est fixée la plaque de labélisation murale de la MIDIMA ;

- Une pompe immergée et ses accessoires de type GRUNDFOS ou équivalent ;

- Un réservoir de stockage/Château ;

- Deux bornes fontaines constituées chacune de :

- Une dalle légèrement inclinée ;

- Un muret carrelé, mini de deux robinets ;

- Un canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux ;

- Un anti-bourbier à la périphérie ;

- Une rampe d’accès ;

- Un regard de contrôle et d’entretien des conduites ;

- Canalisations d’alimentation des bornes fontaine ;

- Panneaux solaires posés sur supports en béton/Galva au-dessus du réservoir de stockage d’eau.

Tranches/Allotissement

Le présent Appel d’Offres présente un (01) lot et une tranche unique selon les détails ci-après :

| Projet | Département | Commune | Localité | Coût(FCFA) | Caution | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction d’une mini adduction d’eau potable à énergie solaire | Mayo Danay | Kalfou | Kalfou | 22 000 000 | 440 000 | 1 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 1 | 22 000 000 | 440 000 | 1 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 2 | 22 000 000 | 440 000 | 1 |
|  |  | Tchatchibali | Tchatchibali | 22 000 000 | 440 000 | 1 |
|  |  | Karhay | Karhay | 22 000 000 | 440 000 | 1 |
|  | Lot | Total lot |  | 110 000 000 | 2 200 000 | 5 |

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel global des travaux TTC est de : Cent dix millions (110 000 000) Francs CFA.

Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres, est de cinq (05) mois soit 150 jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique et domaine similaire.

Financement

Les travaux, objet du présent appel d'Offres, sont financés par le BIP/MINEPAT, au titre de l’exercice 2026, sur la ligne d’imputation budgétaire 220325.

Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour ce présent Appel d’Offres est le mode en ligne.

Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s’élève à deux millions deux cent mille (2 200 000) FCFA et accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère en charge des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics et du récépissé de consignation émis par la CDEC, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation (objet du présent Appel d’Offres) concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Conformément aux dispositions de la Circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024, relatives aux modalités de constitution, de consignation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les Marchés Publics, il est indiqué qu’en dehors des cautionnements d’avance de démarrage ou pour approvisionnement, les cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent dorénavant être constitués à 100% et consignés en numéraires à la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDEC).

| Objet | Coût (FCFA) | Caution de soumission |
| --- | --- | --- |
| Travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay | 110 000 000 | 2 200 000 |

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le dossier physique du DAO peut être consulté gratuitement dans les services du Maitre d’ouvrage aux jours et heures ouvrables, au service de passation des marchés (SPM / SIGAMP-MIDIMA) ou au Secrétariat de la Direction Générale de la MIDIMA, au quartier Ouro Tchédé (Carrefour Para).

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm , http://www.publiccontracts.cm , sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du Dossier d’appel d’offres peut être obtenue au Service de passation des marchés de la MIDIMA dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de Cent mille (100 000) Francs CFA, payable dans le Compte spécial CAS- ARMP : compte N°97568660005-16 auprès de l’une des douze (12) agences de la BICEC agréées sur tout le territoire national dont la liste est jointe en annexe, sauf dérogation expresse.

Remise des offres

L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le _______________ à ___ heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU __ _______ ______

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

Financement : BIP/MINEPAT, Exercice 2026,

Imputation budgétaire : 220325

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

N.B. : Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l’Offre Administrative ;

- 15 MO pour l’Offre Technique ;

- 5 MO pour l’Offre Financière

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

NB : Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Recevabilité des plis

L’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes : administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière)

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir au Maître d’Ouvrage dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt au service de passation des marchés (SPM / SIGAMP-MIDIMA). Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- Les plis non-conformes au mode de soumission.

- Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, sera déclarée irrecevable. Notamment, l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fait en un (01) temps, et aura lieu le ______________ à ___ heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA dans la salle de réunions de la MIDIMA à Maroua, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur compétent ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

Critères d’évaluation

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres techniques et administratives ont obtenu les notes minimales requises.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

  - Critères éliminatoires

    - Pièces administratives

- Absence du cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC à l’ouverture des plis ;

- Production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC) ;

- Pièce falsifiée ou non authentique ;

- Absence de l’attestation de catégorisation (Minimum Catégorie D).

    - Offre technique

- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction au moins à 70% des critères essentiels ;

- Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

    - Offre financière

- Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- Pièces non conformes ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

  - Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 22 sous-critères essentiels ci-dessous :

- Présentation de l’offre sur 04 sous-critères ;

- Méthodologie d’exécution sur 16 sous-critères ;

- Preuve d’acceptation des conditions du marché sur 02 sous-critères ;

Attribution

Le Directeur Général de la MIDIMA, Maître d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualifications techniques et financières requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

Nombre maximum de lots

Un candidat soumissionne pour ce lot unique, et peut être attributaire dudit lot.

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables, auprès du Coordonnateur de l’Observatoire des Barrages des Eaux et des Milieux Associés de la MIDIMA sis au quartier Ouro-Tchédé/Maroua (Carrefour Para), téléphone : +237 222-293-047 – Maroua ; E-mail : midimaen@yahoo.fr ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro ______________ ou le Maître d’ouvrage au +237 222-293-047 – Maroua ; E-mail : midimaen@yahoo.fr.

AMPLIATIONS :

- DR/MINMAP/SMI/EN ;

- ARMP ;

- DR/MINEPAT/EN

- Commune concernée ;

- Président CIPM/MIDIMA ;

- Service Marchés/Archives

Maroua, le ____________

Le Directeur Général de la MIDIMA

(Maitre d’Ouvrage)

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) (Version Anglaise)

INTERNAL CONTRACTING COMMISSION OF THE MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT AUTHORITY

-----------------------

NATIONAL OPEN TENDER NOTICE

N°____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 OF _________, ______

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

FOR THE CONSTRUCTION OF FIVE (05) MINI DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS POWERED BY SOLAR ENERGY IN THE LOCALITIES OF Kalfou, Yagoua 1, Yagoua 2, Tchatchibali and Karhay, Mayo Danay DEPARTMENT, FAR NORTH REGION

FINANCING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET/MINEPAT, Financial Year 2026, Under Budget: 220325

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Purpose of the invitation to tender.

As part of the implementation of the Mission de Mandara Mountains Development Authority (MIDIMA) performance plan for the 2026 financial year, the General Manager of MIDIMA (Project Owner) is launching a National Open Call for Tenders, for the construction of five (05) mini drinking water supply systems powered by solar energy in the localities of Kalfou, Yagoua 1, Yagoua 2, Tchatchibali and Karhay, Mayo Danay Department, Far North Region, according to the details mentioned in the table below.

| Project | Department | Commune | Locality | Cost (FCFA) | Deposit | Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction of a solar-powered mini drinking water supply system | Mayo Danay | Kalfou | Kalfou | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 1 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 2 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Tchatchibali | Tchatchibali | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Karhay | Karhay | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  | Total |  |  | 110 000 000 | 2 200 000 | 05 |

2. Scope of work

The work includes for each concerned locality:

- Preliminary works, installation, and demobilization of the site

- Conducting hydro-geophysical studies;

- Drilling;

- Drilling equipment;

- Development and flow testing of the borehole;

- Chorine disinfection of the borehole;

- Physico-chemical and bacteriological analysis and treatment of the water;

- Construction of the borehole head;

- Securing the borehole with wire netting;

- Construction of the water storage reservoir/ tank;

- Construction of two fountain stands, each equipped with two taps;

- Supply and installation of pipelines;

- Supply and installation of a solar-powered submersible pump and a pump controller;

- Supply and installation of solar equipment (photovoltaic field);

- Consideration of socio-environmental aspects;

- Communication;

- Establishing and training management committees;

- Providing a maintenance kit to the management committee;

- Restoring the site.

The solar pumping system includes:

- A drilled and equipped borehole, protected by an inspection chamber with a secure closing system, on which the MIDIMA wall label plate is affixed;

- A submersible pump and its accessories, type GRUNDFOS or equivalent;

- A storage tank/water tower;

- Two fountain stands, each consisting of:

- A slightly sloped slab ;

- A tiled wall with two taps;

- A channel and soakaway for drainage;

- A mud guard at the periphery;

- An access ramp;

- An inspection chamber for controlling and maintaining the ducts;

- Feeding pipelines for the fountain stands;

- Solar panels mounted on concrete/galvanized supports above the water storage tank.

3. Phases/Allotment

This Invitation to Tender includes one (01) lot and a single phase according to the details below :

| Project | Department | Commune | Locality | Cost (FCFA) | Deposit | Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction of a solar-powered mini drinking water supply system | Mayo Danay | Kalfou | Kalfou | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 1 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Yagoua | Yagoua 2 | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Tchatchibali | Tchatchibali | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  |  | Karhay | Karhay | 22 000 000 | 440 000 | 01 |
|  | Total |  |  | 110 000 000 | 2 200 000 | 05 |

4. Estimated cost

The estimated total cost of the work, including VAT, is One hundred and ten million (110,000,000) CFA francs.

5. Turnaround times

The maximum period stipulated by the project owner for carrying out the work, which is the subject of this invitation to tender, is five (05) months, i.e. 150 calendar days. This period runs from the date of notification of the service order to start the works

6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to companies and firms or groups of companies incorporated under Cameroonian law, with proven experience on the field of hydraulics and similar areas.

7. Financing

The works, which are the subject of this invitation to tender, will be financed by the PUBLIC INVESTMENT BUDGET/MINEPAT, for the fiscal year 2026, under budget line 220325.

8. Submission Method

The submission method chosen for this Call for Tenders is online.

9. Submission Guarantee

Each bidder must attach to their administrative documents a submission guarantee, paid by hand, issued by an organization or a financial institution approved by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public contracts, the list of which is included in document 14 of the DAO, amounting to Two million two hundred thousand

(2,200,000) CFA francs This must be accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC, valid for thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids. The absence of the bid bond issued by a reputable bank or a first-category financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue bonds in public procurement, along with the deposit receipt issued by the CDEC, will result in the outright rejection of the bid. A bid bond submitted that has no relation to the tender in question is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the opening session of the bids is unacceptable.

In accordance with the provisions of Circular No. 000019/LC/MINMAP dated June 5, 2024, regarding the procedures for the establishment, deposit, restitution, and release of bonds in public procurement, it is indicated that, apart from start-up or supply advance bonds, bonds issued in the context of public procurement must now be constituted at 100% and deposited in cash at the Deposits and Consignments Fund (CDEC).

| Object | Cost (FCFA) | Submission Guarantee |
| --- | --- | --- |
| construction of five (05) mini drinking water supply systems powered by solar energy in the localities of Kalfou, Yagoua 1, Yagoua 2, Tchatchibali and Karhay, Mayo Danay Department | 110,000,000 | 2,200,000 |

10. Consultation of the Tender Documents

Upon publication of this notice, the physical file of the Call for Tenders can be consulted free of charge at the Project Owner's offices during business hours, at the procurement service (SPM / SIGAMP-MIDIMA) or the Secretary of the General Directorate of MIDIMA, in the Ouro Tchédé neighborhood (Carrefour Para).
It can also be consulted online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm, http://www.publiccontracts.cm, and the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of Tender Documents

The physical version of the Tender Dossier can be obtained from the procurement service of MIDIMA upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of One hundred Thousand (100,000) CFA Francs, payable into the Special Account CAS- ARMP: account No. 97568660005-16 at one of the twelve (12) BICEC branches authorized throughout the national territory, the list of which is attached in the annex, unless expressly exempted.

12. Submission of tenders

The offer must be submitted by the tenderer on the COLEPS platform no later than, no later than ____________ at ___ a.m. local time. A backup copy of the offer, recorded on a USB flash drive or CD/DVD, must be submitted in a sealed envelope clearly labeled "backup copy", in addition to the specification below within the required deadlines:

" NATIONAL OPEN TENDER NOTICE

N°_____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 OF __________, ____

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

FOR THE CONSTRUCTION OF FIVE (05) MINI DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS POWERED BY SOLAR ENERGY IN THE LOCALITIES OF Kalfou, Yagoua 1, Yagoua 2, Tchatchibali and Karhay, MAYO DANAY DEPARTMENT, FAR NORTH REGION.

Financing: PUBLIC INVESTMENT BUDGET/MINEPAT, Financial Year 2026,

Under Budget heading: 220325

TO BE OPENED ONLY DURING THE TENDER OPENING SESSION ".

N.B.: Tenders received after the deadline will not be accepted.

The maximum sizes of the documents transmitted on the platform comprising the tenderer's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;

- 15 MB for the Technical Offer;

- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are:

- PDF for textual documents;

- JPEG for images.

Note: The candidate should use compression software to potentially reduce the size of the files to be transmitted.

13. Acceptability of Bids

The offer to be submitted by the tenderer comprises three electronic files corresponding to the three components: administrative, technical, and financial. Each file must explicitly bear a name corresponding to its content (Administrative Offer, Technical Offer, Financial Offer).

Alongside the electronic submission, tenderers must also send a backup copy of their offer on physical electronic media (CD, DVD, USB flash drive…) to the Project Owner within the same deadlines. This package, sealed, should be marked "backup copy" clearly and legibly, along with the references of the consultation. The Project Owner will reject:

- Bids received after the deadline;

- Bids that do not comply with the submission mode.

- Bids without indication of the identity of the Call for Tenders

Any incomplete offer in accordance with the provisions of the Tender Dossier will be declared unacceptable. Specifically, the absence of the bid security issued by an authorized financial institution will lead to the outright rejection of the offer without recourse.

14. Opening of bids

The opening of bids will take place in one (01) session on ______________ at ___ o'clock precisely by the Internal Commission for Market Procurement of MIDIMA in the meeting room of MIDIMA in Maroua, in the presence of the bidders.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by one person of their choice duly authorized, even in the case of a consortium.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be provided in originals or certified copies by the competent issuing service or administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Tender. They must be dated within the last three (03) months or established after the date of signing the Notice of Tender.

In case of absence or non-compliance of an administrative document during the opening of bids, the offer will be rejected after a 48-hour grace period granted by the Commission.

15. Evaluation Criteria

The evaluation of offers will be conducted in three (03) phases:

- 1st phase: Verification of the compliance of the administrative files of each bidder.

- 2nd phase: Technical evaluation of administratively compliant offers.

- 3rd phase: Verification of the financial offers of companies whose technical and administrative offers have obtained the required minimum scores.

The evaluation criteria for offers are as follows:

15.1. Eliminatory Criteria

15.1.1. Administrative documents

- Absence of the bid bond accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC at the bid opening;

- Submission beyond the 48-hour deadline after the bid opening of an administrative document deemed non-compliant or absent at the bid opening (except for the bid bond accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC);

- Forged or non-authentic document;

- Absence of the categorization certificate (Minimum category D).

15.1.2. Technical offer

- False declarations, fraudulent maneuvers, or forged documents;

- Absence in the technical offer of the section “organization, methodology, and planning”;

- Non-satisfaction of at least 70% of essential criteria

- Absence of a signed and dated integrity charter;

- Absence of a signed and dated declaration of commitment to respect environmental and social clauses.

15.1.3. Financial offer

- Absence of an element of the financial offer (submission, BPU, DQE);

- Non-compliant documents;

- Absence of a quantified unit price in the financial offer;

15.2. Essential criteria

The evaluation of technical offers will be based on the following 22 essential sub-criteria:

- Presentation of the offer on 04 sub-criteria;

- Execution methodology on 16 sub-criteria;

- Proof of acceptance of market conditions on 02 sub-criteria.

16- Award of the contract

The General Director of MIDIMA, Project Owner, awards the contract to the bidder who has presented an offer meeting the required technical and financial qualification criteria and whose offer is evaluated as the most economically advantageous, including any proposed discounts.

17. Maximum Number of Lots

A candidate submits a bid for this unique lot and may be awarded said lot.

18. Period of validity of tenders

Tenderers remain bound by their tenders for a period of ninety (90) days from the deadline for submission of tenders.

19. Additional information

Additional technical information may be obtained during working days and hours from the Coordinator of the Observatory of Dams and Associated Environments (OBEMA) of MIDIMA located in the Ouro-Tchédé/Maroua neighborhood (Carrefour Para), phone: +237 222-293-047; Maroua; Email: midimaen@yahoo.fr or online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm .

20. Fight against corruption and misconduct

For any reports of practices, acts, or incidents of corruption or misconduct, please call the CONAC at number 1517, the Authority for Public Procurement (MINMAP) (SMS or call) at the numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP at the number ______________ or the Project Manager at +237 222-293-047 – Maroua; Email: midimaen@yahoo.fr.

AMPLIATIONS :

- DR/MINMAP/SMI/EN ;

- ARMP ;

- DR/MINEPAT/EN

- Concerned Municipality;

- President CIPM/MIDIMA ;

- CRTV/EN ;

- Markets/Archives Department.

Maroua, ____________

The General Director of MIDIMA,

(project owner)

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A.	Généralités	20

Article 1:	Objet de la consultation	20

Article 2:	Financement	20

Article 3:	Principes éthiques	20

Article 4:	Candidats admis à concourir	21

Article 5:	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	22

Article 6:	Qualification du Soumissionnaire	22

Article 7:	Visite du site des travaux	23

B.	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES	23

Article 8:	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	23

Article 9:	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	24

Article 10:	Modification du Dossier d’Appel d’Offres	25

C.	PREPARATION DES OFFRES	25

Article 11:	Frais de soumission	25

Article 12:	Langue de l’offre	25

Article 13:	Documents constituant l’offre	25

Article 14:	Montant de l’offre	27

Article 15:	Monnaies de soumission et de règlement	27

Article 16:	Article 16 : Validité des offres	28

Article 17:	Cautionnement de soumission	28

Article 18:	Propositions variantes des soumissionnaires	29

Article 19:	Réunion préparatoire à l’établissement des offres	29

Article 20:	Forme, Format et signature de l’offre	30

D.	DEPOT DES OFFRES	30

Article 21:	Cachetage et marquage des offres	30

Article 22:	Date et heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission	31

Article 23:	Offres hors délai	32

Article 24:	Modification, substitution et retrait des offres	32

E.	OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES	32

Article 25:	Ouverture des plis et recours	32

Article 26:	Caractère confidentiel de la procédure	33

Article 27:	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage	34

Article 28:	Détermination de la conformité des offres	34

Article 29:	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire	35

Article 30:	Correction des erreurs	35

Article 31:	Conversion en une seule monnaie	36

Article 32:	Evaluation et comparaison des offres au plan financier	36

Article 33:	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	37

F.	ATTRIBUTION	37

Article 34:	Attribution	37

Article 35:	Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	38

Article 36:	Notification de l’attribution du marché	38

Article 37:	Publication des résultats d’attribution du marché et recours	38

Article 38:	Signature du Marché	38

Article 39:	Cautionnement définitif	39

Généralités

Objet de la consultation

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Financement

# La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisé dans le RPAO.

Principes éthiques

Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 11).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

Rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Candidats admis à concourir

En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

Est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.

Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Qualification du Soumissionnaire

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

L’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

Les marchés exécutés ;

La liste du personnel clé ;

La disponibilité du matériel indispensable ;

Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Visite du site des travaux

Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

# Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires (BPU) ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°9 : Les modèles de marché

Pièce n°10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

- Annexe n° 1 : Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner ;

- Annexe n° 2 : Modèle de soumission ;

- Annexe n° 3 : Modèle de caution de soumission ;

- Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif ;

- Annexe n° 5 : Modèle de caution d'avance de démarrage ;

- Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

- Annexe n° 7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

- Annexe n° 8 : Modèle de Cadre du planning

- Annexe n° 9 : Modèle de liste de personnels à mobiliser

- Annexe n° 10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

- Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité ;

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage ou le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

À la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Ce recours n’est pas suspensif.

Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

au Maître d’ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

il doit parvenir au Maître d’ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Modification du Dossier d’Appel d’Offres

Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

PREPARATION DES OFFRES

Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Documents constituant l’offre

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3. L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b.5. La charte d’intégrité

b.6. La déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Montant de l’offre

Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du Marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Monnaies de soumission et de règlement

En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère. Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Cautionnement de soumission

En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

Le cautionnement de soumission peut être saisi :

Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

Si, le soumissionnaire retenu :

Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

Refuse de recevoir notification du marché.

Propositions variantes des soumissionnaires

Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Réunion préparatoire à l’établissement des offres

A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

DEPOT DES OFFRES

Cachetage et marquage des offres

La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

Les enveloppes intérieures et extérieures :

Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée

Date et heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

Date et heure limites de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Ouverture des plis et recours

Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification. 
La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

- Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

- Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Détermination de la conformité des offres

La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Correction des erreurs

La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Conversion en une seule monnaie

Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

ATTRIBUTION

Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Le Maître d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Notification de l’attribution du marché

Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Signature du Marché

Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du Marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire.

L’attributaire du Marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le Marché est attribuée au candidat classé en seconde position.

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du Marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

Le Maître d’Ouvrage notifie le Marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Cautionnement définitif

Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du Marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

Les titulaires d’un Marché peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A. GENERALITES |  |
| 1.1 | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : BAKARI Robert, Directeur Général de la MIDIMA. B.P. : 246 Maroua Tél. : +237 222-293-047 - E-mail : midimaen@yahoo.fr. Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_______/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 du ____________ Nombre de lots : un (01) lot unique Définition des Travaux : la construction de cinq (05) mini-adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord. Les travaux consistent pour chaque localité concernée à : - Les travaux préparatoires, installation et repli du chantier ; - La réalisation études hydro-géophysiques ; - La foration ; - L’équipement du forage ; - Le développement et les essais de débit du forage ; - La désinfection du forage au chlore ; - L’analyse et traitement physico-chimique et bactériologique de l’eau ; - La réalisation de la tête du forage ; - La sécurisation du forage dans un regard ; - La construction du réservoir de stockage d’eau/château ; - La construction de deux bornes fontaines munies de deux robinets chacune ; - La fourniture et pose des canalisations/conduites ; - La fourniture et pose d’une pompe immergée à énergie solaire et d’un contrôleur de pompe ; - La fourniture et installation des équipements solaires (champ photovoltaïque) ; - La prise en compte des aspects socio-environnementaux ; - Communication ; - La mise sur pied des comités de Gestion et leur Formation ; - La fourniture au comité de gestion d’un kit d’entretien ; - Remise en état du site. Le système de pompage solaire comprend : - Un trou foré et équipé puis protégé par un regard ayant un système de fermeture sécurisé sur lequel est fixée la plaque de labélisation murale de la MIDIMA ; - Une pompe immergée et ses accessoires de type GRUNDFOS ou équivalent ; - Un réservoir de stockage/Château ; - Deux bornes fontaines constituées chacune de : - Une dalle légèrement inclinée ; - Un muret carrelé, mini de deux robinets ; - Un canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux ; - Un anti-bourbier à la périphérie ; - Une rampe d’accès ; - Un regard de contrôle et d’entretien des conduites ; - Canalisations d’alimentation des bornes fontaine ; - Panneaux solaires posés sur supports en béton/Galva au-dessus du réservoir de stockage d’eau. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : cinq (05) mois soit 150 jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |  |
| 2 | Source(s) de financement : les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP/MINEPAT ; Exercice 2026 ; Ligne Imputation : 220325 |  |
| 4.2 | L’appel d’offres est ouvert |  |
| 4.3 | le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur la plateforme COLEPS et disposer d’un certificat électronique valide. |  |
| 5.1 | 5.1 : Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. |  |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC " prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |  |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la préférence nationale : Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres |  |
| 7.1. | Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site suivant le modèle (Annexe N°12 du DAO) et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. Le soumissionnaire fournira dans son offre un rapport pertinent de visite de site (description des lieux, photos, etc.) et une attestation ou une déclaration sur l’honneur de visite de site. |  |
| 7.2 | Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. |  |
| 9 | Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables, auprès du Coordonnateur de l’Observatoire des Barrages des Eaux et des Milieux Associés (OBEMA) de la MIDIMA sis au quartier Ouro-Tchédé Maroua (carrefour Para), téléphone : +237 222-293-047 – Maroua - E-mail : midimaen@yahoo.fr ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard 14 jours avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse suivante : - MIDIMA - Télécopie BP. : 246 Maroua E-mail : midimaen@yahoo.fr |  |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |  |
| 12. | La langue de soumission est le Français ou l’Anglais |  |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes comme suit : ENVELOPPE A –VOLUME I : OFFRE ADMINISTRATIVE Pour toute entreprise soumissionnaire : Une déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ; La caution de soumission dont le montant est de deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA, accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC, d’une durée de validité de 90 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, et conforme au modèle). Un Accord de groupement, le cas échéant Le pouvoir de signature, le cas échéant ; Une attestation de conformité fiscale timbrée (pièce produite en original) datant de moins de trois (03) mois ; Une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ; Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) datant de moins de trois (03) mois ; Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de Cent mille (100 000) FCFA ; Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ; Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ; Une attestation de visite du site signé sur l’honneur par le Soumissionnaire ; Une attestation de catégorisation (Minimum catégorie D) ; Une attestation d’immatriculation timbrée datant de moins de trois mois ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; Un engagement à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ; Le Registre de commerce. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A1, A2, A7, A8, A11 et A12 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. N.B. : Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité. Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire. ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. Renseignements sur la qualification; - Lettre de soumission de la proposition technique; Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.. - Références du soumissionnaire. - Personnel. - Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux. Organisation et Méthodologie; - Note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation ainsi que l’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux ; - Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; - Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales ; - Le rapport de visite du site.; Visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur ; Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. Charte d’Intégrité et Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales; - Remplir et souscrire les formulaires : - Charte d’Intégrité ; - Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.; Paraphé sur chaque page, à la fin des documents, la date, la signature précédée de la mention « lu et approuvé », et le cachet du soumissionnaire ;. Les preuves d’acceptations des conditions du marché; - Remettre les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé », des documents ci-après : - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Cahiers des clauses techniques Particulières (CCTP).; Paraphé sur chaque page, à la fin des documents, la date, la signature précédée de la mention « lu et approuvé », et le cachet du soumissionnaire ; NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS APPELLATION; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. Lettre de Soumission; Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1500 F CFA. Bordereau des Prix Unitaires; Original du cadre du bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres; Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. Détail quantitatif et estimatif; Original du cadre du détail quantitatif et estimatif dûment complété par le soumissionnaire; Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. Sous détail des Prix unitaires; Cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO; Paraphé sur chaque page. Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires. N.B : Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission. |  |
| 14.3. | Le Marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes. |  |
| 14.4. | Les prix du Marché ne seront pas révisables. |  |
| 15.1. | Les offres seront exclusivement établies en francs CFA. Les paiements des prestations objet de cet Appel d’Offres se feront en francs CFA, la monnaie locale et éventuellement en devises suivant des modalités bien établies dans le contrat. |  |
| 15.2. | Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui [celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres] |  |
| 16.1. | Validité des offres : La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Le Montant du cautionnement de soumission s’élève à : 2 200 000 (deux millions deux cent mille) Franc CFA |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux compris entre 90 jours (ou mois) au minimum et 150 jours (ou mois) au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. |  |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : Aucune variante |  |
| 19.1 | La réunion préparatoire à l’établissement des offres se tiendra : Il n’y aura pas de réunion. |  |
| 20.4 | L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS disponible à l’adresse http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être déposée au service de passation des marchés (SPM / SIGAMP-MIDIMA) sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références ci-dessous de l’appel d’offres dans les délais impartis. « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_______/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU ____________ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD. Financement : BIP/MINEPAT, Exercice 2026, Imputation budgétaire : 220325 A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |  |
| 20.5 | Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. |  |
| 20.6 | Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : - 5 MO pour l’Offre Administrative ; - 15 MO pour l’Offre Technique ; - 5 MO pour l’Offre Financière Les formats acceptés sont les suivants: - Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images. NB : Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre |  |
|  | D. DEPOT DES OFFRES |  |
| 21.3 | Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix. |  |
| 21.5 | Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes : administratif, technique et financier. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière) Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt au service de passation des marchés (SPM / SIGAMP-MIDIMA). Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation |  |
| 22.1.b | La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS fait foi |  |
| 22.2 | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne. NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible |  |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |  |
| 25.1 | Préalablement à l’ouverture des plis, Les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante dans le but de les rendre lisibles et accessibles uniquement pour la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA |  |
| 25.1 | L'ouverture des plis se fait en un (01) temps et aura lieu le ______________ à ______________ heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA dans la salle de réunions de la MIDIMA à Maroua, en présence des soumissionnaires Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces de l’offre administrative requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre datées de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce de l’offre administrative lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question excepté le cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC qui ne dispose pas de délai Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : - Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. - Les plis non-conformes au mode de soumission ; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |  |
| 26 | Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de son offre. |  |
| 27.1 | Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO. |  |
| 27.4 | Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un marché pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l’article 3 du RPAO. |  |
| 29 | A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel Les critères éliminatoires Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s'agit notamment de : - L’absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC à l’ouverture des plis ; - La production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC) ; - Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - Non-respect d’au moins 70% des critères essentiels soit (70% renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ; - L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) , - L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - L’absence de la charte d’Intégrité ; - L’absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales ; - Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ; - L’absence de l’attestation de catégorisation (Minimum catégorie D). Les critères dits essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous : - La présentation de l’offre ; - Les références du soumissionnaire ; - La capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière). - Qualification et expérience du personnel - Moyens logistiques - Méthodologie - Les preuves d’acceptation des conditions du marché Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée des offres - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires seront évalués en fonction des sous critères ci-après : N°; Rubrique; Oui/Non. I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif. 1; Absence de la caution de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC à l’ouverture des plis. NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.; Oui/Non. 2; Production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC); Oui/Non. 3; Absence d’une attestation de catégorisation (Minimum catégorie D); Oui/Non. II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique. 4; Absence de la charte d’intégrité datée et signée; Oui/Non. 5; Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales; Oui/Non. III- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière. 6; Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE); Oui/Non. 7; Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière; Oui/Non. IV- Critères éliminatoires d’ordre général. 8; CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé »; Oui/Non. 9; Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces; Oui/Non. 10; Non-respect d’au moins 70% (soit 15 sous-critères sur 22) des critères essentiels sur 100% ;; Oui/Non. - Critères essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous : L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera sur : - Présentation de l’offre Les entreprises devront présenter un dossier facile à feuilleter et conforme au DAO. Elle devra présenter des séparations en couleur, des pages de garde, le sommaire de chaque partie du dossier, des pièces classées dans l’ordre annoncé dans le sommaire, et tout autre dispositif de nature à faciliter les travaux de la sous-commission d’analyse. Présentation de l’offre; Oui/Non. 1; Respect de l’ordre prescrit dans le DAO; Oui/Non. 2; Séparation des pièces par intercalaires (avec sommaire de la partie); Oui/Non. 3; Clarté des documents; Oui/Non. 4; Page de garde (Avec mention MIDIMA, CIPM-AI, Titre de l’AO, exercice et Financement); Oui/Non. - Expérience - Personnel - Matériels - Capacité financière - Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres est jointe en annexe à ce présent DAO. Ladite grille et les critères détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés. |  |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours à la date limite de dépôt des offres, ni postérieure à la date initiale d’expiration du délai de validité des offres. Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui [à préciser par exemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres] Sans objet |  |
| 32.2.(b) | Le mode d’évaluation des travaux en régie à chiffrer de façon compétitive est défini comme suit : Sans objet |  |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans objet |  |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans objet |  |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux [bénéficient ou ne bénéficient pas] d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. : Sans objet |  |
| F- ATTRIBUTION DU MARCHÉ |  |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribue le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante. |  |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de trois pour cent 3% du montant toutes taxes comprises du Marché. Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |  |
| 39.5 | L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché |  |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. |  |

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Table des matières

CHAPITRE I. GENERALITES	53

Article 1 : Objet du marché	53

Article 2 : Procédure de passation du marché	53

Article 3 : Attributions et nantissement	53

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables	54

Article 5 : Normes	54

Article 6- Pièces constitutives du marché	54

Article 7-Textes généraux applicables	54

Article 8 Communication	55

CHAPITRE II. EXECUTION DES TRAVAUX	56

Article 9- Consistance des prestations	56

Article 10- Délais d’exécution du marché	57

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage	57

Article 12- Ordres de service	57

Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration	58

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant	59

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant	60

Article 17- Mise à disposition des documents et du site	61

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	61

Article 19- Sous-traitance	62

Article 20- Laboratoire de chantier et essais	62

Article 21- Journal et Réunions de chantier	63

Article 22- Utilisation des explosifs	63

CHAPITRE III. DE LA RECEPTION	63

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique	63

Article 24- Réception provisoire	64

Article 25- Documents à fournir après exécution	65

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie	66

Article 27- Réception définitive	66

Article 28- Garantie légale (Non Applicable)	66

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES	66

Article 29- Montant du Marché	66

Article 30- Lieu et mode de paiement	66

Article 31 Garanties et cautions	67

Article 32- Variation des prix	68

Article 33- Formules de révision des prix : Non applicable	68

Article 34- Formules d’actualisation des prix : Sans objet	68

Article 35- Travaux en régie : Non applicable	68

Article 36- Valorisation des approvisionnements	68

Article 37- Avances	68

Article 38- Règlement des travaux	68

Article 39- Intérêts moratoires	70

Article 40- Pénalités	70

Article 41- Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance	70

Article 42- Régime fiscal et douanier	71

Article 43- Timbres et enregistrement des lettres-commandes	71

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES	71

Article 45- Cas de force majeure	72

Article 46- Différends et litiges	72

Article 47- Edition et diffusion du présent Marché	72

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du Marché	72

CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent Marché est passé par Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1.  Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de la MIDIMA : il signe le Marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur de l’Administration et Finances de la MIDIMA : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo Danay : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte.

- L’ingénieur de suivi-contrôle du présent marché est l’équipe technique de l’antenne de la MIDIMA à YAGOUA : elle est chargée d’assurer la défense des intérêts du Maître d’Ouvrage aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du Marché.

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est : Le Délégué Départemental des Marchés publics du Mayo Danay. Il assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du Marché est : [A préciser] il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché.

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Directeur Général de la MIDIMA ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général de la MIDIMA ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : l’Agent Comptable de la MIDIMA après validation du décompte par le DAG / MINEPAT Yaoundé ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché sont : Le Maître d’Ouvrage, le Chef de Service du Marché, l’Ingénieur du Marché, l’Ingénieur de Suivi-contrôle de la MIDIMA le cas échéant.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du Marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du présent Marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent Marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent Marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le sous-détail des prix (SDP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- La charte d’intégrité ;

- La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

- La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence

- La loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2026 ;

- La loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

- Le Décret n02012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;

- Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

- Le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

- L'Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- Les Circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 0001877/C/MINFI du 31 Déc. 2025 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026 ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

- Les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché ;

- La Convention 94 de l'OIT sur les clauses de travail (contrats publics), datant de 1949, ratifié le 3 septembre 1962 ;

- Les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

a) Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur : [A préciser] ………

Madame/Monsieur le : [A préciser] ________________________________________

BP _________________

Téléphone : ____________________________________

Fax : _______________________

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le : Directeur Général de la MIDIMA

BP : 246 Maroua

Téléphone : (+237) 222-293-047

E-mail : midimaen@yahoo.fr

avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l’ingénieur du marché, à  l’Ingénieur de suivi-contrôle, le cas échéant.

CHAPITRE II. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9- Consistance des prestations

Les travaux à réaliser, pour chaque localité concernée, dans le cadre du présent Marché comprennent :

- Les travaux préparatoires, installation et repli du chantier ;

- La réalisation études hydro-géophysiques ;

- La foration ;

- L’équipement du forage ;

- Le développement et les essais de débit du forage ;

- La désinfection du forage au chlore ;

- L’analyse et traitement physico-chimique et bactériologique de l’eau ;

- La réalisation de la tête du forage ;

- La sécurisation du forage dans un regard ;

- La construction du réservoir de stockage d’eau/château ;

- La construction de deux bornes fontaines munies de deux robinets chacune ;

- La fourniture et pose des canalisations/conduites ;

- La fourniture et pose d’une pompe immergée à énergie solaire et d’un contrôleur de pompe ;

- La fourniture et installation des équipements solaires (champ photovoltaïque) ;

- La prise en compte des aspects socio-environnementaux ;

- Communication ;

- La mise sur pied des comités de Gestion et leur Formation ;

- La fourniture au comité de gestion d’un kit d’entretien ;

- Remise en état du site.

Le système de pompage solaire comprend :

- Un trou foré et équipé puis protégé par un regard ayant un système de fermeture sécurisé sur lequel est fixée la plaque de labélisation murale de la MIDIMA ;

- Une pompe immergée et ses accessoires de type GRUNDFOS ou équivalent ;

- Un réservoir de stockage/Château ;

- Deux bornes fontaines constituées chacune de :

- Une dalle légèrement inclinée ;

- Un muret carrelé, mini de deux robinets ;

- Un canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux ;

- Un anti-bourbier à la périphérie ;

- Une rampe d’accès ;

- Un regard de contrôle et d’entretien des conduites ;

- Canalisations d’alimentation des bornes fontaine ;

- Panneaux solaires posés sur supports en béton/Galva au-dessus du réservoir de stockage d’eau.

Article 10- Délais d’exécution du marché

10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent Marché est de : cinq (05) Mois soit 150 jours calendaires.

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sauf stipulation contraire [lié à l’inaccessibilité sur le site]

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2.  Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requise par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du Marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du Marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ;

- En cas de dépassement du montant du Marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

- Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du Marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du Marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de L’ingénieur de suivi-contrôle et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent Marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le Marché.  Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2 Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du Marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du Marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du Marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du Marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit : [A préciser]

Personnel clé pour l’exécution des travaux :

- Chef de Projet : ………..[indiquer le nom]………..

- Conducteur des travaux     :…..[indiquer le nom]………..

- Autres personnels clés : ….[indiquer les noms]………..

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit du Maitre d’Œuvre ou de l’ingénieur de suivi-contrôle dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maitre d’Œuvre ou l’ingénieur de suivi-contrôle disposera de quinze (15) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché ou de l’ingénieur de suivi-contrôle le cas échéant, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché.

Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 15.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du Marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

- Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du L’Ingénieur de suivi-contrôle (ou de l’Ingénieur), le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service, l’Ingénieur ou l’Ingénieur de suivi-contrôle de la MIDIMA n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

- Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

- Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

- Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur de suivi-contrôle ou du Maitre d’œuvre le cas échéant, un projet d’exécution en cinq (05) exemplaires comprenant notamment :

- La description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- Les plans d’approvisionnement.

- Le planning graphique des travaux ;

- La liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 17- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : l’ingénieur du suivi-contrôle.

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

- Le titulaire d’un Marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du Marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son Marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (A préciser selon la liste ci-après) :

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.

- Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent Marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du Marché. Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du montant du Marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Chef de service du marché dans un délai de sept (07) jours.

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent Marché comprennent : [NA].

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [NA]

20.3. Les modalités de mise en œuvre de ces essais sont : [NA]

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché ou l’Ingénieur de suivi-contrôle, le cas échéant et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative de l’Ingénieur de suivi-contrôle, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la fréquence].

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce Marché.

CHAPITRE III. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du Marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

- Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la réception ;

- Copie Cautionnement définitif

- Copie assurance ;

- Dossier fiscal.

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur de suivi-contrôle, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

- Production du dossier de recollement ;

- Démontage des installations de chantier ;

- Remise en état des lieux.

- La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités, (à préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant, ateliers d’essais des structures publics de l'Etat, soit dans les sites des Maître d’Ouvrage).

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

- La commission de réception technique (ou les membres) commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

  - Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

  - Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard dix (10) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent Marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

- Rapporteur : L’Ingénieur du marché (DDEE- Mayo Danay) ;

- Membres :

    - Le Maire de la Commune concernée ou son représentant ;

    - Le Chef de Service du marché ;

    - Le comptable matière de la MIDIMA ;

    - L’Ingénieur de suivi-contrôle de la MIDIMA ;

    - Un membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage ;

- Observateur : Le représentant du MINMAP ;

- Invité : Le Cocontractant ou son représentant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4 Réceptions partielles

Ce Marché ne pourra faire l’objet de réception partielle.

24.5 Début de la période de garantie

La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire des travaux objet du présent Marché.

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus

Article 25- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. pour la liste des autres documents à fournir dans un délai de 30 jours après la réception provisoire ; se referer à l’article24.1.

25.2. Le montant à retenir sur la caution de garantie (retenue de garantie) en termes de pénalité pour non production du dossier de recollement est de trois cent mille (300 000) francs CFA.

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du Marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou l’Ingénieur de suivi-contrôle le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

Article 28- Garantie légale (Non Applicable)

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du Marché

Le montant du présent Marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ (en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (___) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés avec les cocontractants dont le siège est basé à l’étranger] ;

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs CFA.

Le montant du présent Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante

[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

- Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ouvert au nom du cocontractant à la banque______________.

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

- Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du Marché et en tout cas avant le premier paiement.

- Son montant est fixé à :  trois pour cent 3% du montant TTC du présent Marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

- La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

- Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

- Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

- Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant TTC du présent Marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministère en charge des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du présent Marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Article 32- Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (Sans objet).

Article 33- Formules de révision des prix : Non applicable

Article 34- Formules d’actualisation des prix : Sans objet

Article 35- Travaux en régie : Non applicable

Article 36- Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché

NON APPLICABLE

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

Article 37- Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du présent Marché.

37.2. L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage : 10% sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du Marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

37.3. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du Marché.

37.4. Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

37.5. Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38- Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur de suivi-contrôle de la MIDIMA, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de : [A préciser comprise entre un (01) et trois (3) mois].

L’Ingénieur de suivi-contrôle de la MIDIMA dispose d’un délai sept (7) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrables pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

38.3.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l’Ingénieur de suivi-contrôle et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du Marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté de l’Ingénieur de suivi-contrôle.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai sept (7) jours suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis à l’Ingénieur de suivi-contrôle dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au Marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article 39- Intérêts moratoires

Non applicable

Article 40- Pénalités

A. 	Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du Marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2- 	Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

B. 	Pénalités particulières [10% du montant TTC]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration (deux cent mille (200 000) F CFA) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

Article 41- Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le Marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du Marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42- Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi n°2025/012 du 17 Décembre 2025 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

  - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - Des droits et taxes communaux,

  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

Article 43- Timbres et enregistrement des lettres-commandes

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché

44.1 Le Marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire du Marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du Marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

- Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du Marché ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le Marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le Marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

Article 45- Cas de force majeure

Le titulaire du Marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du Marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les 48 heures suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du Marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent Marché, la « force majeure » désigne (catastrophe naturelle ; insécurité)

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent Marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 47- Edition et diffusion du présent Marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du Marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de Quinze (15) exemplaires exemplaires du présent Marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS (CCTP)

CHAPITRE I : GENERALITES	75

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT	75

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS	82

CHAPITRE IV- LABELISATION	92

CHAPITRE V - CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)	93

CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif aux travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

## Article 2 : Nombre d'ouvrages à réaliser

Le projet consiste à réaliser, pour chaque localité concernée, une (01) mini adduction d’eau potable à énergie solaire constituée de : un (01) forage d’eau, un (01) château d’eau au-dessus duquel sera fixé un champ solaire, deux (02) bornes fontaines et de trois (03) regards de contrôle/d’entretien des conduites d’eau.

## Article 3 : Choix techniques

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s’impose pour faire face à toutes les éventualités, car le forage à mettre sur pieds va permettre de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage sera implanté après une étude des conditions hydrogéologiques et hydro géophysiques du site favorable. Un examen des photographies aériennes dans la mesure où la confirmation des points sollicités n’est pas satisfaisante, le nouveau point du forage sera implanté à l'intérieur même des zones d’habitation ou à proximité immédiate des villages. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

Une analyse des résultats hydrogéologiques et géophysiques montre que les profondeurs sont comprises entre 80 et 120 m (moyenne de l'ordre de 85 m) en fonction du contexte hydrogéologique rencontré. Ainsi, les formations hydrogéologiques traversées montrent qu'avec un minimum de précautions, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 85% (débit moyen de 2 m3/h après équipement).

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

La totalité des travaux nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par le Cocontractant retenu à l'issue de la présente consultation. Celle-ci s’est appesantie sur la réalisation d’une (01) mini adduction d’eau potable à énergie solaire dans une localité concernée par ce projet.

Méthodologie de foration

La meilleure méthodologie de foration se résume comme suit :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 9" 5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

- Mise en place d'une colonne de tubage provisoire en PVC 178/195 ou en acier,

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond de trou, en 165 mm de diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage pouvant atteindre 120 mètres,

- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 140 mm,

- Mise en place d'un massif filtrant de gravier,

- Mise en place d’un bouchon d’argile,

- Extraction de la colonne de travail,

- Cimentation en tête sur 5 mètres minimum

Forages dans les formations sédimentaires :

- Foration au rotary à la boue en 9" 5/8 (éventuellement 12" 1/4),

- Colonne de captage de 140 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 80% de colonne de fissuration (Nappe), sabot de pied de 1 m à la base,

- Mise en place d'un massif de gravier jusqu'à 3 mètres au-dessus du sommet des crépines ;

- Mise en place d’un bouchon d’argile ;

- Cimentation en tête sur 5 mètres minimum.

Le Cocontractant devra, après confirmation du site d’implantation et des études, réaliser :

- Les travaux préparatoires, installation et repli du chantier ;

- La réalisation études hydro-géophysiques ;

- La foration ;

- L’équipement du forage ;

- Le développement et les essais de débit du forage ;

- La désinfection du forage au chlore ;

- L’analyse et traitement physico-chimique et bactériologique de l’eau ;

- La réalisation de la tête du forage ;

- La sécurisation du forage dans un regard ;

- La construction du réservoir de stockage d’eau/château ;

- La construction de deux bornes fontaines munies de deux robinets chacune ;

- La fourniture et pose des canalisations/conduites ;

- La fourniture et pose d’une pompe immergée à énergie solaire et d’un contrôleur de pompe ;

- La fourniture et installation des équipements solaires (champ photovoltaïque) ;

- La prise en compte des aspects socio-environnementaux ;

- Communication ;

- La mise sur pied des comités de Gestion et leur Formation ;

- La fourniture au comité de gestion d’un kit d’entretien ;

- Remise en état du site.

## Article 4 - Description des ouvrages

Le système est constitué de :

- Un trou foré et équipé puis protégé par un regard ayant un système de fermeture sécurisé sur lequel est fixée la plaque de labélisation murale de la MIDIMA ;

- Une pompe immergée et ses accessoires de type GRUNDFOS ou équivalent ;

- Un réservoir de stockage/Château ;

- Deux bornes fontaines constituées chacune de :

- Une dalle légèrement inclinée ;

- Un muret carrelé, muni de deux robinets ;

- Un canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux ;

- Un anti-bourbier à la périphérie ;

- Une rampe d’accès ;

- Un regard de contrôle et d’entretien des conduites.

- Canalisations d’alimentation des bornes fontaines ;

- Panneaux solaires posés sur supports en béton/Galva au-dessus du réservoir de stockage d’eau.

## Article 5 - Calendrier d'exécution

Le projet doit être réalisé au bout de cent cinquante (150) jours calendaires dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les travaux.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entreprise aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

## Article 6 – Spécification technique particulière

6.1 - CONFORMITE AUX NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun. Pour les pompes, elles seront choisies parmi les pompes homologuées par le Ministère de l’Eau et de l’Energie et selon la note de service N°00001136/08/MINEE/SG/DHH du 11 mars 2008 du Ministère de l’Eau et de l’Energie relative au type de pompes agréé et leur représentant agréé au Cameroun.

6.2 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

6.2.1 - TUYAUX PVC

Les tubages seront en PVC Φ 140 mm, rigide (forage d’eau potable) Ils seront en éléments lisses à l’intérieur et filetés/lisses sur le demi – épaisseur. Les tubages devront être capables de supporter les pressions jusqu’à dix (10) bars et présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement et de torsion. Ils sont d’origine de la société fournisseur de la pompe agrée.

6.2.2 - AGREGATS

Les agrégats destinés à la confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de L’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA avant la pose. Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse. Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé, la quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera inférieure à deux pour cent (2%). Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’Entrepreneur dans les installations de chantier.

6.2.3 - CIMENT

Le ciment sera de la classe CPJ 35 ou équivalent. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation du Maitre d’œuvre avant son utilisation. Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au-dessus du sol.

6.2.4 - ARMATURES

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence ou (acier TOR)

6.2.5 - EAU DE GACHAGE

Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux

6.3 - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER :

6.3.1 - DOSAGE DE BETON

Les différents types de dosage en bétons à respecter :

DESIGNATION        DOSAGE	         OUVRAGE

| Béton maigre 150 kg/m3 | Béton propreté |
| --- | --- |
| Béton massif 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |
| Béton armé 400 kg/m3 | Ouvrage de stockage d’eau en béton armé |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS : La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas, nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

- Béton de propreté :

Sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

- 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

- 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux de 10l.

- Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3 Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

- 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

- 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

- Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3 Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

- 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

- 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites, on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide et engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide. Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera soumise à l’appréciation de L’Ingénieur de suivi-contrôle avant l’exécution.

6.3.2- DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS

- Mortier pour la fabrication et la pose des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3 Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3 Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

- Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis) Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau. Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches) Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.

6.3.3 - MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)

Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301. Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes. Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

Conditions de fabrication à respecter strictement.

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane. Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large. Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses, l’arrosage abondant des agglomérés pendant (15 jours) et les cinq premiers jours de stockage, l’arrosage sera effectué au moins deux (02) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dissection. La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri, Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés, les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le l’Ingénieur de suivi-contrôle a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’Entrepreneur. Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur. Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés, L’Entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

6.4 - FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT

Sauf proposition de l’Entrepreneur soumise à l’appréciation du l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA avant exécution, le ‘’laitier’’ de ciment pour cimentation en tête de forage sera composé de 70 à 75 litres d’eau pour 100 kg de ciment et 3 à 5 kg d’adjuvant (bentonite).

6.5 - FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE

6.5.1 - PROVENANCE ET TYPE DE POMPE :

La pompe est conçue pour des trous de forage de 4 pouces (au moins) de diamètre et une installation de 120 m maximum de hauteur manométrique total. Elle peut fonctionner au fil du soleil et sur batterie, Son débit est au moins égal à 1200 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique.

| Marque | Marque GRUNDFOS ou équivalent |
| --- | --- |
| Modèle | SQFlex 2.2 - 2 |
| Type | Centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, à aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V-50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) : | 3 m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 mètres |
| Immersion maximale | 150 mètres |

6.5.2 - PERFORMANCES ATTENDUES DES POMPES

Les pompes à installer doivent être capable de refouler l’eau à près de soixante (60) mètres à un débit supérieur ou égal à 2,00 mètres cube par heure.

6.5.3 - SERVICE APRES VENTE

L’Entrepreneur est tenu de préciser dans son projet d’exécution le type de pompe qu’il propose avec les garanties explicites et réelles de service après-vente.

6.6 - RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES FOURNITURES

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées qui s’y rattachent, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et l’Ingénieur du Marché avant la pose sur les sites. Un procès-verbal dressé et transmis au Chef de Service du Marché sanctionnera cette réception.

6.6.1 - POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES)

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque des tuyaux ;

- La matière de fabrication ;

- Le mode d’assemblage ;

- Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc…)

6.6.2 - POUR LA POMPE IMMERGEE

- Un certificat d’authenticité délivré par le ou les fabricant (s)ou leur représentant légal au Cameroun ;

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque de la pompe ;

- La description de la pompe ;

- Les caractéristiques de la pompe ;

- Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation ;

- La liste des pièces d’usure ;

- Etc…

- Une attestation de garantie de service après-vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur.

6.6.3- POUR LES PLAQUES SOLAIRES

Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

  - La marque des plaques ;

  - La description des plaques ;

  - Les caractéristiques des plaques.

Caractéristiques des plaques : monocristallin étayant les spécifications techniques entre autres :

| Puissance Max | 250-330 Wc ±3% |
| --- | --- |
| Tension Uoc | 21, 6 V |
| Tension Ump | 17, 8 V |
| Courant Isc | 9, 02 A |
| Courant Imp | 8, 43 A |
| Dimension (mm) | 1480x670x35 |
| Poids | 11, 95 kg |
| Nombre de Cellules | 06 |

Autres caractéristiques

- Une (1) boîte de contrôle de la pompe communément appelée contrôleur de pompe de marque CU-200/202 SQFlex de la famille Grundfos ou équivalent.

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’Entrepreneur à ses frais, elle sera prononcée par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA sur procès-verbal signé par les deux parties. En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages. Le procès-verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements. En outre, l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

6.7 - PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DU FORAGE

Le sol de la zone où seront exécutés les forages est fortement riche en limon, notamment dans les zones de captage.

Les limons constituent des matériaux très fins qui s’agglutinent dans les voies d’eau des crépines et des formations aquifères pour causer le dépérissement des forages. Compte tenu de cette particularité de la zone, l’Entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement des forages à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).

Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les quatre-vingts (80) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’Entrepreneur puisse s’y opposer. De même, l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA se réserve de droit, sans que l’Entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de quatre-vingts (80) mètres prescrits, tant qu’il le juge nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche. Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées.

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines

Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau.

Le crépinage sera continu ou doit représenter au moins quarante pour cent (40%) de l’épaisseur de l’aquifère captée.  Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC), les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube). L’Entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant

Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’Entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines. Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon devra être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration. Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’ (pas de gravier concassé). Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé et le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

6.8 - PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

6.8.1 - PROGRAMME D’EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur soumettra à l’agrément de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et de l’Ingénieur du Marché en six (06) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages). Le programme d’exécution comprendra les documents suivants :

- Une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés y compris ceux des clauses socio-environnementales, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement ;

- Un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir :

- la réalisation des études ;

- la réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation des pompes, formation, superstructure) ;

- les commandes des fournitures ;

- les réceptions techniques de conformité des fournitures ;

- les approvisionnements en matériaux ;

- la mise en œuvre des mesures socio-environnementales ;

- Etc…

Pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement. L’Entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour déposer dans le bureau du chef de services le programme d’exécution approuvé par l’Ingénieur. Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié.

NB : Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur

6.8.2 - SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS

L’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers, Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux. Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA, il est tenu de les lui demander.  Les contrôles de chantier par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présence de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier. Chaque contrôle de chantier par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA débouchera sur l’établissement en trois (03) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier. Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier. L’Entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux. Les réunions hebdomadaires de chantier examinent : la situation des chantiers, l’état d’avancement des travaux, l’état du suivi de contrôle des chantiers, l’état de la mise en œuvre des aspects socio-environnementaux et les difficultés rencontrées. Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations et aussi de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA. Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA qui en est le rapporteur. Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier.

6.8.3- JOURNAL DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage et il sera tenu par un "pointeur", (salarié du cocontractant), et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations y compris celles des mesures socio-environnementales. Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- appellation du chantier (nom du village) ;

- numéro d'ordre du forage dans le village ;

- date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant ;

- compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage ;

- heure de mise en place et heure de début de foration ;

- temps de foration tige par tige ;

- diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- profondeur atteinte par chaque tige ;

- nature des terrains traversés "coupe sondeur" ;

- profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc

- durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA lors des opérations de développement et d'essais de débit;

- personnel du prestataire ;

- matériel du cocontractant ;

- condition(s) météorologique.

D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations et avec indication des heures où ils se sont produits. Le journal de chantier sera visé par le représentant du maitre d’ouvrage et celui du cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements. Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

- ETUDES GEOPHYSIQUES

L’Entreprise réalisera les études géophysiques dans la localité (sites) retenus (voir liste) et veillera à ce que les points d’implantation soient le plus proche possible des habitations. Celles-ci se feront en trois (03) étapes à savoir les reconnaissances et études hydrogéologiques, les sondages électriques, et les implantations des points favorables aux forages productifs.

- RECONNAISSANCES ET ETUDES HYDROGEOLOGIQUES

L’Entrepreneur devra apprécier l’aspect du sol et les tendances hydrogéologiques sur la base :

- Des études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…) dans la localité concernée ;

- Des recherches documentaires à effectuer dans les services déconcentrés de l’Etat ou tout autre organisme ;

- Des photos – interprétations ;

- Des reports graphiques des résultats ;

- Des interprétations des résultants ;

- Des mesures à l’aide de la baguette de sourcier ;

- Et tout autre élément.

A l’issue des travaux de reconnaissances et d’études hydrogéologiques, l’Entrepreneur devra tirer des conclusions claires à soumettre à l’appréciation de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA. Si les conclusions de l’Entrepreneur ne lui permettent pas d’implanter des points favorables aux forages productifs, alors, l’ordre lui sera donné par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA de passer à l’étape suivante.

- SONDAGES ELECTRIQUES

Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas satisfaisants et dans le cas des zones de fractures, l’Entrepreneur procèdera aux sondages électriques après accord de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA. L’Entrepreneur effectuera deux à trois profils de traîné électrique de maille adaptée, y compris le graphique des résultats sur papier semi-log. De plus, sur les feuilles de mesure sur le terrain et pour chaque traînée électrique et chaque sondage électrique, il indiquera l’azimut du profil, la configuration du dispositif (AB, MN) et le pas des mesures.  La longueur d’un traîné électrique devra être suffisante (longueur AB à la min de 450m) afin de permettre d’identifier clairement une ou plusieurs anomalies. Le résultat graphique d’un sondage électrique devra se rapprocher d’une allure caractéristique afin de permettre une interprétation sans ambiguïté ainsi que la mise en évidence d’unités lithologiques typiques en relation avec le contexte géologique local. Un plan de situation pour chaque site sous format A4, sera élaboré avec les principaux éléments ou indices afin de se repérer en toute circonstance pour identifier sans ambiguïté les positions des propositions des sites de forage/puits (route, chemin, bâtiments, point d’eau, distance, etc…) Indiquer les propositions d’implantation du point d’eau sur ce plan de situation avec les coordonnées GPS pour chaque proposition. Les traînés électriques et les sondages électriques effectués et numérotés seront positionnés sur ce plan. Il pourra être fait plusieurs plans en fonction du nombre de sondage effectué.

- IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AUX FORAGES PRODUCTIFS

L'interprétation des données et les conclusions qui en découleront devront faire ressortir clairement la présence ou non des nappes aquifères exploitables et proposer avec précision les endroits où des points d’eau devraient être implantés pour maximiser les chances d'avoir de l'eau Pour chaque site. Deux (2) à trois (3) points favorables au forage productif seront définis. Chaque point sera matérialisé sur le terrain par une borne en béton où sera inscrit le numéro du point Sur la base du dossier technique définitif de prospection géophysique. L’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA donnera son accord pour démarrer les travaux de fonçage. Dans le cas où le forage au premier point s’avère négatif ou défavorable, il sera demandé à l’Entrepreneur de se déplacer et de recommencer sur un autre point. Les produits attendus pour le rapport technique (sous forme numérique et papier) Pour chaque village (site) ciblé, il est attendu :

- un plan de situation des sondages avec les coordonnées GPS ;

- la prospection géophysique (sondage électrique et profils de résistivité pour chaque sondage), les feuilles de mesure de terrain et le graphique des résultats sur papier semi-log. Parmi les trois sondages, il proposera le meilleur

- une proposition de profondeur provisoire de l’ouvrage ;

- un procès-verbal pour chaque implantation signée par les demandeurs et l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA.

- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE

Le présent devis descriptif des travaux complète le devis quantitatif et estimatif et les plans, et vice versa. Les travaux de forage seront exécutés selon les règles de l’art et comprendront :

- l’implantation de l’ouvrage ;

- la mobilisation et l’installation de chantier ;

- le fonçage ;

- l’équipement du forage ;

- le développement et l’essai de pompage ;

- l’exécution de la tête du forage et du regard de protection  ;

- la désinfestation du forage, la pose de pompe et la formation d’agents d’entretien.

- IMPLANTATION DES OUVRAGES

  - Implantation du forage

Le choix du site d’implantation sera fait par le constructeur des ouvrages en fonction de la nappe d’eau et avec la participation effective et active des services locaux et les bénéficiaires. Les propositions des sites faites par les bénéficiaires du projet sont indicatives. Seules les prospections géophysiques à faire par le constructeur détermineront finalement les points d’implantation exacts des ouvrages. Les résultats des prospections géophysiques et le choix conséquent du site d’implantation de l’ouvrage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle, avant l’exécution des ouvrages. Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable des échecs d’implantation qui pourraient survenir. Les études géophysiques seront menées suivant les prescriptions du présent CCTP et les règles en vigueur en la matière.

Ouvrages de génie civil

Il consiste en la matérialisation des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages sur un support en bois (chaise en lattes 4x8) exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse. Les chaises seront surélevées d’au moins 01 mètre du niveau du sol et comprendront les traits d’axes, les bordures des fouilles et les bordures des agglomérées.

NB : L’implantation des ouvrages sera effectuée par l’Entreprise et approuvée par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef Service du Marché.

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse. En cas d’erreur d’implantation ou de nivèlement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue. L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maitre d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivèlement des ouvrages.

  - Bornes et repères

Dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur sera tenu de reconnaitre, en présence de l’Ingénieur du Marché, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation des ouvrages. Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

- MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

- Amenée et repli des matériels et du personnel

Avant le début des travaux, l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA procèdera à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique). L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice. Des sanctions prévues en cas de non-respect des délais d’exécution. Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone. La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).

Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins huit (8) pouces à des profondeurs pouvant dépasser soixante (60) mètres. L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum :

- Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur de Conception / des travaux en hydraulique (Ingénieur de Génie Rural, de Génie-Civil ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires ou des travaux des BTP en général ;

- Un chef chantier, niveau minimum de technicien de Génie Rural, de Génie-Civil ou équivalent avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux d’hydraulique similaire ou des travaux des BTP en général ;

- Un mécanicien foreur expérimenté avec 03 ans d’expériences ;

- Trois (03) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs) avec minimum trois (03) ans d’expériences.

Installation de chantier : Avant le début des travaux, le constructeur devra prévoir à l’entrée du village concerné un panneau d’information de chantier, et prévoir également un label de la MIDIMA à positionner sur les ouvrages à exécuter. Les maquettes relatives à ces éléments précités seront faites selon les indications de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et approuvées par celui-ci avant fabrication et pose. Le constructeur devra procéder au nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc…) Il devra également prévoir toutes les installations nécessaires à l’exécution des travaux à savoir les baraquements de chantier.

Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, le bureau du chantier doit être fonctionnel. Le cahier de chantier et le journal de chantier y seront disponibles en permanence. L’attributaire du Marché devra mettre à la disposition de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA dans un emplacement déterminé conjointement avec celui-ci un bureau ou local d’au moins de 16 m2 équipé d’une table bureau et de deux chaises réservées à l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et à l’Ingénieur du Marché. A la fin des travaux, les matériels utilisés pour la construction du bureau sont restitués intégralement au comité de gestion de l’infrastructure. Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et règlementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool). Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel, les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques. Ces installations seront situées dans le village et peuvent être des hangars, des cases etc. Ces installations seront distinctes de celles de l’Entreprise. Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise. Les bureaux destinés à l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

- Panneaux de chantier

Il sera apposé un panneau de chantier sur le site très visibles dont l’emplacement sera défini et indiqué par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA. Les panneaux de chantier porteront les indications suivantes : Références du projet, références du Maître d’Ouvrage, références de l’Ingénieur du Marché, références l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA, Source de financement, Références de l’Entreprise, Durée des travaux, Date d’ouverture et de fin de chantier. Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité. Il procèdera à l’enlèvement en fin de chantier tous les matériels. Les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés, ainsi qu’au démontage ou suppression de toutes les installations fixes.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPULIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace- Work-Fatherland ********** *********

RÉGION DE L’EXTREME-NORD **********

MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) **********

MARCHÉ N° /M/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU______________

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE LA MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA)

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTEUR GENERAL DE LA MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA)

CHEF DE SERVICE DU MARCHE : DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES DE LA MIDIMA

INGENIEUR DU MARCHE : DELEGUE DÉPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DU MAYO DANAY

INGENIEUR DU SUIVI CONTRÔLE : [à préciser]

ENTREPRISE : [A préciser]

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT, EXERCICE 2026

NOTIFIE-LE :

DELAI D’EXECUTION : 150 jours

- FONCAGE

Le fonçage se fera en terrain sédimentaire et/ou mixte afin d’éviter le phénomène de colmatage des captages par le limon présent dans les sols de la région. Le fonçage dans la nappe aquifère devra atteindre la zone de sable grossier dont la granulométrie sera au moins comprise entre 200 microns et 2 millimètres. Il sera procédé au fur et à mesure du fonçage, aux prélèvements des échantillons de sol traversé (cuttings) à tous les changements de terrain et au moins à tous les mètres, et dont l’analyse granulométrique sera soumise à l’appréciation l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA. Les cuttings auront un volume de l’ordre de six décilitres au moins, l’arrêt du fonçage sera ordonné par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA au vu des analyses granulométriques présentées par le constructeur. La percée de la nappe aquifère se fera sur une hauteur minimale de quinze (15) mètres. Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée pour le fonçage, des dispositions seront prises pour éviter les éboulements lors des descentes et des remontées. De même, il sera procédé, avant l’équipement du forage, au contrôle de la rectitude et la verticalité du trou foré. L’inclinaison du trou ne dépassera pas vingt-cinq (25) pour cent et les ‘’coudes de trou’’ seront absolument évités.

NB : La Foration au rotary se fera en terrain tendre avec du Ø 9‘’7/8 ou 12’’1/4 et la foration au marteau fond de trou Ø6’’1/2 se fera en terrain dur dans les altérites (arènes) au rotary Ø9’’5/8 ou 12’’1/4 à l’air jusqu’au socle avec pose des tubes provisoires (casing) en acier Ø175/195 et puis continuera au marteau fond de trou Ø6’’ 1/2 dans le socle.

NB : La foration se fait en présence l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA /Contrôleur des Travaux à l’issue de laquelle est dressé un Procès -verbal précisant la profondeur atteinte.

- - EQUIPEMENT DU FORAGE

Après la phase de foration par une méthode convenable, il sera procédé à la mise en place de l’équipement (tubages et crépines) et à la pose du massif filtrant, du bouchon d’argile, du bouchon de tout venant et de la cimentation.

  - Mise en place de la colonne de captage

La colonne de captage comprendra de bas en haut :

- Un tube plein en PVC avec fond servant de piège à sable (sabot) ;

- Des tubes crépines en PVC de diamètre 140 mm minimum et de pression 10 bars positionnés dans la nappe aquifère sur la base de la granulométrie de l’aquifère et de celle du massif filtrant à poser, le constructeur procédera au calcul des paramètres de captage (coefficient d’ouverture et largeur des fentes des crépines) et les soumettra à l’appréciation l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA ;

- Des tubes d’exhaure en PVC pleins de diamètre 140 mm minimum et de pression 10 bars ;

Dans tous les cas, la colonne de captage sera positionnée au centre du trou foré à l’aide de centreurs en aciers ou en bois.

  - Mise en place du massif filtrant

Le massif filtrant sera du gravier roulé de calibre 1-3mm et devra couronner les crépines dans l’espace annulaire. Il sera introduit à sec ou sous circulation d’eau Dans tous les cas et pendant la phase de gravillonnage, il sera procédé de façon très attentive au contrôle du volume du gravier mis en place afin de prévenir les ‘’ponts’’ pouvant provoquer par la suite des venues de sables. En cas d’apparition de ‘’ponts’’, ceux-ci seront détruits avant la continuation des travaux.

  - Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant

Après la pose du massif filtrant, il sera immédiatement mis en place dans l’espace annulaire, un bouchon d’agrile de trois (3) mètres de hauteur, suivi d’un bouchon de tout venant de l’ordre de trente-cinq (35) mètres de hauteur. Des dispositions seront prises pour assurer la stabilité des bouchons.

  - Cimentation

Il sera exécuté à l’extrémité supérieure de la colonne de captage un bouchon d’étanchéité en ‘’laitier’’ de ciment d’une hauteur de cinq (5) mètres. Le mélange de l’eau et du ciment sera composé de façon à obtenir un ‘’laitier’’ de ciment d’environ 1,9 de densité.

- DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE DEBIT ET DE POMPAGE

- Développement du forage

Le développement du forage ne se fera qu’après la mise en place de crépines et du massif filtrant de gravier roulé. Le dispositif devra être suffisamment efficace pour permettre l’élimination le plus possible des éléments fins de la formation qui occupent les espaces entre les grains plus grossiers du massif filtrant. L’eau obtenue à la fin du développement devra être claire exemptée de particules fines ; le dépôt au fond d’une bouteille d’un litre centrifugée et décantée sera inférieur à un (01) millimètre. Il est recommandé l’emploi de plusieurs procédés de développement (sur pompage, pistonnage, pneumatique, etc…) pour obtenir un meilleur résultat. Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de dix pour cent (10%) au débit obtenu en fin de foration. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement. La durée moyenne du développement sera de 4 heures à 8 heures pour les forages. Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur au même titre que les opérations de reprise. Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes, le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement. La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de : 1% pour les débits, 1 cm pour les niveaux d’eau et 5 cm pour les mesures de profondeur.

- Essais de débit

Des essais de débit doivent être faits systématiquement avant la mise en exploitation du forage. Les dispositifs de mesures devront comprendre un équipement de pompage (pompe électrique immergée, groupe électrogène, etc…), des appareils de mesure des débits et des appareils de mesure des niveaux d’eau. Les essais seront effectués par paliers successifs de pompage à débit constant, le niveau de stabilisation étant atteint à chaque palier, les débits seront croissants d’un palier à l’autre. Après un temps de repos, on effectuera un nouveau pompage de longue durée au débit constant plus élevé autorisé par les capacités du forage, après quoi la remontée sera observée jusqu’à la récupération du niveau initial. Tous les essais seront effectués en présence de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA qui en assurera la supervision. Les résultats des essais seront interprétés par le constructeur qui en déterminera les caractéristiques hydrauliques du forage à travers : le traçage de la courbe caractéristique, la détermination du rendement du forage et l’évaluation de la transmissivité de la nappe. Le forage sera considéré productif si son débit calculé est au moins égal à deux (02) mètres cube par heure (2 m3/h).  Dans le cas contraire, le forage sera considéré non productif et repris à la charge de l’Entrepreneur constructeur. Lors des essais, il sera également procédé aux prélèvements en vue d’évaluer la qualité de l’eau par des analyses physico-chimiques et bactériologiques, et l’évaluation de la turbidité de l’eau par la mesure de la tâche de dépôt.

NB : Il est exigé à l’Entreprise de procéder aux essais de débit en présence de l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et de l’Ingénieur du Marché qui en produiront un procès-verbal qu’ils transmettront au Chef de Service de Marché.

- Analyses d’eau

Avant l'équipement du forage, le Co-contractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température. A la fin du développement, le contractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent). A la fin de l'essai de débit, le contractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par le Ministère de l’Eau et de l’Energie.

NB : Le rapport de ces analyses sera transmis par l’Entreprise à l’ingénieur de suivi de la MIDIMA, à l’ingénieur du Marché et au Chef de Service du Marché avec copie au Maitre d’ouvrage.

- Désinfection et pose de la pompe

Avant la pose de la pompe, il sera procédé à la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée. Après la pose, l’Entrepreneur procèdera à la mesure expérimentale du débit de la pompe (in situ) installée. La méthode de mesure sera la plus simple possible (sceau avec chronomètre) et le résultat sera porté sur la fiche du rapport technique de fin des travaux. Dans tous les cas, le fournisseur devra donner les garanties de service après-vente.

- EXECUTION DE LA BORNE FONTAINE (nombre = 02)

- Exécution de la superstructure autour de la borne fontaine

La superstructure est composée d’une dalle de propreté, d’une dalle de couverture, d’un système d’assainissement, et d’une clôture.

- Borne fontaine

S’agissant de la borne fontaine, elle sera constituée de (02) deux robinets encastrés dans un mur rectangulaire de dimension 3 m x 0,15m et de hauteur 1,5 m. Elle sera exécutée conformément aux plans types fournis par la MIDIMA.

- Travaux de plomberie et maçonnerie

Les canalisations doivent être enterrées à environ 60 cm. La largeur des fouilles doit être de 40 cm. Une épaisseur de 5 cm de sable doit être étalée au fond des fouilles avant la pose des canalisations. La jonction des conduites en PVC se fera au moyen de la colle TANGIT ou équivalent.

- La dalle de propreté

La dalle de propreté en forme carrée de dimension 4.0m x 4.0m sera exécutée conformément aux plans, et dotée d’une pente d’environ trois (3%) pour cent de part et d’autre lui permettant de drainer les eaux usées vers les rigoles qui la ceinturent.

La dalle de propreté sera exécutée en béton armé (45kg d’acier par m³ de béton) dosé de 150kg de ciment par m³ de béton.

- La dalle de couverture (anti bourbier)

La dalle de couverture en forme carrée sera exécutée au-dessus de la dalle de propreté et calée à la côte + 50cm au-dessus du sol.

Elle aura un 02 mètre de côté et une épaisseur de 10cm et sera en béton armé (50kg d’acier par m³ de béton) dosé à 350kg par m³ de béton.

- Forme sous les ouvrages

Le sol en dessous des ouvrages (dalles) sera consolidé par la pose d’une forme de sable stabilisé de 20cm d’épaisseur.

Le sable stabilisé au ciment et légèrement mouillé, sera dosé à 75kg de ciment par m³ de sable et posée en 1 couche damée.

- Le système d’assainissement

Le point d’eau sera doté d’un système d’assainissement comprenant un caniveau d’évacuation des eaux usées en béton armé vers un puits perdu situé à 5 mètres de la clôture.

Le caniveau d’évacuation sera en béton armé de 20 cm de profondeur, de 20 cm de largeur et les parois auront une épaisseur de 10cm.  Il aura une pente minimale de cinq (5%) pour cent.

Le puits perdu ; enfoui dans le sol, sera constitué de buses préfabriquées et exécuté en deux étapes :

- Une colonne d’infiltration de 50 cm de hauteur en buses perforées reposant sur un matelas de gravier de 20 cm d’épaisseur.

- Une colonne de 50 cm en buses pleins ressortant du sol.

Les buses seront préfabriquées en béton armé dosé à 350kg par m³ de béton.

L’arrivée du caniveau d’évacuation des eaux usées sera calée au-dessus de la colonne d’infiltration du puits perdu.

- La clôture :

De forme carrée, de dimensions (4.30m x 4.30m x 1.50m), les murs de la clôture seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40cm, sur des fondations en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40cm bourrés.

Les fondations seront posées sur une couche de béton de propreté d’épaisseur 5 cm dosé à 150 kg par m³ de béton, reposant au fond des fouilles qui seront descendues à 70 cm dans le sol.

Les agglomérés seront fabriqués au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier.

La clôture sera solidifiée par deux (02) chaînages horizontaux (bas et haut) et six (6) chaînages verticaux.

Les murs de la clôture recevront un enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg par m³ de mortier et seront dotés d’un portillon métallique.

Le système de fermeture d’un portillon sera composé de crochets soudés sur le cadre et le battant et devant recevoir le cadenas original avec 3 clés.

Le portillon métallique recevra deux (2) couches de peinture antirouille et deux (2) couches de peinture à huile.

Dans tous les cas, la superstructure sera exécutée conformément aux plans fournis par la MIDIMA.

- MISE EN OEUVRE DU CHATEAU D’EAU D’UNE CAPACITE DE 10.0 m3 ET SALLE DE COMMANDE

Le château d’eau est de type surélevé avec une cuve conçue en béton armé et de forme cylindrique. Le radier sous cuve sera à une hauteur de 7,00 m, le château sera supporté par quatre (4) poteaux en béton armé. La cuve sera équipée de robinet, flotteur, crépines et extérieurs, clapet anti-retour, robinet vanne, échelle de lecture et colonnes montantes en fonte. Un système de déclenchement automatique du pompage sera relié au flotteur et l’accès à la cuve se fera par une échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir du sol et jusqu’à la plateforme de la cuve et une autre échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir de la plateforme et jusqu’au haut de la cuve. Le réservoir sera en béton armé dosé à 400 kg/m3 et recevra à l’intérieur une couche d’enduit étanche réalisée avec du mortier dosé à 500 kg/m3 du ciment et du sable fin mélangé à la sikalite (1 sachet de 1 kg pour 50 kg de ciment). Il aura un diamètre intérieur de 2,80 m, une hauteur intérieure de 2.0 m. L’intérieur du réservoir recevra une couche d’enduit dosé à 500 kg/m3 et du sikalatex liquide.

Réservoir : Diamètre intérieur : 2,80 mètres, Diamètre extérieur : 3.0 mètres, Hauteur intérieure : 2.0 mètres, Epaisseur jupe : 0,1 mètre, Epaisseur radié : 0,25 mètres.

Caractéristiques : dalle de fond et parois : épaisseur 10 cm ; ferraillage nappe simple de HA10 horizontalement et verticalement espacés de 10 cm, dosage du béton à 400 kg/m3, dalle de couverture : épaisseur 10 cm ; ferraillage nappe simple de HA 10 horizontalement et verticalement espacés de 10 cm, dosage du béton à 400 kg/m3 et trous d’homme : en tôle 30/10è de dimension selon indications des plans.

La salle de commande : de forme rectangulaire, elle aura une dimension 2,15 m à la base et une hauteur 3,00 m, construite sous le réservoir et sera exécutée en maçonnerie d’agglos creux de 15 x 20 x 40 conformément aux plans et spécifications techniques. La superstructure sera enduite sur les deux (02) faces par un mortier de ciment dosé à 300kg/m3 soigneusement taloché mélangé de sable 0/5 et exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs. Elle sera fermée par une porte métallique de 90 x 210 cm et un système d’aération. La cabine sera couverte par une dalle en béton armée (radier de la partie supérieure du château).

Exécution des fondations

Béton de propreté : Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur de 5cm sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elle sera dressée, propre et exempte des traces de terres provenant des déblais.

Semelles : En béton de section 80x80x15 cm et suivant indications des plans de fondation, le béton est dosé à 350 kg/m3 et les aciers : nappes 4HA12 espacements 10 cm.

Murs de fondation : Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 et hourdés au mortier ciment ordinaire.

Amorces de poteaux : En béton armé de section suivant indication des plans de (25 x 25cm), Béton : dosé à 350 kg/m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant boisage, coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution. Il est prévu quatre (4) poteaux de soutènement du château : Aciers : - cadres Ø6 tous les 15 cm et 4 HA12 pour poteaux (25 x 25cm).

Longrines et les chainages : Mise en œuvre idem que le chapitre des poteaux. Les longrines seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement du dallage. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur et la section de 20 X 20 avec 4 HA12, l’espacement doit être inférieur à 0,81 h (h=hauteur) et des étriers de HA6 Localisation : suivant le plan béton armé.

Dallage du sol : Le sol recevra un dallage en béton armé de 10 cm d’épaisseur avec des aciers Ø8, et dont les mailles auront une section de 25x25cm. L’ensemble reposera sur un film polyane de 400 microns et sera recoupé en surface de 16 cm2 maximum avec des joints combinés Finition talochée. Elle sera incorporée au niveau des longrines.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Maçonnerie élévation : (mise en œuvre)

Maçonnerie : Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301. Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes. Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

Conditions de fabrication à respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile. La fabrication se fera sous un abri couvert de nattes ou de pailles, l’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane. Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large et le compactage du mortier se fera dans le moule par piquetage et par secousses. L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage et sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dissection. La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri. Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés et la fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA (contrôleur des travaux), ou le sectoriel avec l’accord préalable du MIDIMA et de la Commune pourront donner un accord à l’Entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge. Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionnés par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA et le sectoriel concerné avant toute utilisation pour la maçonnerie. Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’Entrepreneur. Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment et les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés et l’Entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arroser la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

Murs en élévation : Les murs seront en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

Poteaux : En béton armé de section 25 x 25, dosé à 350 kg/m3, aciers longitudinaux :   6 HA12, les cadres en RL6 tous 20 Cm.

Linteaux : En béton armé section 15 x 20 suivant épaisseur des murs, Béton : dosé à 350 kg/ m3, cadres Ø6 et   4 HA8 tous les 20 Cm.

Chape lissée : D’une épaisseur de 5 cm, elle sera exécutée en enduit de ciment de 2cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Une légère pente d’au moins 0,5% devra être imposée vers les portes. La finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage et la mise en œuvre de la chape n’interviendra qu’au cours des travaux de finition. La chape sera mise en œuvre en deux couches comprenant la chape d’égalisation et la couche de finition. Après la réalisation, la chape devra être maintenue humide pendant trois jours pour être protégée contre le retrait Elle ne sera chargée qu’après sept (07) jours.

Enduit : L’Entrepreneur exécutera tous les enduits intérieurs (le revêtement extérieur pourra être en enduit ordinaire ou en tyrolienne) tels que définis ci-dessous. Il devra s’assurer avant de commencer les travaux d’enduits que :

- la couverture du bâtiment est posée pour éviter les effets néfastes du soleil ;

- les huisseries métalliques des ouvertures sont posées.

Les travaux d’enduits comprennent :

- la préparation des supports : le support doit avoir une surface nette, propre et exempte d’impureté telle que la poussière, d’huile etc. Il devra être rugueux pour permettre un accrochage et une adhérence parfaite avec l’enduit. Le support sera au préalable humidifié à refus à plusieurs reprises et à un quart d’heure d’intervalle. Dans le cas où le support présenterait des inégalités ne permettant pas la mise en œuvre de l’enduit, il sera procédé au redressement en surcharge ou renformis si celles-ci ne dépassent pas 0,03 à 0,05 m.

- L’exécution des couches constitutives des enduits : Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, Accrochage (1,5 cm) : gobetis avec mortier de gros sable, Finition (1cm) : avec mortier de sable fin taloché.

Peinture :

Consistance des travaux :

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage, dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présente aucune aspérité. Les supports seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de graisse etc…Avant tout démarrage des travaux de peinture, l’Entrepreneur est tenu de procéder à la réception par le l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA des surfaces préparées à peindre et un échantillonnage de chaque peinture sera exécuté sur une surface de 1m2 pour permettre au maître d’œuvre de juger avant la réalisation des travaux.

Impression

Murs : après nettoyage de la surface qui reçoit la couche et réceptionnée par l’Ingénieur, l’impression de la peinture diluée à 10% sera faite.

Finitions

Murs : Sur murs intérieurs, du PANTEX 800 ou type équivalent en 2 couches, Murs extérieurs PANTEX 1300 types équivalent en 2 couches et Soubassement et plinthe en peinture à huile en 2 couches.

Menuiseries bois et métallique : Les menuiseries enduites de la peinture antirouille devront être nettoyée des toutes les impuretés ainsi que des dépôts du mortier ou de barbotine avant l’application de la peinture et la peinture à huile se fera en 2 couches.

NB : L’Entreprise tiendra compte des erreurs ou omission qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Eclairage des lieux : L’Entreprise pourvoira à l’éclairage des lieux en installant sur le château, deux lampadaires pour l’éclairage nocturne afin de dissuader toute tentative du vol.

- POSE DES PLAQUES PHOTOVOLTAÏQUES

L’alimentation de la pompe en énergie solaire sera constituée d’un ensemble de six (06) plaques photovoltaïques de 250-330 Wc chacun, d’un contrôleur de pompe, tels que définis dans le présent CCTP. L’installation des plaques se fera en deux étapes :

1ère étape : Fourniture et installation du support : Le support des plaques doit être fabriqué en cornières de 50mm. L’assemblage peut être par soudure ou par boulons pourvu que le transport sur le site et la manutention soient faciles. Après sa fabrication, le support doit être enduit d’antirouille puis d’une peinture noire. Il doit être prévu le dispositif de fixation des plaques sur le support Il faut prévoir des scellements sur les pattes du support. Les pattes doivent être encastrées dans des poteaux en béton et les poteaux auront pour dimensions 15cm x 15cm x 15cm.

2e étape : Installation des plaques : Les plaques photovoltaïques seront rigides, de haute performance (monocristallins), doivent être de fabrication conforme aux normes I509001 : 2000 et seront livrées sur les sites avec un certificat de conformité du fabricant. La fixation des plaques doit se faire en tenant compte d’une inclinaison de 15° orientée plein sud. Des poteaux en bétons armés d’au moins quinze (15) centimètres d’hauteur seront confectionnés sur le haut du réservoir d’eau et sur lesquels des supports métalliques seront implantés pour la pose des plaques.

NB : Lors de la mise en place du système Photovoltaïque (PV), la fixation des modules sur les supports, se fera d’une façon solide pour décourager le vandalisme. A cet effet, les plaques devront être protégées contre le vandalisme par des cornières soudées. Tous les panneaux seront réceptionnés par l’Ingénieur de suivi des travaux de la MIDIMA.

- MISE EN SERVICE

A la fin des travaux, tout le système devra être mis en état de fonctionnement.

CHAPITRE IV- LABELISATION

    - Plaque de labélisation murale

A la fin des travaux et avant la réception provisoire du mini AEP, une plaque métallique portant le label de la MIDIMA (A retirer auprès de la MIDIMA), sera fixée sur les ouvrages au frais de l’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le devis.

Caractéristiques de la plaque murale :

- Dimension 50 x70 cm ;

- Tôle 10/10ème ;

- Couleur antirouille ;

- Fond clair (blanc, jaune clair) ;

- Ecriture lettre en noir et rouge ;

- Hauteur des lettrages : entre 5 et 10 cm ;

- Couleur de fonds : blanche.

    - Panneau de visibilité de la MIDIMA

Descriptif :

Panneau publicitaire métallique de forme rectangulaire aux dimensions présentées sur le schéma du DAO (A retirer auprès de la MIDIMA), avec impressions en recto-verso telles qu’elles figurent sur la plaque signalétique murale. Celui-ci est fait d’un cadre en tube carré lourd de 25 mm, cintré à champ de manière hermétique par une tôle plane lisse noire de 9/10 (Solide). Il dispose de deux pattes support de 250cm de long démontable et est fait en tube carré/rond lourd de 45mm pour implantation de 50 cm dans le sol, sur lesquelles sont disposées (02) bouts de cornière de 30mm troués au gabarit d’un boulon 13 (Afin de faciliter le transport).

    - Caractéristiques Graphiques :

Le support dans son ensemble doit être traité en fond avec un antirouille efficace de bonne marque. Les peintures utilisées doivent être de type “Email A Seigneurie” appliquées en plusieurs couches épaisses (Les peintures de mauvaise marque et mal appliquées ne garantissent pas la pérennité de l’ouvrage). La taille des lettres, police de caractère, couleurs et configuration, doivent être identiques aux visuels fournis, quel que soit la consistance du texte, afin de préserver le caractère uniforme du projet. Les plaques de signalisation seront implantées à l’entrée du chantier Chaque plaque de signalisation sera conçue et implantée suivant le modèle ci-après dont les dimensions retenues sont les suivantes : 150cm x 100cm. Les pieds de fixation seront à 50 cm du sol avec des supports de soutien de chaque côté et l’enfouissement dans le sol sera de 50cm.

1,20 m

1 m

50 cm

50cm

NIVEAU DU SOL

SUPPORT

SUPPORT

CHAPITRE V - CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants. L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du projet, les actions suivantes doivent être respectées :

- Avant le démarrage effectif des travaux, l’Entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre ;

- Elaborer un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses ;

- En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la localité. Ce règlement doit être affiché au sein de l’Entreprise.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans la DC telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’Entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’Entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’Entrepreneur doit, en rapport avec le l’Ingénieur de suivi-contrôle, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées.

MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation liée à la construction à 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h.

STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés et équipés d’EPI ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’Entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au l’Ingénieur de suivi-contrôle avant leur utilisation. L’Entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le l’Ingénieur de suivi-contrôle avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le l’Ingénieur de suivi-contrôle. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le l’Ingénieur de suivi-contrôle dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du l’Ingénieur de suivi-contrôle par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises. Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres. Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités. La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les personnels de l’Entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation. Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’Entreprise doit également disposer d’une boîte à pharmacie, prendre les dispositions si nécessaires pour limiter les nuisances sonores dues nuisances sonores dues aux mouvements des équipements et engins de chantier. L’Entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le l’Ingénieur de suivi-contrôle est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité. Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux. L’arrosage doit se faire tôt le matin avant le début des travaux et le soir à la fin des travaux. Dans le cas où la vitesse de vent est très élevée pendant ces travaux de terrassement, l’arrosage peut aller jusqu’à trois fois par jour. L’Entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’Ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site. S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli. Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

FORMULAIRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Modèle de bordereau des prix unitaires et détail quantitatif et estimatif

- Le bordereau de prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les instructions aux soumissionnaires, les cahiers des clauses administratives générales et particulières, les spécifications techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le détail quantitatif et estimatif sont les quantités estimées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur dans son offre. Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que l’Ingénieur du Marché pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans les Marchés, les prix fournis par l(Entrepreneur dans le bordereau des prix chiffrés inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement repris ou résumés dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les références explicites ou implicites aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’article 31 des instructions aux soumissionnaires.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, une description détaillée ou des méthodes qui seront appliquées. Il existe à ce sujet, plusieurs manuels reconnus. En l’absence d’un tel manuel la méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de soutien des excavations).]

Tableau du Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif

Le Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou la séquence des tâches correspondantes, par exemple :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) MINI ADDUCTION D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS UNE LOCALITE CONCERNÉE

| N° du Prix | DESIGNATION | UNITE | PU en chiffres (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Etude hydro géophysique et Implantation du forage Ce prix rémunère au forfait les études hydrogéologiques et géophysiques et l’implantation du forage Le prix comprend : - Les recherches documentaires - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les profils de traîné électrique de maille adaptée - Les sondages électriques - Le report graphique des résultats - Les interprétations des résultats - Le rapportage des prospections - L’identification des points favorables après les études géophysiques Et toutes sujétions Le forfait à : FCFA | FF |  |
| 102 | Elaboration du projet d’exécution et plan de recollement Ce prix rémunère au forfait : - La fourniture du projet d’exécution, - La fourniture du plan de recollement, Et toutes sujétions… Le forfait à : FCFA | FF |  |
| 103 | Installation du chantier Ce prix rémunère l’installation de chantier et comprend : - La fourniture des matériels nécessaires à l’installation du chantier ; - La construction d’une baraque de chantier provisoire. Le forfait à : FCFA | FF |  |
| 104 | Amenée et repli du matériel et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des matériels de chantier et du personnel pour l’exécution des travaux et comprend : L’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux ; - L’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux ; - La manutention et la remise en état des lieux et toutes sujétions… CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pourcents dès constat par L’Ingénieur de suivi-contrôle de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pourcents dès constat par L’Ingénieur de suivi-contrôle du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux Le forfait à : FCFA | FF |  |
| LOT 200 : FORATION |  |  |  |
| 201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 30 mètres Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 202 | Pose et arrachage de tubage provisoire en PVC plein ou en acier 175–195 mm Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 203 | Foration du sol au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ 3/4 Ce prix rémunère le fonçage dans le socle au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et des profondeurs jusqu’à 50 mètres Et toutes sujétions, Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| LOT 300 : EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 140 mm Ce prix comprend : La mise à disposition des matériels et outils appropriés Le choix des tubes pleins La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins La réception technique de conformité des tubes La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés. Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 140 mm Ce prix comprend : La mise à disposition des matériels et outils appropriés Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines La réception technique de conformité des tubes La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés. Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 303 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) Ce prix comprend : - Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage - La fourniture sur les sites du gravier - Le calibrage et lavage à l’eau du gravier - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile ou de bentonite(argile) Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires - La fabrication des pâtes - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire. Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites du tout venant - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du tout-venant dans l’espace annulaire. Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 306 | Mise en place d’une tête de forage (cimentation en tête du forage) - La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires - La fabrication des barbotines - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire. Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| LOT 400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement à l'air lift Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire L’heure à : FCFA | HEURE |  |
| 402 | Essai de pompage/ débit Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les pompages par paliers - le pompage de longue duré - Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau - La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage - Le traçage des courbes caractéristiques Et toutes sujétions L’heure à : FCFA | HEURE |  |
| LOT 500 : ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |
| 501 | Désinfection du forage au chlore Ce prix rémunère la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée avant sa mise en fonctionnement Ce prix est payé sous présentation d’un PV dûment signé par le contrôleur et un membre du comité de gestion Il s’applique à l’unité L’unité à : FCFA | U |  |
| 502 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau Ce prix sera réalisé par un Laboratoire agréé par le MINEE et rémunère l’analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau du forage avant sa mise en fonctionnement y compris le déplacement du contrôleur du site au laboratoire Il comprend : - Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé - La fourniture du rapport d’analyse Ce prix est payé sous présentation d’un PV de prélèvement des échantillons signé du contrôleur et un membre du comité de gestion Il s’applique à l’unité L’unité à : FCFA | U |  |
| LOT 600 : REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |
| 601 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27 cm et hauteur de 1,3 m, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; - la fourniture de tôle en acier de 40/10e ; -La fourniture d’une plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement ; - La pose de l’ensemble des éléments ; - Et toutes sujétions L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 602 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm², de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; - La fourniture du manchon de 32 mm2 ; - la fourniture de 6 visse de 12 et anneau pour corde de sécurité ; - La pose de l’ensemble des éléments ; - Et toutes sujétions L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 603 | Construction d'un regard lissé et équipé d'un système de fermeture, y/c accéssoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - La mise en œuvre du béton vibré au marteau L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 604 | F et P du tuyau en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’au sol (partie enterrée 1.50 m) Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un tuyau Galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’au sol (partie enterrée 1.50m) Et toutes sujétions… Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| LOT 700 : REALISATION DU CHÂTEAU D'EAU (réservoir de 10 m3) |  |  |  |
| 701 | Fouilles pour semelles et fondation Ce prix rémunère : Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 702 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ pour fond de fouilles Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 703 | Fourniture et pose d’agglos bourrées de 20x20x40 cm pour fondations des murs Ce prix rémunère - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 704 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces des poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 705 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ép. 15 cm) Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 706 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d’adjuvants hydrofuges pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupole Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 707 | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d’homme) en tôle alu 30/10e mastiquée et peinture à huile Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - Pose d’un regard - La fourniture de cadenas - et toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 708 | Echelle de secours longueur 7.0 mètres en galva Ce prix comprend : la fourniture de l’échelle et toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 709 | Béton de dallage ép. 10 cm, y compris remblai latérique Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 710 | Béton armé pour linteau dosé à 350 kg/m3 Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 711 | Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture de tous les matériaux nécessaires et à la fabrication et la pose des parpaings de 15 sous la cuvette suivant les plans Il comprend la fourniture de tous les matériaux de construction sur le site ; Chargement et transport des matériaux de fabrication du mortier à la brouette, approvisionnement en eau à l’aide des seaux, gâché du mortier à la pelle, moulage et démoulage des parpaings, transport et service du parpaing et du mortier au lieu de mise en œuvre, mise en œuvre et arrosage. Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 712 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ pour tout l'ouvrage Ce prix comprend : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier - La mise en œuvre du mortier - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 713 | Fourniture et pose d’une porte métallique pleine de 0,9 x 2,10 m y/c système de fermeture Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture et de fabrication d’une porte métallique pleine de 0,9x2, 00 m y compris système de fermeture, Il comprend la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’une porte métallique pleine de 0,9x2, 10 m, le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre et la confection et pose du portillon conformément aux dispositions techniques L’unité à : FCFA | U |  |
| 714 | Construction d'un regard équipé de vanne d'arrêt et de compteur volumétrique, y/c accessoires de pose Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture et la mise en œuvre d’un regard de 1x1x1 y compris une vanne d'arrêt et un compteur volumétrique. Il comprend la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un regard, le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre et la confection et conformément aux dispositions techniques L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 715 | Installation sur le château d’un dispositif d’éclairage nocturne des lieux (projecteur solaire) : Ce prix rémunère l’achat et l’installation de deux lampadaires pour éclairer les lieux durant la nuit Il comprend : L’unité à : FCFA | U |  |
| LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Fourniture et application peinture bicouche sur l’ouvrage Ce prix rémunère au mètre carré la peinture de type « Vinylique » Il comprend : Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; Finition en « Vinylique » (2 couches) Et toutes sujétions Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 802 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des éléments métalliques Il comprend : Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; Impression ; Finition en glycérophtalique (2 couches) ; Et toutes sujétions Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| LOT 900 : BORNE FONTAINE |  |  |  |
| 901 | Fouilles en terrain dur pour fondation des murs et semelles de la plateforme Ce prix rémunère : Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 902 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles (0,2m x 0,05m x 12m) *2 Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 903 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces, poteaux, dallage plateforme, dallage anti bourbier, chaînages Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 904 | Fourniture et pose d’agglos bourrées de 20x20x40 cm pour fondations (0,4m x 12m) *2 Ce prix rémunère : - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 905 | Fourniture et pose d'agglos de 15x20x40 cm pour murs et élévations y compris muret portant les robinets (1,4m x 12m) +(1,2m x 2,50m) *2 Ce prix rémunère : - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 906 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs (1,4m x 12m) + (1,2m x 2,50m) *2 Ce prix comprend : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier - La mise en œuvre du mortier - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 907 | F et P du tuyau Galva 32 mm muni d’un T pour 2 robinets, y/c accessoires de pose Ce prix comprend : - La fourniture d’un tuyau Galva de 3 mètres de long et de 32 mm de diamètre mini d’un T pour 2 robinets - La pose et fixation des accessoires L'ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 908 | Fourniture et pose de portillon (1m x 1,6m) en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - La fourniture de cadenas L’unité à : FCFA | U |  |
| 909 | Construction d'un regard équipé de vanne d'arrêt et de compteur volumétrique, y/c accessoires de pose Ce prix comprend : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier - La mise en œuvre du mortier - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - La fourniture et la pose d’une vanne d’arrêt et d’un compteur volumétrique, y compris les accessoires de pose Et toutes sujétions… L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 910 | F et P des carreaux sur l'ensemble du muret portant les robinets et dalle de puisage Ce prix rémunère la fourniture des carreaux et comprend : La réception des carreaux ; La pose de ces carreaux sur l’ensemble du muret et la dalle ; Et toutes sujétions… L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 911 | Fourniture et application de la peinture bicouche à huile sur les ouvrages Ce prix rémunère au mètre carré la peinture de type « Vinylique » Il comprend : Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; Finition en « Vinylique » (2 couches) Et toutes sujétions Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| 912 | Fourniture et pose du film polyane pour le dallage anti-bourbier Ce prix rémunère la fourniture et la pose du film polyane pour le dallage anti bourbier Et toutes sujétions… Le mètre carré à : FCFA | m² |  |
| CANAUX D’EVACUATION & PUITS PERDU |  |  |  |
| 913 | Fouilles en terrain dur pour puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux perdues ((0,5m x 0,40m x 5m) + 0,44m³) *2 Ce prix rémunère : Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 914 | Béton armé dosé à 350kg/m³ de CPJ32.5 pour caniveau d'évacuation des eaux perdues, puits perdu de forme cylindrique et dalle de couverture Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube à : FCFA | m3 |  |
| 915 | Fourniture et pose d'une grille en maille d'acier pour la collecte et l'évacuation des eaux perdues Ce prix rémunère : - La Fourniture et pose d'une grille en maille d'acier pour la collecte et l'évacuation des eaux perdues, y compris les nécessaires Et toutes sujétions… L’unité à : FCFA | U |  |
| LOT 1000 : POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose d'une pompe solaire Grundfos 2.2-2 (90-240V AC ; 30-300V DC) avec accessoires (flotteur, niveau d'eau, etc.) et le contrôleur de pompe Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose ; - La fourniture sur le site de la pompe et des accessoires de pose ; - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires ; - la fourniture et pose d’un contrôleur de pompe y compris le dispositif de mise à la terre ; - Et toutes sujétions L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 1002 | F et P d’une Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) Ce prix comprend : - La fourniture d’une corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) ; - la réception technique du matériel - Et toutes sujétions Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1003 | F et P d'un Collier de sécurité ou attache en colsons Ce prix comprend : - La fourniture d’un collier de sécurité ou attache en colsons ; - la réception technique du matériel - Et toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 1004 | F et P d'un rouleau de câble d'alimentation de la pompe Ce prix comprend : - La fourniture d’un câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm2 ; - la réception technique du matériel - Et toutes sujétions Il s'applique au forfait à : FCFA | FF |  |
| 1005 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (Ø40 mm) y/c accessoires de raccordements (résine de connexion etc.) Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour l’installation de la tuyauterie ; - La fourniture sur le site des accessoires de pose ; - La fourniture sur les sites de la tuyauterie d’exhaure ; - La réception technique de conformité de la tuyauterie et des accessoires - La pose de la tuyauterie d’exhaure - Et toutes sujétions L'ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| LOT 1100 : CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 1101 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution Ce prix rémunère : Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; La fermeture après passage des canalisations Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1102 | Fourniture et Pose de grillage avertisseur Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de grillage, - La pose des grillages, - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1103 | Fourniture et Pose de réducteur 40/32 et autres accessoires Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels, - La pose du réducteur, L'ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 1104 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PEHD partant de la tête du forage jusqu'au pieds du château Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1105 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en Galva partant du pieds du château jusqu'au réservoir Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1106 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture d’un clapet anti retour et accessoires, - La mise en œuvre L’unité à : FCFA | U |  |
| 1107 | Fourniture et pose d'un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau PEHD et le tuyau Galva de 32 mm Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de raccordement, L’unité à : FCFA | U |  |
| 1108 | Fourniture et pose de la conduite de distribution en Galva de diamètre 50 mm partant du réservoir jusqu'au pieds du château y/c accessoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1109 | Fourniture et pose de la conduite de distribution en PEHD de diamètre 32 mm du pied du château jusqu'au niveau de la borne fontaine y/c accessoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire à : FCFA | ml |  |
| 1110 | Fourniture et pose du robinet à pression de puisage 32/40 Ce prix rémunère l’achat et mise en place du robinet 32/40 y compris toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 1111 | Fourniture et pose du tuyau galva 50 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau Galva Ø 50 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 1112 | Autres accessoires / matériels de plomberie Ce prix rémunère la fourniture, la réception et la pose de tout autres accessoires/matériel de plomberie nécessaires au bon fonctionnement du système, y compris toutes sujétions… L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| LOT 1200 : EQUIPEMENTS SOLAIRE |  |  |  |
| 1201 | Fourniture des tubes Galva et montage de la structure métallique, support des plaques solaires fixée au-dessus du réservoir Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur le site des structures métalliques et des accessoires de pose - La réception technique de conformité des structures métalliques et accessoires - La pose des structures métalliques y/c accessoires. Et toutes sujétions L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 1202 | Fourniture et pose des plaques solaires PV monocristallins (250 - 330Wc) Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose - La réception technique de conformité des plaques et accessoires - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires. Et toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 1203 | Fourniture et pose d'un Câble inter connexion des panneaux solaires PV Ce prix rémunère : - la fourniture et la réception d'un câble inter connexion des PV ; - l'installation et sa connexion y compris toutes sujétions…; Le mètre à : FCFA | m |  |
| 1204 | F et P d'un disjoncteur DC Ce prix rémunère : - la fourniture et la réception d'un disjoncteur DC ; - la pose du disjoncteur y compris toutes sujétions… L’unité à : FCFA | U |  |
| 1205 | Fourniture et pose d’une gaine annelée Ce prix rémunère : - la fourniture et la pose d'une gaine annelée ; L’unité à : FCFA | U |  |
| 1206 | Fourniture et pose d’une prise de terre complet Ce prix rémunère : - la fourniture et la pose d'une prise de terre du système énergétique ; L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| 1207 | Accessoires de fixation (vis PV, clams PV, cheville, collier plastique et autres…) Ce prix rémunère : - la fourniture et la réception d'un ensemble d'accessoires de fixation des PV ; - la fixation des PV et courants ; L’ensemble à : FCFA | Ens. |  |
| LOT 1300 : ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| 1301 | Fourniture, plantation et protection de 15 arbres d’ombrage dans la zone du projet Ce prix comprend : Le creusement des trous pour la pose des plants d'arbre La fourniture et pose de plants d'arbre La protection des plants à l’aide des grillages autour des poteaux de fixation L’entretien des plants (surveillance et l’arrosage régulier des plants pendant toute la période de garantie Et toutes sujétions L’Unité à : FCFA | U |  |
| 1302 | Fourniture d’un bac à ordures métallique (demi-fut) peint et équipé de trépieds, de crochet et floqué du logo de la MIDIMA Ce prix rémunère la fourniture d’un bac à ordures métallique Il comprend : Le bac à ordures métallique demi fût (100L) enduits de peinture à huile et labellisés équipé de trépieds perforé en bas Et toutes sujétions L’Unité à : FCFA | U |  |
| 1303 | Fourniture d’un ensemble de petits matériels d'entretien : 1 brouette, 2 pelles rondes, 02 brosses métalliques à manche, 02 râteaux, 04 paires de bottes, 4 paires de gants en cuir, 02 seaux maçons de 10 litres et 02 machettes, 01 carton cache-nez). Ce prix rémunère la fourniture du matériel d’entretien y compris toutes sujétions Il comprend : 01 brouette, 2 pelles rondes, 02 brosses métalliques à manche, 02 râteaux, 04 paires de bottes, 4 paires de gants en cuir, 2 seaux maçons de 10 litres, 02 machettes, 01 carton cache-nez) L’ensemble est estimé à : FCFA | Ens. |  |
| LOT 1400 : COMMUNICATION |  |  |  |
| 1401 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification des bornes fontaines et du château d'eau Ce prix comprend : - La fourniture du métal et la confection de la plaque - La sérigraphie des logos - Le scellement de la plaque sur le mur de la BF, clôture grillagée et château - et toutes sujétions L’unité à : FCFA | U |  |
| 1402 | Plaque de visibilité de projet (selon le modèle) fixée sur supports en tube Galva cylindrique Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un panneau en tube portants les indications sur le financement de l'ouvrage, la situation géographique, etc… y compris toutes suggestions Il s’applique à l’unité à : FCFA | U |  |
| LOT 1500 : PERENNISATION DES OUVRAGES |  |  |  |
| 1501 | Mise en place, Formation du comité de gestion Ce prix comprend : - La mise en place des membres du comité de gestion (COGES) - La formation du comité de gestion - et toutes sujétions Le forfait à : FCFA | ff |  |
| 1502 | Accompagnement et remise du petit matériel de plomberie Ce prix comprend : - L’accompagnement du COGES dans le processus de pérennisation des ouvrages ; - la fourniture et remise du petit matériel de plomberie ; -et toutes sujétions Le forfait à : FCFA | ff |  |

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

FORMULAIRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Modèle de bordereau des prix unitaires et détail quantitatif et estimatif

- Le bordereau de prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les instructions aux soumissionnaires, les cahiers des clauses administratives générales et particulières, les spécifications techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le détail quantitatif et estimatif sont les quantités estimées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur dans son offre. Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que l’Ingénieur du Marché pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans les Marchés, les prix fournis par l(Entrepreneur dans le bordereau des prix chiffrés inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement repris ou résumés dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les références explicites ou implicites aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’article 31 des instructions aux soumissionnaires.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, une description détaillée ou des méthodes qui seront appliquées. Il existe à ce sujet, plusieurs manuels reconnus. En l’absence d’un tel manuel la méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de soutien des excavations).]

Tableau du Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif

Le Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou la séquence des tâches correspondantes, par exemple :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) MINI ADDUCTION D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS UNE LOCALITE CONCERNÉE.

| N° | DESIGNATIONS | Unité | Qté | P,U HT | P,T HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 – TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Etudes hydro géophysiques et implantation du forage | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Elaboration du projet d'exécution et plan de recollement | ff | 1,00 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 104 | Amené et repli de matériel et du personnel | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200 - FORATION |  |  |  |  |
| 201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 | ml | 50,00 |  |  |
| 202 | Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC ou en acier de diamètre 175 - 195 mm | ml | 50,00 |  |  |
| 203 | Foration du sol au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’3/4 | ml | 70,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300 - EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 140 mm | ml | 70,00 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 140 mm | ml | 50,00 |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) | ml | 52,00 |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile) | ml | 3,00 |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml | 60,00 |  |  |
| 306 | Mise en place d'une tête de forage (cimentation en tête de forage) | ml | 5,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 - DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement à l'air lift | Heure | 2,00 |  |  |
| 402 | Essai de pompage / débit | Heure | 4,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 - ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |  |
| 501 | Désinfection du forage au chlore | U | 1,00 |  |  |
| 502 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 - REALISATION DE LA TÊTE DU FORAGE |  |  |  |  |
| 601 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27cm et hauteur de 1,3m, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) | Ens | 1,00 |  |  |
| 602 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm², de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité | Ens | 1,00 |  |  |
| 603 | Construction d'un regard lissé et équipé d'un système de fermeture, y/c accessoires de pose | Ens | 1,00 |  |  |
| 604 | F et P du tuyau en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’au sol (partie enterrée 1,50 m) | ml | 1,50 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 - REALISATION DU CHÂTEAU D'EAU (réservoir de 10 m³) |  |  |  |  |
| 701 | Fouilles pour semelles et fondation | m3 | 3,00 |  |  |
| 702 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ de béton pour fond de fouilles | m3 | 0,31 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des agglos bourrées de 20X20X40 cm pour fondation des mûrs | m3 | 8,00 |  |  |
| 704 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces des poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir | m3 | 4,10 |  |  |
| 705 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ép, 15 cm) | m3 | 1,50 |  |  |
| 706 | Béton armé dosé à 400 kg de ciment par m³ de béton additionné de sikalite pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupole de réservoir | m3 | 0,90 |  |  |
| 707 | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d'homme) en tôle alu 30 / 10e mastiquée et peinture à huile | U | 1,00 |  |  |
| 708 | Echelle de secours d'une longueur de 7,0 m en galva | U | 1,00 |  |  |
| 709 | Béton de dallage ép, 10 cm, y compris remblai latéritique | m³ | 0,90 |  |  |
| 710 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau | m³ | 0,09 |  |  |
| 711 | Maçonnerie en agglos de 15x20x40 cm | m² | 12,00 |  |  |
| 712 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ pour tout l'ouvrage | m² | 32,00 |  |  |
| 713 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine de 90x210 cm y compris système de fermeture | U | 1,00 |  |  |
| 714 | Construction d'un regard équipé de vanne d'arrêt et de compteur volumétrique, y/c accessoires de pose | Ens | 1,00 |  |  |
| 715 | Installation sur le château d'un dispositif d'éclairage nocturne des lieux (projecteur solaire) | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 - PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et application peinture bicouche type sur l'ouvrage | m² | 15,00 |  |  |
| 802 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques | m² | 15,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 - BORNE FONTAINE (Nombre : 02) |  |  |  |  |
| 901 | Fouille en terrain dur pour fondation des murs et semelles de la plateforme | m³ | 5,04 |  |  |
| 902 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles (0,2m x 0,05m x 12m) *2 | m³ | 1,04 |  |  |
| 903 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces, poteaux, dallage plateforme, dallage anti bourbier, chaînages | m³ | 2,10 |  |  |
| 904 | Fourniture et pose d’agglos bourrés de (20x20x40) pour fondations (0,4m x 12m) *2 | m² | 7,20 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose d’agglos creux de (15 x 20 x 40) pour murs et élévations y compris muret portant les robinets (1,4m x 12m) +(1,2m x 2,50m) *2 | m² | 39,60 |  |  |
| 906 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs (1,4m x 12m) + (1,2m x 2,50m) *2 | m² | 30,60 |  |  |
| 907 | F et P du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour 2 robinets, y/c accessoires de pose | Ens | 2,00 |  |  |
| 908 | Fourniture et pose de portillon (1m x 1,6m) en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture | U | 2,00 |  |  |
| 909 | Construction d'un regard équipé de vanne d'arrêt et de compteur volumétrique, y/c accessoires de pose | Ens | 2,00 |  |  |
| 910 | F et P des carreaux sur l'ensemble du muret portant les robinets et dalle de puisage | Ens | 2,00 |  |  |
| 911 | Fourniture et application de la peinture bicouche à huile sur les ouvrages | m² | 21,23 |  |  |
| 912 | Fourniture et pose du film polyane pour le dallage anti-bourbier | m² | 32,00 |  |  |
|  | CANAUX D'EVACUATION & PUITS PERDU |  |  |  |  |
| 913 | Fouilles en terrain dur pour puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux perdues ((0,5m x 0,40m x 5m) + 0,44m³) *2 | m³ | 2,38 |  |  |
| 914 | Béton armé dosé à 350kg/m³ de CPJ32,5 pour caniveau d'évacuation des eaux perdues, puits perdu de forme cylindrique et dalle de couverture | m³ | 0,69 |  |  |
| 915 | Fourniture et pose d'une grille en maille d'acier pour la collecte et l'évacuation des eaux perdues | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 - POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose d'une pompe solaire Grundfos 2,2-2 (90-240V AC ; 30-300V DC) avec accessoires (flotteur, niveau d'eau, etc,) et le contrôleur de pompe | Ens | 1,00 |  |  |
| 1002 | F et P d'une corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) | ml | 80,00 |  |  |
| 1003 | F et P d'un collier de sécurité ou attache en colsons | U | 1,00 |  |  |
| 1004 | F et P d'un rouleau de câble d'alimentation de la pompe | ff | 1,00 |  |  |
| 1005 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (Ø40 mm) y/c accessoires de raccordements (résine de connexion etc,) | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1000 |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 - CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 1101 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution | ml | 600,0 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de grillage avertisseur | ml | 600,0 |  |  |
| 1103 | Fourniture et pose de réducteur 40/32 et autres accessoires | Ens | 1,00 |  |  |
| 1104 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PEHD partant de la tête du forage jusqu'au pieds du château | ml | 100,0 |  |  |
| 1105 | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en Galva partant du pieds du château jusqu'au réservoir | ml | 9,00 |  |  |
| 1106 | Fourniture et pose d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1,00 |  |  |
| 1107 | Fourniture et pose d'un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau PEHD et le tuyau Galva de 32 mm | U | 1,00 |  |  |
| 1108 | Fourniture et pose de la conduite de distribution en Galva de diamètre 50 mm partant du réservoir jusqu'au pieds du château y/c accessoires de pose | ml | 8,00 |  |  |
| 1109 | Fourniture et pose de la conduite de distribution en PEHD de diamètre 32 mm du pied du château jusqu'au niveau de la borne fontaine y/c accessoires de pose | ml | 500,0 |  |  |
| 1110 | Fourniture et pose du robinet à pression de puisage 32/40 | U | 2,00 |  |  |
| 1111 | Fourniture et pose du tuyau galva 50 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose | Ens | 1,00 |  |  |
| 1112 | Autres accessoires / matériels de plomberie | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1100 |  |  |  |  |
|  | LOT 1200 - EQUIPEMENTS SOLAIRE |  |  |  |  |
| 1201 | Fourniture des tubes galva et montage de la structure métallique, support des plaques solaires fixée au-dessus du réservoir | Ens | 1,00 |  |  |
| 1202 | Fourniture et pose des plaques solaires PV monocristallins (250 - 330Wc) | U | 6,00 |  |  |
| 1203 | Câble inter connexion des PV | m | 30,00 |  |  |
| 1204 | F et P d'un disjoncteur DC | U | 1,00 |  |  |
| 1205 | Gaine annelée | U | 2,00 |  |  |
| 1206 | Prise de terre complet | Ens | 1,00 |  |  |
| 1207 | Accessoires de fixation (vis PV, clams PV, cheville, collier plastique et autres…) | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1200 |  |  |  |  |
|  | LOT 1300 – ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1301 | Fourniture, plantation et protection de 15 arbres d’ombrage dans la zone du projet | U | 15,00 |  |  |
| 1302 | Fourniture d'un bac à ordures métallique (demi-fut) peints et équipés de trépieds, de crochets et floqués du logo de la MIDIMA | U | 2,00 |  |  |
| 1303 | Fourniture d’un ensemble de petits matériels d'entretien : 1 brouette, 2 pelles rondes, 02 brosses métalliques à manche, 02 râteaux, 04 paires de bottes, 4 paires de gants en cuir, 02 seaux maçons de 10 litres et 02 machettes, 01 carton cache-nez). | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1300 |  |  |  |  |
|  | LOT 1400 - COMMUNICATION |  |  |  |  |
| 1401 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification des bornes fontaines et du château d'eau | U | 3,00 |  |  |
| 1402 | Plaque de visibilité de projet (selon le modèle) fixée sur supports en tube galva cylindrique | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1400 |  |  |  |  |
|  | LOT 1500 - PERENNISATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |
| 1501 | Mise en place, Formation du comité de gestion | ff | 1,00 |  |  |
| 1502 | Accompagnement et remise du petit matériels de plomberie, | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL 1500 |  |  |  |  |
| A | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
| B | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
| C | AIR (2,2%) |  |  |  |  |
| E | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER (2,2%) |  |  |  |  |

Arrête le présent devis quantitatif et estimatif, pour la mini adduction d’eau potable à énergie solaire de la localité de Kalfou, à la somme, toutes taxes comprises (TTC) de : ………FCFA.

Fait à _____________________ le ________________

Le Soumissionnaire

RÉCAPITULATIF

| 1 | HORS TAXES MINI AEP localité Kalfou |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | HORS TAXES MINI AEP localité Yagoua 1 |  |
| 3 | HORS TAXES MINI AEP localité Yagoua 2 |  |
| 4 | HORS TAXES MINI AEP localité Tchatchibali |  |
| 5 | HORS TAXES MINI AEP localité Karhay |  |
| A | TOTAL HORS TAXES |  |
| B | TVA (19,25%) |  |
| C | AIR (2,2%) |  |
| D | TOTAL TTC |  |
|  | NET A MANDATER (2,2%) |  |

Arrête le présent devis quantitatif et estimatif à la somme, toutes taxes comprises (TTC) de : ………FCFA.

Fait à _____________________ le ________________

Le Soumissionnaire

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

CADRES DE SOUS DETAILS DE PRIX ET TAXES

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c.  Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f.  Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes….

- …	…..

- …

Total	C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège	….

- Frais financiers	….

- …	…..

- Aléas et bénéfice	….

Total	C2

Coefficient de vente k = 100 / (100-C) avec C=C1+C2

3.  Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

| CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix : C.1 | UNITE : ml | Main d'œuvre | Montant |  |
| Fourniture et pose tubes PVC pleins 140 mm | Achat des tubes PVC crépinés 140 mm Transport de la base au chantier Pose de PVC dans le forage | Matériel |  |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |  |
|  |  | Matières consommables |  |  |
|  |  | Total HT |  |  |
| N° Prix : C.2 | UNITE : ml | Main d'œuvre |  |  |
| Fourniture et pose tubes PVC pleins 140 mm | Achat des tubes PVC crépinés 140 mm, Transport de la base au chantier Pose de PVC dans le forage | Matériel |  |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |  |
|  |  | Matières consommables |  |  |
|  |  | Total HT |  |  |
| N° Prix : C.3 | UNITE : ml | Main d'œuvre |  |  |
| Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm | Fourniture de massif filtrant, gravier calibré (2-4 mm) Transport de la base au chantier Mise en place | Matériel |  |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |  |
|  |  | Matières consommables |  |  |
|  |  | Total HT |  |  |
| N° Prix : C.4 | UNITE : ml | Main d'œuvre |  |  |
| Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | Matériel |  |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |  |
|  |  | Matières consommables |  |  |
|  |  | Total HT |  |  |
| N° Prix : C.5 | UNITE : ml | Main d'œuvre |  |  |
| Remblayage avec tout venant | Remblayage avec tout venant | Matériel |  |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |  |
|  |  | Matières consommables |  |  |
|  |  | Total HT |  |  |

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRE

| SOUS - DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux chantier |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  |  |

PIECE 9 : MODELE DE MARCHE

MARCHÉ N°____/M/MIDIMA/CIPM-AI/2026

PASSE EN PROCEDURE D’URGENCE APRES APPEL D’OFFRES

N°………………… /AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU …………………………

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

___________________

MAITRE D’OUVRAGE : 	DIRECTEUR GENERAL DE LA MIDIMA

TITULAIRE : 		____________________________________________

BP : _____________ -    Tél/Fax :    _______________________

Registre de Commerce : _______________________________

N° CONTRIBUABLE : NIU : _________________________________

N° COMPTE BANCAIRE : __________________________________

____________________________________________________________

OBJET :		Construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

LIEU DE L’EXECUTION :

| LOCALITE | ARRONDISSEMENT | DEPARTEMENT | REGION |
| --- | --- | --- | --- |
| KALFOU |  | MAYO DANAY | EXTREME-NORD |
| YAGOUA 1 |  |  |  |
| YAGOUA 2 |  |  |  |
| TCHATCHIBALI |  |  |  |
| KARHAY |  |  |  |

MONTANTS EN FCFA :

| DESIGNATIONS | MONTANTS |
| --- | --- |
| Montant total HTVA |  |
| Montant TVA (19.25%) |  |
| Montant total TTC |  |
| Montant AIR (2.2% ou 5.5%) |  |
| Montant net à percevoir |  |

DELAI D’EXECUTION : CENT CINQUANTE (150) JOURS.

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT, EXERCICE 2026

| SOUSCRIT, LE | : | __________________ |
| --- | --- | --- |
| SIGNE, LE | : | __________________ |
| NOTIFIE, LE | : | __________________ |
| ENREGISTRE, LE | : | __________________ |

IMPUTATION : 220325

ENTRE :

La Mission de Développement Intégré des Monts Mandara, représentée par son Directeur Général, Monsieur BAKARI ROBERT

Dénommé ci-après : « Le Maître d’Ouvrage »

D’une part,

Et,

La société…………………………………………………………

BP : ____________________    Tél/Fax :    ____________________________

Registre de Commerce : ___________________________________

N° CONTRIBUABLE : NIU : ________________________________________

N° COMPTE BANCAIRE : _______________________________________________________

Représenté par Monsieur/Madame _______________________________________, Directeur Général _____________________,

ci-après désigné le « Cocontractant »,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

- Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

PAGE N°______ET DERNIERE DU

MARCHÉ N°___________/M/MIDIMA/CIPM-AI/2026

PASSE EN PROCEDURE D’URGENCE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL N°____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU _______________.

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

___________________

TITULAIRE : 		____________________________________

BP : ____________________ - 	   Tél/Fax : ____________________________

Registre de Commerce : ______________________________________________

N° CONTRIBUABLE : NIU : _____________________________________________

N° COMPTE BANCAIRE : _______________________________________

MONTANTS EN F CFA :

| DESIGNATIONS | MONTANTS |
| --- | --- |
| Montant total HTVA |  |
| Montant TVA (19.25%) |  |
| Montant total TTC |  |
| Montant AIR (2.2% ou 5.5%) |  |
| Montant net à percevoir |  |

DELAI D’EXECUTION :  CINQ (05) MOIS (150 JOURS CALENDAIRES)

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT, EXERCICE 2026

IMPUTATION : 220325

VISAS ET SIGNATURES

| Lu et accepté par le Cocontractant Maroua, le __________________ | Signé par le Directeur Général de la MIDIMA, Maître d’Ouvrage Maroua, le_____________________ |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT |  |

PIECE N° 10 : MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

NOTE RELATIVE AUX MODELES DES PIECES A UTILISER

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre

retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel clé, de sous-traitant,  du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par l’Entrepreneur à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par l’Ingénieur/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

TABLE DES MODELES

ANNEXE N°01 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER	132

ANNEXE N°02 : MODELE DE SOUMISSION	133

ANNEXE N°03 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION	134

ANNEXE N°04 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF	135

ANNEXE N°05 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE	136

ANNEXE N°06 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de La RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE	137

ANNEXE N°07 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE	138

ANNEXE N°08 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER	139

ANNEXE N°09 : MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX	140

ANNEXE N°10 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ	141

ANNEXE N°11 : DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION	142

ANNEXE N°12 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX	143

ANNEXE N°13 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A PRE-FINANCER LES TRAVAUX A HAUTEUR DE 20%	144

ANNEXE N°01 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, _______________________________________________________________

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n° [indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXE N°02 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ________________________________________ [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ______________ dont le siège social est à ______________Inscrite au registre du commerce de ____________ Sous le n° _____________________

- Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs, N°__________________________ [Rappeler l’objet de l’appel d’offres] ;

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ______________ à

- ______________________________________________________________________ [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ______________________________________________________ Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre du présent Marché en faisant donner crédit au compte n° _______________ Ouvert au nom de ____________________________ auprès de la banque __________________ Agence de ____________

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à _______________le_________________      Signature de__________________________

En qualité de _______________________________

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) _______________________

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

ANNEXE N°03 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………........................ ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………........................ pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord, ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous …………..........  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par …………........ [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À …………….............……, le ……….................. .....

[Signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°04 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………..........................   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Prestataire remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement.

Nous, ………................................................................................. [nom et adresse de banque], représentée par ...............................................................................………..  [Noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le…………………….

[Signature de la banque]

ANNEXE N°05 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage] ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………................................................ [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du ………..................................…….. relatif aux travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord, de la somme totale maximum correspondant à l’avance [vingt (20) %  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................…….[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

A ……………………, le ………………………

[signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°06 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de La RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage] ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………......................................[nom et adresse du prestataire], ci-dessous désigné « le Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement,

Nous, …........................... [adresse organisme financier], représentée par …...........................[noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute(s) somme(s) dans les limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

A ……………………, le ………………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

ANNEXE N°07 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° ………………..du…..relatif aux travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord, de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour les travaux objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

ANNEXE N°08 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

#### e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En termes de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXE N°09 : MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme de Gant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :

ANNEXE N°10 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

1.	Etat Civil

Nom, Prénom	:

Date et lieu de naissance	:

Situation familiale	:

Nationalité	:

Adresse actuelle	:

2.	Etudes et formation

Ecole et université	:	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle	:	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes	:	(lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions)

Ouvrages et publications	:	(titres, nom, date de publication)

3.	Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l’agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l’employeur.

N.B.	Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

ANNEXE N°11 : DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

- Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

- Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXE N°12 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mm/Mlle/M. ………………………………………………………………………………………………....

Directeur Général/Responsable Technique de l’Entreprise ____________________________________

Atteste avoir visité le site _____________________________________________________

Objet de l’Appel d’Offre n° ____________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’Origine __________________________________________________________

A – OBSERVATIONS GENERALES

(1) ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B – OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

Date ___________________________

Signature du Soumissionnaire,

(1) Indiquer ci-dessous les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et  à leur exécution,

NB : cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après de la non connaissance du site.

ANNEXE N°13 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A PRE-FINANCER LES TRAVAUX A HAUTEUR DE 20%

Je soussigné, Monsieur ……………………, titulaire de CNI N°…………………. délivrée le …………… à …………, Directeur des ………………………………BP……………… soumissionnaire du DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 du __________________.

Pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

M’engage sur l’honneur à préfinancer les travaux …………………………………..…………………………. ……………………………………. à hauteur de 20% au moins  du Montant Toutes Taxes Comprises de la soumission.

En foi de quoi le présent engagement sur l’honneur établi et peut être utilisé comme preuve devant la justice au cas où les travaux ne sont pas exécutés à un pourcentage de 20%.

Fait à _________________, le________________

Le Directeur Général

PIECE N° 11 : LE FORMULAIRE DE LA CHARTE D’INTEGRITE

CHARTE D’INTEGRITE

Note relative à la charte d’intégrité

Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses membres.

CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : N°___/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU _____ _____en procédure d’urgence pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

LE « ……SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité.

A

#### MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

- Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

- Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom :   ___________________________

Signature _________________________

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : __________________

En date du : __________________

PIECE N° 12 : LE FORMULAIRE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Note relative à la déclaration d’engagement aux clauses sociales et environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités à l’engager. En cas de groupement, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : N°___/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU _____ _____en procédure d’urgence pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

LE «  …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social.

A

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

- En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :   ___________________________

Signature _________________________

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : __________________

En date du : ____________________

PIECE N° 13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

PIECE N° 14 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°________/AONO/MIDIMA/CIPM-AI/2026 DU _____________

EN PROCEDURE D’URGENCE

Pour les travaux de construction de cinq (05) mini adductions d’eau potable à énergie solaire dans les localités de Kalfou, de Yagoua 1, de Yagoua 2, de Tchatchibali et de Karhay, Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

ENTREPRISE_______________________________________________________

Critères éliminatoires

Pièces administratives :

- Absence du cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC à l’ouverture des plis ;

- Production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC) ;

- Pièce falsifiée ou non authentique ;

- Absence de l’attestation de catégorisation (Minimum catégorie D).

Offre technique :

- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins 70% de critères essentiels.

- Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

Offre financière :

- Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- Pièces non conformes ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

I. PRESENTATION DE L’OFFRE (04 sous-critères)

| N° | Sous-Critères d’Evaluation | OUI | NON | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respect de l’ordre prescrit dans le DAO |  |  |  |
| 2 | Séparation des pièces par intercalaires |  |  |  |
| 3 | Clarté des documents |  |  |  |
| 4 | Page de garde (Avec mention MIDIMA, CIPM-AI, Titre de l’AO, exercice et Financement) |  |  |  |
| TOTAL (Sur 04) |  |  |  |  |

II- REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE (00 sous-critères)

III- CAPACITE FINANCIERE (00 sous-critères)

IV- QUALIFICATION ET EXPERIENCE DU PERSONNEL (00 sous-critères)

V- MOYENS LOGISTIQUES (00 sous-critères)

VI-METHODOLOGIE (16 sous-critères)

| N° | CRITERES (Sous-critères) | OUI | NON | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Pertinence de visite de site |  |  |  |
| B | Note méthodologique |  |  |  |
| 2 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 3 | Présentation de la note méthodologique |  |  |  |
| 4 | Description de la méthodologie d’exécution des travaux (organigramme du personnel du chantier et de l’entreprise…) ; |  |  |  |
| 5 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 6 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 7 | Il est prévu l’entretien durant la période de garantie |  |  |  |
| 8 | Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité |  |  |  |
| 9 | Les dispositions prises pour la lutte contre le VIH-SIDA sont prises |  |  |  |
| 10 | La prise en compte de la méthode HIMO |  |  |  |
| C | Planning d’exécution des travaux signé |  |  |  |
| 11 | Existence du planning |  |  |  |
| 12 | Ordonnancement des tâches (cohérence) |  |  |  |
| 13 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| D | Approvisionnement |  |  |  |
| 14 | Origine des matériels locaux |  |  |  |
| 15 | Ordonnancement des approvisionnements (cohérence) |  |  |  |
| 16 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL IV (Sur 16) |  |  |  |

VII-PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (02 sous-critères)

| N° | Sous-critères | OUI | NON | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE |  |  |  |
| 1 | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Paraphe sur chaque page, à la fin des documents, la date, la signature précédée de la mention « lu et approuve », et le cachet du soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | Cahier des clauses techniques Particulières (CCTP). Paraphe sur chaque page, à la fin des documents, la date, la signature précédée de la mention « lu et approuvé », et le cachet du soumissionnaire |  |  |  |
| TOTAL (Sur 02) |  |  |  |  |

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire

| TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GOBALE) | /22 (OUI) |
| --- | --- |

NB : pour les critères de conformités techniques :

- L'Offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

- Le système d’analyse est binaire uniquement.

- L’Offre sera présentée selon la succession des pièces demandée dans les critères de conformités techniques

CRITÈRES DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE

| N° ordre | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  | Commentaires et Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| 1 | La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée |  |  |  |
| 2 | Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé et signé selon le modèle |  |  |  |
| 3 | Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé et signé selon le modèle |  |  |  |
| 4 | Le sous détail des prix unitaires conforme au modèle |  |  |  |

NB : pour les critères de conformités financières :

- L'Offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

- Le système d’analyse est binaire uniquement

- L’Offre sera présentée selon la succession des pièces demandées.

PIÈCE N° 15 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS ET HABILITÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS AU CAMEROUN

| N° | Liste des établissements de crédit | Sigle |
| --- | --- | --- |
| 01 | Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé | FIRST BANK |
| 02 | Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala | BACM |
| 03 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) B.P. 12 962, Yaoundé | BC-PME |
| 04 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) B.P. 600, Douala | BGFIBANK |
| 05 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1 925, Douala | BICEC |
| 06 | Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun) B.P. 4 593, Douala | BOA Cameroun |
| 07 | Citibank Cameroun (CITIGROUP) B.P. 4 571, Douala | CITIGROUP |
| 08 | Commercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala | CBC |
| 09 | Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK) B.P. 30 388, Yaoundé | CCA-BANK |
| 10 | Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582, Douala | ECOBANK |
| 11 | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) B.P. 6 578, Yaoundé | NFC-Bank |
| 12 | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300, Douala | SCB-Cameroun |
| 13 | Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042, Douala | SGC |
| 14 | Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784, Douala | SCBC |
| 15 | Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569, Douala | UBC |
| 16 | United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088, Douala | UBA |

LISTE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE AGRÉÉES ET HABILITÉES À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS AU CAMEROUN

| N° | Liste des Compagnies d’assurance |
| --- | --- |
| 01 | Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala |
| 02 | Area Assurances S.A, B.P. 1 531, Douala |
| 03 | Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala |
| 04 | Beneficial General Insurance S.A, B.P. 2 328, Douala |
| 05 | Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala |
| 06 | CPA S.A, B.P. 54, Douala |
| 07 | Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala |
| 08 | Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala |
| 09 | SAAR S.A, B.P. 1 011, Douala |
| 10 | Saham Assurances S.A, B.P. 11 315, Douala |
| 11 | Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala |

En application  du Décret n° 2005/ 5155/PM du 30 novembre 2005, fixant les modalités de fonctionnement du  Compte  d’Affectation  Spéciale  (CAS)  pour  la  régulation  des  marchés  publics,  les paiements des frais d’acquisition des DAO s’effectuent désormais dans  des comptes de dépôt ouverts auprès des banques commerciales et dans certains cas, dans les comptes du Trésor Public.

LE PAIEMENT AUPRES

DES BANQUES COMMERCIALES

Qui doit effectuer ce paiement ?

Tous les soumissionnaires aux Appels d’Offres lancés   par   les   Établissements Publics, les Entreprises du Secteur Public et Parapublic, les Communautés   Urbaines   de   Yaoundé   et   de Douala et les Projets.

Où doit-on effectuer ce paiement ?

La banque retenue est la BICEC. A cet effet, les soumissionnaires doivent, verser leurs  frais  d’acquisition  des  DAO auprès  des  12  agences  BICEC  ci-après  dans lesquelles un Compte Spécial CAS-ARMP a été ouvert :

	Agence Centrale Yaoundé

	Douala-Bonandjo

	Limbé

	Bafoussam

	Bamenda

	Garoua

	Ebolowa

	Dschang

	Ngaoundéré

	Bertoua

	Maroua

	Buéa

NB : En dehors des 12 (douze) agences BICEC suscitées, les paiements peuvent être effectués dans   toute  autre  agence  BICEC, mais moyennant le paiement des frais de transfert par la partie versante.

Comment se fait ce paiement ?

Le soumissionnaire désireux d’entrer en possession d’un DAO se présentera au guichet de l’agence BICEC de son choix, muni d’une copie ou d’une photocopie de l’Avis d’Appel d’Offres ;

iI devra remplir une fiche de versement d’espèces qui lui sera remise au guichet de la banque, en spécifiant les mentions obligatoires suivantes:

- MONTANT DES FRAIS PAYES

- NUMERO DE COMPTE : CAS-ARMP N°97568660005-16 valable à toutes les agences)

- NOM DU CLIENT : « Compte Spécial CAS – ARMP » ;

- NOM DU REMETTANT : Soumissionnaire/ Autorité Contractante / Maître d’Ouvrage concerné/Numéro de l’Appel d’Offres/ objet de l’appel d’offres

Exemple :   Ets   NDI   BIDI/MINMAP/SONARA/AO.

Exemple :   Ets   NDI   BIDI/SONARA/AO   n°   0001/ du 16/01/2013. / pour la fourniture du matériel informatique

Comment obtenir le DAO voulu ?

La remise du DAO au soumissionnaire par l’Autorité Contractante pour les projets, est subordonnée à la présentation du reçu de versement de la banque contenant les mentions obligatoires ci-dessus énumérées. Celui-ci tient lieu de quittance de versement.

Au moment du retrait du DAO, le soumissionnaire remettra une copie de son reçu de verse- ment et devra s’assurer qu’il est régulièrement inscrit dans le registre des offres qu’il doit du reste   signer   en   qualité   de   soumissionnaire potentiel.

LE PAIEMENT AUPRES DES POSTES COMPTABLES DU TRESOR PUBLIC

Qui doit effectuer ce paiement ?

Les soumissionnaires des Administrations Publiques (Ministères, Délégués Régionaux et Départementaux du MINMAP) et des Collectivités Territoriales Décentralisées autres que les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala.

Où et comment doit s’effectuer ce paiement ? Le soumissionnaire désireux d’entrer en possession d’un DAO se présentera à un des guichets d’un Poste Comptable du Trésor Public (Recettes des Finances, Perceptions et Trésoreries) de son choix, où il procèdera au paiement des frais d’acquisition du DAO contre la délivrance d’une quittance comportant obligatoirement les mentions suivantes :

- Nom du soumissionnaire ;

- Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué concerné ;

- Numéro de l’Appel d’Offres ;

- Montant des frais payés.

- Comment obtenir le DAO voulu ?

La remise du DAO au soumissionnaire par l’Autorité contractante est subordonnée à la présentation de la quittance de versement, sur laquelle figurent les mentions obligatoires ci-dessus rappelées.

Au moment de la réception du DAO, le soumissionnaire remettra une copie de sa quittance de versement et devra s’assurer qu’il est régulièrement inscrit dans le registre des offres qu’il doit du reste signer en qualité de soumissionnaire potentiel

PIECE N° 16 : DOSSIER DES PLANS

Plan de fondation

| 1.00 1.00 1.00 3.35 | PLAN DE DISTRIBUTION | 3.35 5.00 | COUPE | 0.15 0.50 0.15 3.30 2.35 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN DE BORNE FONTAINE |  |  |  |
| ECHELLE: | 1:100 |  |  |  |
| DATE: | 02/02/2026 |  |  |  |
| DESSINE PAR: | BLAMA Michel / MIDIMA |  |  |  |

PLAN TYPE BORNE FONTAINE EN 3D